## NASLOV
INVESTITOR:
GRAD BAKAR OIB: 31708325678 51222 Bakar, Primorje 39
NAZIV GRAĐEVINE:
VATROGASNI DOM ŠKRLJEVO
LOKACIJA:
k.č.br. 371 i 378; k.o. Škrljevo
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
PROJEKTANT:
Danijela Malekin, dipl. ing. arh.
DIREKTOR:
Zdravko Jurčec, dipl. ing. građ.
DATUM:
listopad, 2018.

## REKAP
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
A.1. | PRIPREMNI RADOVI | 0
A.2. | ZEMLJANI RADOVI | 0
A.3. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI | 0
A.4. | ARMIRAČKI RADOVI | 0
A.5. | ZIDARSKI RADOVI | 0
A.6. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA | 0
A. | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: | 0
B. | OBRTNIČKI RADOVI
B.1. | HIDROIZOLACIJE | 0
B.2. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | 0
B.3. | GIPSKARTONSKI RADOVI | 0
B.4. | KERAMIČARSKI RADOVI | 0
B.5. | FASADERSKI RADOVI | 0
B.6. | LIMARSKI RADOVI | 0
B.7. | PODOPOLAGAČKI RADOVI | 0
B.8. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI | 0
B.9. | STOLARSKI RADOVI | 0
B.10. | BRAVARSKI RADOVI | 0
B.11. | OSTALI RADOVI | 0
B. | UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: | 0
C. | JOG ZA BOĆANJE
C. | UKUPNO JOG ZA BOĆANJE: | 0
D. | KRAJOBRAZNO UREĐENJE
D. | UKUPNO KRAJOBRAZNO UREĐENJE: | 0
| GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI | 0
| PDV 25% | 0
| SVEUKUPNO | 0

## A.1 PRIP
Projekt: VATROGASNI DOM ŠKRLJEVO
Troškovnik Građevinsko obrtničkih radova
r.b. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena (kn) | uk. cijena (kn)
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
A.1. | PRIPREMNI RADOVI
NAPOMENE: Izvođač je prije početka radova dužan oformiti gradilište. Oformljenje gradilišta obuhvaća: izradu gradilišnu (nanosne) skele, dobavu i montažu gradilišnog kontejnera za smještaj uprave gradilišta i nadzorne službe, dobavu i montažu gradilišnog kontejnera za smještaj i deponiranje alata i sitnih strojeva, osiguranje privremenog priključka vode, osiguranje privremenog priključka električne energije. Ovo je uključeno u jedinične cijene kao faktor gradilišta.
A.1.1 | Iskolčenje građevine i izrada elaborata iskolčenja. Iskolčenje izvodi osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu. | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## A.2 ZEM
r.b. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena (kn) | uk. cijena (kn)
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
A.2. | ZEMLJANI RADOVI
NAPOMENE: Po iskopu terena za temelje, izvoditelj je dužan pozvati ovlaštenog geomehaničara u pregled te ustvrditi podobnost temeljnoga tla za temeljenje.
Izvođač je dužan ručno očistiti temeljne plohe nakon širokog iskopa od ostataka razlomljenog materijala, očistiti pukotine od glinovite ispune, kao i lokalna "gnijezda" od gline crvenice. Po obavljenom iskopu, izvođač je dužan obavijestiti geomehaničara koji će izvršiti pregled temeljne plohe. Nakon pregleda, izvođač je dužan pristupiti sanaciji plohe prema uputama geomehaničara (izravnanje neravnina i udubljenja podložnim betonom C 16/20, zamjena nekvalitetnog materijala...).
A.2.1 | Strojni iskop površinskog sloja humusa prosječne debljine 15-20 cm na cijeloj površini parcele sa odvozom na gradski deponij. Obračun po m2 skinutog humusa. | m² | 1250 |  | 0
A.2.2 | Strojni široki iskop zemljanog i kamenog materijala (pretežito stijenske mase) bez obzira na kategoriju tla. Materijal iz iskopa dijelom probrati i koristiti za izradu nasipa. Uključivo utovar i odvoz viška materijala na deponij. Dno iskopa grubo planirati s točnošću ±3 cm. U cijeni i odvoz viška materijala na deponij. Obračun po m3 tla u sraslom stanju. | m³ | 1250 |  | 0
A.2.3 | Kombinirani strojni i ručni iskop (95% strojni i 5% ručni iskop) zemljanog i kamenog materijala (pretežito stijenska masa) bez obzira na kategoriju tla za trakaste temelje i temelje samce. Materijal iz iskopa dijelom probrati i koristiti za izradu nasipa. Uključivo utovar i odvoz viška materijala na deponij. Dno iskopa grubo planirati s točnošću ±3 cm. Obračun po m3 tla u nabijenom stanju. | m³ | 165 |  | 0
A.2.4 | Izrada nasipa od kamenog materijala iz iskopa, razastiranje (ispod temeljne ploče građevine i oko obodnih zidova građevine) i nabijanje u slojevima u visini od max 30 cm .
| a) ispod temeljne ploče | m³ | 180 |  | 0
| b) oko građevine | m³ | 58 |  | 0
| c) zatrpavanje materijalom iz iskopa | m³ | 160 |  | 0
A.2.5 | Izrada tamponskog sloja boćališta. Sloj drobljenog kamenog materijala 0/63 mm, debljine sloja 20 cm. Tampon se mora nabiti (uvibrirati) odgovarajućim vibracionim strojevima i valjati. Traženi modul stišljivosti je Ms= 80 N/mm2 Tampon boćališta izvesti ravno. | m³ | 17 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## A.3 AB
r.b. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena (kn) | uk. cijena (kn)
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
A.3. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
NAPOMENA: Sve izvesti strogo prema statičkom proračunu, važećim propisima i normativima, te opisu stavka troškovnika. Radovi vezani za izvedbu priključaka instalacija nisu predmet obrade ovog troškovnika. Radovi vezani za okoliš obuhvaćeni su posebno.
A.3.1 | Izvedba podložnog betona za trakaste temelje i temelje samce betonom klase C16/20, debljine 10 cm na pripremljenu podlogu. Obračun po m3 betona geometrijske osnove temelja - rastur je uračunat u geometrijsku osnovu | m³ | 26 |  | 0
A.3.2 | Izvedba podložnog betona ispod podne ploče prizemlja betonom klase C12/15, debljine 5 cm na pripremljenu podlogu. Obračun po m3 betona geometrijske osnove temelja - rastur je uračunat u geometrijsku osnovu. | m³ | 40.8715 |  | 0
A.3.3 | Izvedba laganog betona u padu, debljine 4-8 cm. Lagani beton (800 kg/m3), D1,4 razred čvrstoće LC 12/13. Površine veće od 25 m2 obraditi izvedbom usječenih reški deb. 5 mm / do polovice visine / sa odnosom stranica nepodjeljenog polja 1:2,5, završno zaravnato "Al" letvom i zaglađeno za postavu hidroizolacije. Izvodi se na ravnim krovovima građevine. Obračun po m2 površine. | m² | 56.65 |  | 0
A.3.4 | Betoniranje armiranobetonskih trakastih temelja i temelja samaca, betonom klase C 30/37. Uključivo izvedba prodora instalacija i sl.
| a) beton | m³ | 93.38 |  | 0
| b) oplata | m² | 432.3 |  | 0
A.3.5 | Betoniranje armiranobetonske podne ploče prizemlja, vodonepropusnim betonom klase C 25/30. Ploča se izvodi na pripremljenoj i zbijenoj podlozi. Eventualna rubna oplata uključena u jediničnu cijenu izvedbe.
ploča debljine 14 cm
| a) beton | m³ | 75.4 |  | 0
ploča debljine 16 cm
| a) beton | m³ | 0.56 |  | 0
A.3.6 | Betoniranje armiranobetonske podne ploče garaže i jame za pregled vozila, vodonepropusnim betonom klase C 30/37. Ploča se izvodi na pripremljenoj i zbijenoj podlozi. Eventualna rubna oplata uključena u jediničnu cijenu izvedbe.
ploča debljine 20 cm
| a) beton | m³ | 56.3 |  | 0
A.3.7 | Betoniranje armiranobetonskih temelja za prihvat solarnih kolektora i vanjske VRV jedinice betonom razreda klase C 30/37. Uključivo izrada potrebnih prodora za instalacije i sl. Eventualna rubna oplata uključena u jediničnu cijenu izvedbe.
| a) beton | m³ | 1.89 |  | 0
A.3.8 | Betoniranje armirano betonske ravne ploče krova, vodonepropusnim betonom klase C 25/30, u glatkoj oplati, debljina ploče 20 cm.
| a) beton | m³ | 11.87 |  | 0
| b) oplata | m² | 66.28 |  | 0
A.3.9 | Betoniranje armiranobetonske kose ploče krova, vodonepropusnim betonom klase C 25/30, u glatkoj oplati.
ploča debljine 14 cm
| a) beton | m³ | 0.6 |  | 0
| b) oplata | m² | 5.6 |  | 0
ploča debljine 16 cm
| a) beton | m³ | 58 |  | 0
| b) oplata | m² | 440 |  | 0
ploča debljine 20 cm
| a) beton | m³ | 100 |  | 0
| b) oplata | m² | 550 |  | 0
A.3.10 | Betoniranje monolitnih armirano betonskih stepenica jame za pregled vozila, vodonepropusnim betonom klase C 25/30, u glatkoj oplati.
| a) beton | m³ | 0.6 |  | 0
| b) oplata | m² | 5 |  | 0
A.3.11 | Izvedba armiranobetonskih zidova, betonom razreda čvrstoće C 25/30, u glatkoj oplati, površina spremna za bojanje.
zid debljine 16 cm
| a) beton | m³ | 1.4 |  | 0
| b) oplata | m² | 19 |  | 0
zid debljine 20 cm
| a) beton | m³ | 48 |  | 0
| b) oplata | m² | 500 |  | 0
AB potporni zid joga za boćanje, debljine 20 cm. Izvedba sa zakošenim bridovima
| a) beton | m³ | 40 |  | 0
| b) oplata | m² | 260 |  | 0
zid debljine 25 cm
| a) beton | m³ | 125 |  | 0
| b) oplata | m² | 1100 |  | 0
A.3.12 | Izvedba armiranobetonskih stupova pravokutnog presjeka, betonom klase C 25/30, u glatkoj oplati.
stup dimenzija b/h = 40/40cm
| a) beton | m³ | 7 |  | 0
| b) oplata | m² | 70 |  | 0
stup dimenzija b/h = 25/25cm
| a) beton | m³ | 0.19 |  | 0
| b) oplata | m² | 3 |  | 0
A.3.13 | Izvedba armiranobetonskih greda, nadvoja, serklaža pravokutnog presjeka, betonom klase C 25/30, u glatkoj oplati.
greda dimenzije b/h = 40/80cm
| a) beton | m³ | 15 |  | 0
| b) oplata | m² | 95 |  | 0
greda širine 25 cm promjenjive visine 20-75cm
| a) beton | m³ | 1.5 |  | 0
| b) oplata | m² | 16 |  | 0
greda širine 20 cm promjenjive visine 50-85cm
| a) beton | m³ | 0.7 |  | 0
| b) oplata | m² | 8 |  | 0
greda dimenzije b/h = 20/130cm
| a) beton | m³ | 5.9 |  | 0
| b) oplata | m² | 65 |  | 0
greda dimenzije b/h = 20/20cm
| a) beton | m³ | 1.95 |  | 0
| b) oplata | m² | 28 |  | 0
grede malog presjeka do 0,12 m2
| a) beton | m³ | 3 |  | 0
| b) oplata | m² | 41 |  | 0
grede srednjeg presjeka do 0,30 m2
| a) beton | m³ | 3.6 |  | 0
| b) oplata | m² | 31 |  | 0
Horizontalni serklaži dimenzija b/h = 20/20 i 20/25 cm
| a) beton | m³ | 1.7 |  | 0
| b) oplata | m² | 19 |  | 0
Izvedba AB parapetnog zida na krovu, visine 50cm, betonom klase C 25/30, u glatkoj oplati.
zidić debljine 15cm
| a) beton | m³ | 12.5 |  | 0
| b) oplata | m² | 175 |  | 0
zidić u svojstvu grede, debljine 25cm
| a) beton | m³ | 2.2 |  | 0
| b) oplata | m² | 19 |  | 0
A.3.14 | Izvedba AB kanala za prolaz ventilacije jame za pregled vozila, betonom klase C 25/30. U cijenu uključena obrada rubova za prihvat montažnih betonskih poklopaca.
| a) beton | m³ | 2.5 |  | 0
| b) oplata | m² | 8.9 |  | 0
A.3.15 | Naknadno bušenje prodora AB elemenata za prolaz instalacija (zidovi, stropovi…), debljine do 25cm. Obračun prema komadu izvedenog otvora. Bušenje konstruktivnih elemenata vršiti isključivo uz odobrenje projektanta konstrukcije i nadzornog inženjera. | kom | 10 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## A.4 ARM
r.b. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena (kn) | uk. cijena (kn)
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
A.4. | ARMIRAČKI RADOVI
NAPOMENA: Sve izvesti strogo prema statičkom proračunu.
A.4.1 | Dobava, ravnanje, čišćenje, sječenje, savijanje, slaganje prema armaturnim nacrtima rebraste šipkaste armature i mreža tip B500B. Iskazana količina armature je aproksimativna. Točna količina biti će iskazana u nacrtima savijanja armature u izvedbenom projektu. Bez obzira na promjer i složenost, obračun po kg. | kg | 90000 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## A.5 ZID
r.b. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena (kn) | uk. cijena (kn)
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
A.5. | ZIDARSKI RADOVI
Izvođač mora izvoditi radove sukladno standardima i propisima HRN-a, Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za izvođenje zidova zgrada.
Prije uporabe određenih materijala treba predočiti nadzornom inženjeru, uvjerenje o kvaliteti materijala a tijekom izvođenja stalno obavljati redovnu kontrolu kakvoće prispjele količine.
Materijali moraju odgovarati gore spomenutim standardima i HRN-u. Posebno se skreće pažnja da izvođač mora prije izvedbe izvršiti pregled podloge te prodore u zidu prema nacrtu. Sve eventualne neravnine s osnove loše pripremljene podloge izvesti će se na teret Izvoditelja.
Uz rubove estriha postaviti traku debljine 1cm za sprečavanje širenja zvuka. Traka je uključena u jediničnu cijenu stavke slojeva poda.
A.5.1 | Zidanje vanjskih i unutarnjih zidova šupljim blokovima od gline u produžnom mortu, M10, debljine 20 cm. Blokovi moraju zadovoljavati karakteristike uvjetovane projektom fizike zgrade i statičkim projektom. | m³ | 42 |  | 0
A.5.2 | Dobava i ugradnja dimnjaka, tipa "Schiedel" ili jednakovrijednog, promjera 16 cm, komplet sa svim fazonskim komadima i dimnjačkom kapom. Montažu dimnjaka izvesti u svemu prema uputama proizvođača. U cijenu je uključen spojni materijal, dimnjačka kapa, vrata za reviziju i potreban rad i materijal, pomoćna i radna skela. Obračun po m' izvedenog dimnjaka. | m | 6 |  | 0
A.5.3 | Izvedba "plivajućeg" poda koji se sastoji od slojeva: - „plivajući“ cementni estrih lagano armiran, dilatiran (2000 kg/m3), zaglađena gornja površina, debljine 6 cm - PE folija debljine 0,025cm - ekspandirani polistiren – EPS-150 (25 kg/m3), debljine 6 cm - elastificirani polistiren – EPS T (12 kg/m3), debljine 2 cm - razdjelna PE folija debljine 0,015 cm Podovi pozicija P1. | m² | 450 |  | 0
A.5.4 | Izvedba "plivajućeg" poda koji se sastoji od slojeva: - „plivajući“ cementni estrih lagano armiran, dilatiran (2000 kg/m3), zaglađena gornja površina, debljine 10 cm - PE folija debljine 0,025cm - ekspandirani polistiren – EPS-150 (25 kg/m3), debljine 2 cm - elastificirani polistiren – EPS T (12 kg/m3), debljine 2 cm - razdjelna PE folija debljine 0,015 cm Uz rubove postaviti traku debljine 1cm za sprečavanje širenja zvuka. Traka je uključena u jediničnu cijenu stavke. Podovi pozicija P2. | m² | 380 |  | 0
A.5.5 | Gruba i fina žbuka unutarnjih zidova od opeke. Žbuka debljine 2 cm, produžnim mortom 1:2:6. Prije žbukanja sve površine očistiti, močiti i špricati rijetkim cementnim mortom 1:1. Sve površine moraju biti ravne i glatke, a sudari ploha oštri. Za sve gotovo sa obradom špaleta. Prateća radna skela u jedinici cijene. Obračun po m2. | m² | 380 |  | 0
A.5.6 | Izvedba cementnog estriha, lagano armiran, dilatiran (2000 kg/m3), debljine 8 cm. Krov pozicija K2. | m² | 380 |  | 0
A.5.7 | Zatvaranje - krpanje šliceva u ploči ili zidovima, na mjestu prolaza instalacija cementnim mortom. Krpanje treba izvesti kvalitetno sa nevidljivim rubovima. Obračun po m' . | m' | 28 |  | 0
A.5.8 | Zatvaranje - krpanje rupa u AB ploči ili zidovima, na mjestu prolaza instalacija cementnim mortom. Krpanje treba izvesti kvalitetno sa nevidljivim rubovima. Obračun po kom. | kom | 6 |  | 0
A.5.9 | Čišćenje objekta nakon izvedbe svih radova, sa pranjem, čišćenjem svih podova, opločenja, staklenih stijena, ograda. Uključivo sa odnosom i odvozom smeća na deponiju. | m² | 910 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## A.6 ČEL
r.b. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena (kn) | uk. cijena (kn)
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
A.6. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA
NAPOMENA: Sve izvesti strogo prema statičkom proračunu i projektu. Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala i izradu čelične konstrukcije u radionici s provođenjem svih potrebnih predradnji za uredno izvođenje radova. U cijenu uključiti sav pribor, pomoćni i spojni materijal, transport, pomoćnu i radnu skelu. Zaštita čelične konstrukcije od korozije i ličenje je uključena u jediničnu cijenu. Izvođač je dužan prije izvedbe izraditi radioničku dokumentaciju. S izvođenjem čelične konstrukcije smije se započeti isključivo nakon ovjere radioničke dokumentacije od strane projektanta konstrukcije. Sve navedeno obavezno uključiti u jediničnu cijenu.
A.6.1 | Dobava, izrada i montaža čelične konstrukcije nadstrešnice trijema. Konstrukcija od vrućevaljanih čeličnih profila. Profile antikorozivno zaštititi.
a) ulazni trijem
| Obračun po m2 tlocrtne površine | m² | 38.4 |  | 0
b) trijem
| Obračun po m2 tlocrtne površine | m² | 15.1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## B.1 HI
r.b. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena (kn) | uk. cijena (kn)
B. | OBRTNIČKI RADOVI
B.1. | HIDROIZOLACIJE
B.1.1 | Izvedba vertikalne i horizontalne hidroizolacije s vanjske strane trakastog temelja i zidova.
| a) dobava materijala i postava horizontalne i vertikalne polimerbitumenske hidroizolacije s hladnim prednamazom - 0,5 cm na prethodno izvedene temelje i zidove. Uključiti temeljni prednamaz. Polaže se dvoslojna bitumenska hidroizolacija sa uloškom iz staklene tkanine, punoplošno varenje za podlogu i međusobno. Uz sve rubove na prelazima iz horizontalnog u vertikalnu plohu ugraditi trokutasti kutni uložak od samogasivog ekspandiranog polistirena. U cijenu uključiti sve radove i materijale. Izvoditi u svemu prema uputama odabranog proizvođača. Obračun po m2 | m² | 190 |  | 0
| b) zaštita hidroizolacije ispod razine tla čepastom folijom. Debljina folije cca 1 cm (postava na prethodno postavljenu vertikalnih HI obodnih zidova). Obračun prema stvarnoj površini postavljene folije. U cijenu uključiti sve radove i materijale. Izvoditi u svemu prema uputama odabranog proizvođača. | m² | 135 |  | 0
B.1.2 | Horizontalna hidroizolacija ploče. Dobava materijala i postava horizontalne polimerbitumenske hidroizolacije s hladnim prednamazom - 0,5 cm na prethodno izvedenu AB ploču. Uključiti temeljni prednamaz na bet. plohama. Polaže se dvoslojna bitumenska hidroizolacija sa uloškom iz staklene tkanine, punoplošno varenje za podlogu i međusobno. Uz sve rubove na prelazima iz horizontalnog u vertikalnu plohu ugraditi trokutasti kutni uložak od samogasivog ekspandiranog polistirena. Obračun prema površini izvedene hidroizolacije. | m² | 930 |  | 0
B.1.3 | Hidroizolacija poda i zida. Dobava materijala i izvedba hidroizolacije poda i zida dvokomponentnim visokofleksibilnim cementnim mortom tip kao Mapelastik, Sikalastic ili sl. Izvedba u dva sloja ukupne debljine 2-3 mm sa utisnutom armirnom mrežicom tip kao Mapenet 150 ili sl. Trake se međusobno lijepe ljepilom, kao npr. Adesilex T super ili sl.. Obračun po m2, sve izvedeno prema uputama proizvođača upotrebljenih materijala. Visina hidroizolacije uz tuš je do visine zidne keramike.
| a) hidroizolacija poda tuševa | m² | 12 |  | 0
b) hidroizolacija poda jame za pregled vozila
| c) hidroizolacija zidova uz tuš | m² | 24 |  | 0
B.1.4 | Hidroizolacija zidova i ploče ravnog krova. Dobava materijala i postava podnog HIDROIZOLACIJSKOG premaza na cementnoj bazi, postava na prethodno postavljen sloj nivelir mase (u nagibu) deb. 2-3 cm. (nivelir masa u cijeni stavke), deb. 2 mm. U cijenu je uključena i dobava i postava seal tape S trake. U cijenu uključiti sve radove i materijale. Izvoditi u svemu prema uputama odabranog proizvođača. Obračun prema stvarnoj površini (m2) izvedenog HI premaza.
| a) hidroizolacija AB ploče ravnog krova | m² | 85 |  | 0
| b) hidroizolacija zidova uz ploču do visine cca 50 cm. | m² | 17 |  | 0
| c) hidroizolacija krovne ploče kućice za kontejner | m² | 5 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## B.2 KROV
r.b. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena (kn) | uk. cijena (kn)
B. | OBRTNIČKI RADOVI
B.2. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
NAPOMENA: Nastavci - spojevi traka preklopa spojeni 100% nepropusno ispitani spoj. Uračunata izrada spoja na krovne prozore, dimnjake, vodolovna grla i ostale instalacije, potrebne lajsne i opšave, kao i obrada prirubnica preljeva, slivnika i odvodnih cijevi. Izvedba od strane specijaliziranog izvoditelja s garancijom na rad i materijal 10 godina, a izrada u svemu po uputama i tipiziranim rješenjima odabranog proizvođača.
U cijeni treba također uključiti obradu slojeva izolacije i po potrebi izvedbu holkera oko raznih prodora kroz slojeve izolacije (instalacioni prodori i sl.), kao i sve potrebne radnje i materijale oko izvedbe spojeva, prelaza i završetaka slojeva izolacije, detalja vezanih uz gore navedeno, ugradbe raznih rubnih traka,kit lajsni, putz lajsni i slično.
B.2.1 | Izvedba slojeva krova. Kosi krov, pozicija K1
| a) Dobava materijala i postava KROVNE POLOLEFINSKE HIDROIZOLACIJE (TPO) s UV zaštitom, postava na prethodno postavljen sloj toplinske izolacije. Polaže se jednoslojna, polimerna hidroizolacijska membrana (TPO/FPA - termoplastični poliolefin na bazi polipropilena), deb. 2 mm, punoplošno varenje vrućim zrakom. U cijenu uključiti sve radove i materijale. Izvoditi u svemu prema uputama odabranog proizvođača. Obračun prema stvarnoj površini (m2) postavljene krovne HI trake. | m2 | 980 |  | 0
| b) PES filc, geotekstil, d = 0,3 cm | m2 | 980 |  | 0
| c) ekstrudirani polistiren (XPS), postava u dva sloja po 10 cm, ukupne debljine d = 20,0 cm | m2 | 840 |  | 0
| d) parna brana – PE folija, zavarena, d = 0,025 cm | m2 | 840 |  | 0
| e) Termoizolacija parapeta, postavom obloge od ploča ekstrudiranog polistirena, debljine 5 cm | m2 | 120 |  | 0
B.2.2 | Izvedba slojeva krova. Ravan krov, pozicija K2
| a) Postava PE folije, debljine d = 0,015 cm | m2 | 52 |  | 0
| b) hidroizolacija polimernom hidrozolacijskom rakom na bazi TPO ili PVC, UV stabilna, debljine = 0,2 cm | m2 | 70 |  | 0
| c) PES filc, geoteksti, d = 0,3 cm | m2 | 70 |  | 0
| d) ekstrudirani polistiren (XPS), ukupne debljine d = 10,0 cm | m2 | 52 |  | 0
| e) parna brana – PE folija, zavarena, d = 0,025 cm | m2 | 52 |  | 0
B.2.3 | Izvedba slojeva krova nadstrešnice
| a) Dobava i postava PVC hidroizolacijske membrane, mehanički pričvršćene bez opterećenja, s UV zaštitom, s kaširanim poliesterskom tkaninom (filcem) s donje strane. Debljine 0,15 cm. | m2 | 55 |  | 0
| b) Dobava i postava kamena vuna dvoslojne gustoće (gornji sloj 210 kg/m3, donji sloj 120 kg/m3), debljine 4,0 cm. | m2 | 55 |  | 0
| c) Dobava i postava pocinčanog trapeznog lima T40, (d=1,0 mm). Lim mora zadovoljavati nosivost s obzirom na raspon podrožnica. Izvesti prema uputama proizvođača. | m2 | 55 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## B.3 GK
r.b. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena (kn) | uk. cijena (kn)
B. | OBRTNIČKI RADOVI
B.3. | GIPSKARTONSKI RADOVI
NAPOMENE: Završna obrada spojeva gipskartonskih ploča: a)GK ploče koje se završno bojaju Ukoliko nije pojedinom stavkom troškovnika drugačije definirano obrada spojeva završnog sloja gipsanih ploča i zaglađivanje površine moraju odgovarati kvaliteti K3 (Q3) – „perfektna površina“, tj. potrebno je predvidjeti obradu spojeva i okolne površine prema K2 (Q2) i dodatno tankoslojno zaglađivanje cijele površine u debljini prosječno 2 mm. Obrada spojeva donjeg sloja gipsanih ploča mora odgovarati kvaliteti K1 (Q1) – tehnički neophodna kvaliteta. b)GK ploče koje se oblažu keramičkim pločicama Ukoliko nije pojedinom stavkom troškovnika drugačije definirano obrada spojeva svih slojeva gipsanih ploča mora odgovarati kvaliteti K1 (Q1) – tehnički neophodna kvaliteta.
Prije oblaganja zidova gipskartonskim pločama izvode se razvodi instalacija ukoliko su predviđene. U cijenu radova uključeno je izvođenje otvora za predviđene instalacije. Ponuđena cijena mora sadržavati eventualne doplate, a kasnije korekcije jediničnih cijena nisu dozvoljene.
Evantualna konstrukcijska ojačanja zida zbog prihvata sanitarnih uređaja treba predvidjeti i uključiti u jedniničnu cijenu zida.
| Visine: Ako nisu navedene visine, tada se smatra da su zidovi kalkulirani, ovisno o njihovoj konstrukciji, do maksimalno dozvoljene visine zida prema tehničkim uputama proizvođača. Za visine preko 3,2 m zaračunava se doplata koja uključuje eventualne troškove skele. Doplata se zaračunava za cijelu površinu onih zidova koji prekoračuju graničnu visinu i uključena je u ponudbenoj cijeni. | Visine: Ako nisu navedene visine, tada se smatra da su zidovi kalkulirani, ovisno o njihovoj konstrukciji, do maksimalno dozvoljene visine zida prema tehničkom uputstvu proizvođača. Za visine preko 3,2 m zaračunava se doplata koja uključuje eventualne troškove skele. Doplata se zaračunava za cijelu površinu onih zidova koji prekoračuju graničnu visinu. | Visine: Ako nisu navedene visine, tada se smatra da su zidovi kalkulirani, ovisno o njihovoj konstrukciji, do maksimalno dozvoljene visine zida prema tehničkom uputstvu proizvođača. Za visine preko 3,2 m zaračunava se doplata koja uključuje eventualne troškove skele. Doplata se zaračunava za cijelu površinu onih zidova koji prekoračuju graničnu visinu. | Visine: Ako nisu navedene visine, tada se smatra da su zidovi kalkulirani, ovisno o njihovoj konstrukciji, do maksimalno dozvoljene visine zida prema tehničkom uputstvu proizvođača. Za visine preko 3,2 m zaračunava se doplata koja uključuje eventualne troškove skele. Doplata se zaračunava za cijelu površinu onih zidova koji prekoračuju graničnu visinu. | Visine: Ako nisu navedene visine, tada se smatra da su zidovi kalkulirani, ovisno o njihovoj konstrukciji, do maksimalno dozvoljene visine zida prema tehničkom uputstvu proizvođača. Za visine preko 3,2 m zaračunava se doplata koja uključuje eventualne troškove skele. Doplata se zaračunava za cijelu površinu onih zidova koji prekoračuju graničnu visinu.
| Priključci: Sve priključne površine na zidovima, na stropu ili podu izvode se s brtvenom trakom. | Priključci: Sve priključne površine na zidovima, na stropu ili podu izvode se s brtvenom trakom. | Priključci: Sve priključne površine na zidovima, na stropu ili podu izvode se s brtvenom trakom. | Priključci: Sve priključne površine na zidovima, na stropu ili podu izvode se s brtvenom trakom. | Priključci: Sve priključne površine na zidovima, na stropu ili podu izvode se s brtvenom trakom.
| Izolacijski sloj: Izolacijski sloj se postavlja po čitavoj površini i osigurava se od micanja. Ako nije drugačije navedeno mogu se koristiti izolacijske ploče od mineralne ili kamene vune. | Izolacijski sloj: Izolacijski sloj se postavlja po čitavoj površini i osigurava se od micanja. Ako nije drugačije navedeno mogu se koristiti izolacijske ploče od mineralne ili kamene vune. | Izolacijski sloj: Izolacijski sloj se postavlja po čitavoj površini i osigurava se od micanja. Ako nije drugačije navedeno mogu se koristiti izolacijske ploče od mineralne ili kamene vune. | Izolacijski sloj: Izolacijski sloj se postavlja po čitavoj površini i osigurava se od micanja. Ako nije drugačije navedeno mogu se koristiti izolacijske ploče od mineralne ili kamene vune. | Izolacijski sloj: Izolacijski sloj se postavlja po čitavoj površini i osigurava se od micanja. Ako nije drugačije navedeno mogu se koristiti izolacijske ploče od mineralne ili kamene vune.
| Otvori: Radovi za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove, koji su ugrađeni prije oblaganja, posebno se ne obračunavaju. | Otvori: Radovi za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove, koji su ugrađeni prije oblaganja, posebno se ne obračunava. | Otvori: Radovi za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove, koji su ugrađeni prije oblaganja, posebno se ne obračunava. | Otvori: Radovi za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove, koji su ugrađeni prije oblaganja, posebno se ne obračunava. | Otvori: Radovi za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove, koji su ugrađeni prije oblaganja, posebno se ne obračunava.
| Prekidi rada: Prekidi rada (vrijeme čekanja) koji su posljedica instalacijskih radova ukalkulirani su u jedinične cijene. | Prekidi rada: Prekidi rada (vrijeme čekanja) koji su posljedica instalacijskih radova ukalkulirani su u jedinične cijene. | Prekidi rada: Prekidi rada (vrijeme čekanja) koji su posljedica instalacijskih radova ukalkulirani su u jedinične cijene. | Prekidi rada: Prekidi rada (vrijeme čekanja) koji su posljedica instalacijskih radova ukalkulirani su u jedinične cijene. | Prekidi rada: Prekidi rada (vrijeme čekanja) koji su posljedica instalacijskih radova ukalkulirani su u jedinične cijene.
| Odbitak otvora: Izrada slijepog otvora za dovratnik ili druge prodore do površine od 2,5 m2 svijetlog otvora posebno se ne zaračunava, ali se zato ne odbija površina tog otvora. Kod sv. otvora ili prolaza većim od 2,5 m2 odbijaju se površine otvora, ali se posebno zaračunava izrada slijepog otvora. Postavljanje dovratnika i izrada obloge s gipskartonskim pločama posebno se zaračunava. U stavkama je potrebno iskazati ukupnu cijenu sa izradom otvora (UA profil 2mm u širini zida sa kompletom pripadajućih utičnih kutnika) i dovratnika (kada je specificiran broj otvora), te je izvođač dužan proučiti projektnu dokumentaciju i na osnovu iste nuditi stavke, naknadno dodavanje radova nije dozvoljeno. | Odbitak otvora: Izrada slijepog otvora za dovratnik ili druge prodore do površine od 2,5 m2 svijetlog otvora posebno se ne zaračunava, ali se zato ne odbija površina tog otvora. Kod sv. otvora ili prolaza većim od 2,5 m2 odbijaju se površine otvora, ali se posebno zaračunava izrada slijepog otvora. Postavljanje dovratnika i izrada obloge s Knauf-pločama posebno se zaračunava. U stavkama je potrebno iskazati ukupnu cijenu sa izradom otvora (UA profil 2mm u širini zida sa kompletom pripadajućih utičnih kutnika) i dovratnika (kada je specificiran broj otvora), te je izvođač dužan proučiti projektnu dokumentaciju i na osnovu iste nuditi stavke, naknadno dodavanje radova nije dozvoljeno. | Odbitak otvora: Izrada slijepog otvora za dovratnik ili druge prodore do površine od 2,5 m2 svijetlog otvora posebno se ne zaračunava, ali se zato ne odbija površina tog otvora. Kod sv. otvora ili prolaza većim od 2,5 m2 odbijaju se površine otvora, ali se posebno zaračunava izrada slijepog otvora. Postavljanje dovratnika i izrada obloge s Knauf-pločama posebno se zaračunava. U stavkama je potrebno iskazati ukupnu cijenu sa izradom otvora (UA profil 2mm u širini zida sa kompletom pripadajućih utičnih kutnika) i dovratnika (kada je specificiran broj otvora), te je izvođač dužan proučiti projektnu dokumentaciju i na osnovu iste nuditi stavke, naknadno dodavanje radova nije dozvoljeno. | Odbitak otvora: Izrada slijepog otvora za dovratnik ili druge prodore do površine od 2,5 m2 svijetlog otvora posebno se ne zaračunava, ali se zato ne odbija površina tog otvora. Kod sv. otvora ili prolaza većim od 2,5 m2 odbijaju se površine otvora, ali se posebno zaračunava izrada slijepog otvora. Postavljanje dovratnika i izrada obloge s Knauf-pločama posebno se zaračunava. U stavkama je potrebno iskazati ukupnu cijenu sa izradom otvora (UA profil 2mm u širini zida sa kompletom pripadajućih utičnih kutnika) i dovratnika (kada je specificiran broj otvora), te je izvođač dužan proučiti projektnu dokumentaciju i na osnovu iste nuditi stavke, naknadno dodavanje radova nije dozvoljeno. | Odbitak otvora: Izrada slijepog otvora za dovratnik ili druge prodore do površine od 2,5 m2 svijetlog otvora posebno se ne zaračunava, ali se zato ne odbija površina tog otvora. Kod sv. otvora ili prolaza većim od 2,5 m2 odbijaju se površine otvora, ali se posebno zaračunava izrada slijepog otvora. Postavljanje dovratnika i izrada obloge s Knauf-pločama posebno se zaračunava. U stavkama je potrebno iskazati ukupnu cijenu sa izradom otvora (UA profil 2mm u širini zida sa kompletom pripadajućih utičnih kutnika) i dovratnika (kada je specificiran broj otvora), te je izvođač dužan proučiti projektnu dokumentaciju i na osnovu iste nuditi stavke, naknadno dodavanje radova nije dozvoljeno.
B.3.1 | Izvedba obloga zidova Napomena: eventualna konstrukcijska ojačanja zbog prihvata sanitarnih uređaja treba predvidjeti i uključiti u jediničnu cijenu obloge. U cijenu uključena skela, i nadoplata za izvođenje obloga visina veće od 3,2 m.
| a) Obloga zida ukupne debljine d = 9,25 cm. Ispuna mineralnom vunom debljine 8 cm na potkonstrukciji od CW 75 profila. Jednostruka obloga gipskartonskim pločama tipa ''Knauf diamant'' ili jednakovrijedno. | m² | 190 |  | 0
| b) Obloga zida ukupne debljine d = 6,25 cm. Ispuna mineralnom vunom debljine 5 cm na potkonstrukciji od CW 50 profila. Jednostruka obloga gipskartonskim pločama tipa ''Knauf diamant'' ili jednakovrijedno. | m² | 90 |  | 0
| c) Obloga instalacijskog kanala ukupne debljine d = 6 cm. Dvostruka obloga vatrootpornim gips-kartonskim pločama na metalnoj potkonstrukciji. | m² | 2.1 |  | 0
| d) Obloga fiksnog dijela prozora iznad ostakljenja (zona maske za žaluzine), na podkonstrukciji od metalnih profila. Obloga se izvodi s unutarnje strane. Visina obloge je 20cm, dubina cca 9 cm, a duljina ovisi o širini prozora. Obloga dvostrukim gipskartonskim pločama tipa Knauf A13 (standardne ploče) ili jednakovrijedno. Obračun po m' izvedene obloge. | m | 38 |  | 0
B.3.2 | Izvedba obloga stropova Napomena: eventualna konstrukcijska ojačanja zbog prihvata sanitarnih uređaja treba predvidjeti i uključiti u jediničnu cijenu obloge. U cijenu uključena skela.
| a) Obloga stropa ukupne debljine d = 9,25 cm. Ispuna mineralnom vunom debljine 8 cm na potkonstrukciji od CW 50 profila. Jednostruka obloga gipskartonskim pločama tipa ''Knauf diamant'' ili jednakovrijedno. | m² | 51 |  | 0
B.3.3 | Izvedba spuštenih stropova
| a) Izvedba spištenog stropa u hodniku. AKUSTIČNI STROP izrađen po sistemu poput KNAUF Cleaneo Akustik, ili jednakovrijedan proizvod _________________. | m² | 95 |  | 0
| b) Izvedba spuštenog stropa od standardnih gipskartonkih (tipa KNAU A13 ili jednakovrijedno ploča na metalnoj podkonstrukcijii. Strop se izvodi po sistemu poput KNAUF D112, ili jednakovrijedan proizvod _________________________. | m² | 18 |  | 0
B.3.4 | Izvedba razdjelnih zidova od gipskartona bez zvučnih zahtjeva, obložen dvostrukim gipskartonskim pločama s obje strane, ukupne debljine 10 cm. Zid po sistemu Knauf W112, ili jednakovrijedan proizvod, s jednostrukom metalnom podkonstrukcijom iz CW i UW profila, ispunjen mekom mineralnom vunom (30 kg/m3) debljine 5 cm.
| a) Zid obložen obostrano dvostrukim gipskartonskim pločama tipa Knauf A13 (standardne ploče) ili jednakovrijednim, debljine 12,5 mm. Zid oznake Z8. | m² | 72 |  | 0
| b) Zid obložen dvostrukim gipskartonskim pločama tipa Knauf A13 (standardne ploče) s jedne strane, te dvostrukim pločama tipa Knauf H13 (impregnirane vlagoodbojne ploče) s druge strane. Zid oznake Z8a. | m² | 52 |  | 0
| c) Zid obložen obostrano dvostrukim gipskartonskim pločama tipa Knauf H13 (impregnirane vlagoodbojne ploče), ili jednakovrijednim. Zid oznake Z8b. | m² | 35 |  | 0
B.3.5 | Izvedba razdjelnih zidova od gipskartona bez zvučnih zahtjeva, obložen dvostrukim gipskartonskim pločama s obje strane, ukupne debljine 15 cm. Zid po sistemu Knauf W112, ili jednakovrijedan proizvod, s jednostrukom metalnom podkonstrukcijom iz CW i UW profila ispunjenom mekom mineralnom vunom (30 kg/m3) debljine 5 cm i zračnim slojem u mirovanju debljine 5 cm. Napomena: eventualna konstrukcijska ojačanja zbog prihvata sanitarnih uređaja treba predvidjeti i uključiti u jediničnu cijenu obloge.
| a) Zid obostrano obložen pločama tipa Knauf A13 debljine 12,5 mm (standardne ploče ili jednakovrijedno). Zid oznake Z9. | m² | 17 |  | 0
| b) Zid obložen dvostrukim pločama s jedne strane tipa Knauf A13 (standardne ploče) ili jednakovrijedno i dvostrukim pločama s druge strane, tipa H13 (impregnirane vlagoodbojne ploče) ili jednakovrijedno, s druge strane. Zid oznake Z9. | m² | 11 |  | 0
B.3.6 | Zid za instalacije sanitarija, tip W116, ukupne debljine 20 cm. Obložen dvostrukim impregniranim gipskartonskim pločama, tipa GKBI H13 debljine 12,5 mm ili jednakovrijedno. Zid oznake VZ2b. | m² | 16 |  | 0
B.3.7 | Zid za montažu instalacija, tip W116, ukupne debljine 50cm. Obložen obostrano dvostrukim gipskartonskim pločama tipa Knauf H13 (impregnirane vlagoodbojne ploče), ili jednakovrijednim. Napomena: eventualna konstrukcijska ojačanja zbog prihvata sanitarnih uređaja treba predvidjeti i uključiti u jediničnu cijenu obloge Zid oznake Z8c. | m² | 3.2 |  | 0
B.3.8 | Dobava i montaža alu-top revizionog otvora u spuštenom stropu s prekrivenim zatvaračkim sistemom, eloksirano, sa ugrađenom gipsanom pločom te sigurnosnom kopčom za sprečavanje naglog otvaranja. Dimenzija 60x60 cm. Obračun po komadu postavljene revizije. | kom | 5 |  | 0
B.3.9 | Dobava i montaža revizije od protupožarnog gipskartona. Vratašca se ugrađuju u oblogu instalacijskog kanala. Dimenzija 40x40 cm. Obračun po komadu postavljene revizije. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## B.4 KER
r.b. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena (kn) | uk. cijena (kn)
B. | OBRTNIČKI RADOVI
B.4. | KERAMIČARSKI RADOVI
B.4.1 | Oblaganje zidova sanitarnih prostora keramičkim pločicama u u visini h= 250 cm. Vrsta, dimenzije, boja i uzorak keramičkih pločica prema izboru investitora (pločice nabavne vrijednosti do 100 kn/m2). U cijeni stavke je obrada oko ugrađene opreme, zidnih sifona, instalacija..... Na gornji rub, kao i na "otvorenim" spojevima zidova potrebno je ugraditi tipsku PVC lajsnu - u cijeni m2 postavljene keramike. Obračun po m2 izvedene površine. | m² | 171 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## B.5 FAS
r.b. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena (kn) | uk. cijena (kn)
B. | OBRTNIČKI RADOVI
B.5. | FASADERSKI RADOVI
NAPOMENA: U jediničnoj cijeni izrade fasade je uključeno: - dobava i postave aluminijske ili čelične podkonstrukcije u skladnu s normom - dobava i montaža fasadne obloge - dobava i ugradnja donjeg završetka fasade dobava i izvedba bočnih završetaka fasade (vanjski i unutarnji kut) dobava i ugradnja špaleta prozora i vrata, horizontalnih nadvoja prozora i vrata, te klupčica - sav pribor i materijal, potreban za dovršenje fasade do stupnja potpune gotovosti.
B.5.1 | Fasadna skela
| Doprema, postava, skidanje i otprema lake fasadne skele od željeznih cijevi sa potrebnim spojnim elementima. Skele se izrađuju u svemu prema važećim tehničkim propisima uvažavajući mjere zaštite na radu i HTZ propise. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekt, a od udara groma uzemljenjem. Prema ulici postaviti zaštitno platno od jute ili sl. Nakon upotrebe skelu pažljivo skinuti, sve spojne elemente očistiti i sortirati. Skela visine do 8 m. Obračun po m2. | m² | 920 |  | 0
B.5.2 | Ventilirani fasadni sustav
Izvedba ventiliranog fasadnog sustava u sljedećim slojevima:
- fasadna obloga aluminijskim limom (tip Prefalz ili jednakovrijedno) u boji 02 - antracit.
- OSB ploče - 2,2 cm
- ventilirani sloj zraka - minimalno 4,0 cm
- polimercementna žbuka, armirana staklenom mrežicom - 0,5 cm
- toplinska izolacija polistirenskim pločama (EPS F, prema HRN EN 13163), debljine 8cm, ljepljene polimercementnim ljepilom.
- metalna podkonstrukcija u međurazmacima
U cijenu uključiti sve radove i materijale. Izvoditi u svemu prema uputama odabranog proizvođača.
| Pozicije VZ2, VZ2a. Obračun po m2. | m² | 150 |  | 0
B.5.3 | Ventilirani fasadni sustav - zona sokla. Opis stavke isto kao prethodna, samo umjesto toplinske izolacije EPS-om je XPS debljine 8cm. | m² | 14 |  | 0
ETICS fasadni sustav
U stavci se obračunava toplinska izolacija zidova prostora.
Vanjski zid sastoji se od slijedećih slojeva (izvana prema unutra):
završna mineralna žbuka - 0,3 cm
polimercementna žbuka, armirana steklenom mrežicom - 0,5 cm
toplinska izolacija polistirenskim pločama (EPS F, prema HRN EN 13163) - 8,0 cm
polimercementno ljepilo minimalno 0,2 cm
| Pozicije VZ1, VZ1a, VZ1b, VZ3. Obračun po m2. | m² | 500 |  | 0
B.5.4 | ETICS fasadni sustav - zona sokla. Opis stavke isto kao prethodna, samo umjeto toplinske izolacije EPS-om je XPS debljine 8cm. | m² | 29 |  | 0
ETICS fasadni sustav - između prozora na garaži.
U stavci se obračunava toplinska izolacija zidova prostora.
Vanjski zid sastoji se od slijedećih slojeva (izvana prema unutra):
završna mineralna žbuka žbuka - 0,3 cm
polimercementna žbuka, armirana staklenom mrežicom - 0,5 cm
toplinska izolacija polistirenskim pločama (EPS F, prema HRN EN 13163) - 5,0 cm
polimercementno ljepilo minimalno 0,2 cm
| Pozicija VZ3a. Obračun po m2. | m² | 28 |  | 0
B.5.5 | Obloga dimnjaka aluminijskim limom (tip Prefalz ili jednakovrijedno _____________) u boji 02 - antracit. Uključeni svi potrebni elementi (ČE klamer - nosač opšava / OSB pl. Kao nosač kape i sl) za potpuno dovršenje stavke. | m2 | 3.5 |  | 0
B.5.6 | Bojanje vanjskih betonskih površina kućice za kontejner i zidova joga za boćanje. Bojanje bojom za vanjske betonske površine, sa visokom vodoodbojnošću, otpornosti na vremenske utjecaje i habanje.U stavku uključen temeljni premaz disperzivnom impregnacijom i završni premaz bojom za beton. Nanošenje valjkom ili prskalicom, boja po izboru projektanta. | m2 | 220 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## B.6 LIM
Projekt: VATROGASNI DOM ŠKRLJEVO
Troškovnik Građevinsko obrtničkih radova
r.b. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena (kn) | uk. cijena (kn)
B. | OBRTNIČKI RADOVI
B.6. | LIMARSKI RADOVI
B.6.1 | Opšav parapetnog zidića. R.Š. do 60 cm. Pocinčani lim debljine 0,55 mm, plastificiran, boja po izboru projektanta. Uključeni svi potrebni elementi (ČE klamer - nosač opšava / OSB pl. Kao nosač kape i sl) za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m'. | m | 140 |  | 0
B.6.2 | Okapni lim, R.Š. do 15cm. Pocinčani lim debljine 0,55 mm, plastificiran, boja po izboru projektanta. Uključeni svi potrebni elementi (ČE klamer - nosač opšava / OSB pl. Kao nosač kape i sl) za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m'. | m | 45 |  | 0
B.6.3 | Dobava i izvedba horizontalnog, skrivenog žlijeba, R.Š. do 40 cm. Pocinčani lim debljine 0,55 mm, plastificiran, boja po izboru projektanta. Uključeni svi potrebni elementi (ČE klamer - nosač opšava / OSB pl. kao nosač kape, svi prijelazni i fazonski elementi i sl.). U stavci su uključeni pričvrsni i brtveni materijal. Stavka obuhvaća izvedbu do potpune gotovosti. Obračun po m'. | m | 14 |  | 0
B.6.4 | Dobava i izvedba opšava rubova nadstrešnice, R.Š do 50 cm. Pocinčani lim debljine 0,55mm, plastificiran, boja po izboru projektanta. Uključeni svi potrebni elementi (ČE klamer - nosač opšava / OSB pl. Kao nosač kape i sl) za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m'. | m | 32 |  | 0
B.6.5 | Oblaganje podgleda i bočnih strana nadstešnica.
| a) Horizontalna obloga podgleda OSB pločama: dobava i postava vlagootpornih OSB ploča debljine 2,2 cm. Ploče se postavljanju na podgled nadstrešnice na prethodno izvedene kutne nosače ili direktnim pričvršćivanjem na čelične profile. Obračun po m2 izvedene površine | m2 | 55 |  | 0
| b) Horizontalna obloga podgleda limom: dobava i postava ravnog pocinčanog lima debljine 0,7mm. Plastificiran u boji po izboru projektanta. Lim se mehanički pričvršćuje na prethodno postavljene OSB ploče. Obračun po m2 izvedene površine | m2 | 55 |  | 0
| c) Vertikalna obloga bočnih strana OSB pločama: dobava i postava vlagootpornih OSB ploča debljine 2,2 cm. Ploče se postavljanju na prethodno izvedenu podkonstrukciju ili direktnim pričvršćivanjem na čelične profile. Obračun po m2 izvedene površine | m2 | 12 |  | 0
| b) Vertikalna obloga bočnih strana limom: dobava i postava ravnog pocinčanog lima debljine 0,7mm. Plastificiran u boji po izboru projektanta. Lim se mehanički pričvršćuje na prethodno postavljene OSB ploče. Obračun po m2 izvedene površine | m2 | 12 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## B.7 POD
r.b. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena (kn) | uk. cijena (kn)
B. | OBRTNIČKI RADOVI
B.7. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
B.7.1 | Postava završne podne obloge, EPOKSI podni sustav, Ugradnja monolitnog, glatkog, epoksidnog sustava poda tipa kao Sikafloor Multidur ES-27 ili jednakovrijedan proizvod, debljina 1.5 mm, izgled ˝sjaj˝. Boja premaza prema izboru projektanta. Moguća opcija s listićima u boji. Karakteristike: otpornost na abraziju po Taberu 70mg, čvrstoća Shore D = 79, tlačne čvrstoće 50 MPa. Samorazlijevajuće poliuretanske podne obloge postavljati prema uputama proizvođača. Priprema podloge prema uputama proizvođača. Betonske i/ili cementne podloge se prethodno moraju adekvatno pripremiti i očistiti.
| a) epoksi podni sustav, tekstura i RAL prema izboru projektanta. Klasa protukliznosti R10. Obračun po m2 obrađene površine. | m² | 390 |  | 0
| b) epoksi podni sustav, tekstura i RAL prema izboru projektanta. Klasa protukliznosti R11, u sanitarnim prostorijama. Obračun po m2 obrađene površine. | m² | 65 |  | 0
B.7.2 | Dobava i ugradba tipskih inox profila na spojevima različitih vrsti podova i na spojevima podova u različitom nivou. | m | 4.6 |  | 0
B.7.3 | Dobava i postava betonskih predgotovljenih opločnih elemenata / ploča. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu na gradilište i postavljanje opločnika uključivo s izvedbom podloge, te sav potreban dodatni rad i materijal potreban za potpuno dovršenje rada.
| a) Dobava i postava betonskih predgotovljenih opločnih elemenata / ploča. Pozicija: ravan prohodan krov Debljina opločnog elementa: 4 cm. Odabir tipa ploče i završnog tona ploče vrši projektant. Postava na sloj prethodno postavljene neoprenske podmetače visine cca 2cm, koji su uključeni u jediničnu cijenu stavke. | m² | 52 |  | 0
| b) Dobava i postava betonskih opločnika. Pozicija: zona oko objekta. Dimenzije opločnika 20×20,10×10 cm,debljine 8 cm, sive boje Opločnici su sukladni normi HRN EN 1339:2004, HRN EN 1339:2004/AC:2007, što podrazumjeva zadovoljenje visokih trajnosnih svojstava (mehanička otpornost, otpornost na djelovanje mraza i soli, otpornost na habanje i protukliznost). Opločnici se polažu na prethodno uređeni sloj stabilizacijskog cementa. Reške se zapunjavaju pijeskom za fugiranje. | m² | 42 |  | 0
B.7.4 | Protuprašni premaz. Dobava i ugradnja epoksidnog sustava na vodenoj bazi tipa kao Sikafloor Multidur WS-10 ili jednakovrijedan proizvod, u debljini 0,15-0,25mm u tehničkim prostorijama i garaži. Otpornost na abraziju 62mg (Taber). Protukliznost razreda R10. Boja po odabiru projektanta. Premaz se nanosi na podlogu pripremljenu prema uputama proizvođača materijala i obrađenu odgovarajućim temeljnim premazom. Obračun po m2 obrađene površine. | m² | 380 |  | 0
B.7.5 | Dobava i ugradnja poklopaca za ispunu završnim slojem poda (betonom). Proizvod kao TopTek Uniface ili jednakovrijedno _____________________________________ dimenzija 80x40 cm. Poklopci trebaju biti izvedeni plinotijesno, nosivosti klase D400 (HRN EN - 124) ili veće. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu na gradilište i postavljanje poklopaca uključivo s izvedbom pripremom ruba otvora za prihvat poklopca, te sav potreban dodatni rad i materijal ako je potrebno za potpuno dovršenje rada. Zadovoljenje visokih trajnosnih svojstava (mehanička otpornost za opterećenje vatrogasnim vozilom, otpornost na habanje i protukliznost). Ploče se polažu preko izvedenog kanala za ventilaciju jame za pregled vozila. Obračun po komadu ugrađenog poklopca. | kom | 8 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## B.8 LIČ
r.b. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena (kn) | uk. cijena (kn)
B. | OBRTNIČKI RADOVI
B.8. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
B.8.1 | Bojanje žbukanih zidova od opeke, AB zidova i stropova unutrašnjom disperzivnom bojom: bojanje dvostrukim premazom diperzivne boje. Impregnacija (temeljni premaz) je u cijeni stavke. Ton boje po izboru projektanta /iz ton karte proizvođača. U cijenu stavke uključiti pripremu podloge za bojanje - dobava materijala i nanošenje glet mase. Sve kompletno po tehnološkom rješenju odabranog proizvođača boje. U cijenu stavke uključiti I potrebnu radnu skelu. Obračun po m2 izvedene površine ,uz poštivanje građevinskih normi za ovu grupu radova. Zidovi se bojaju 10 cm iznad kote sp.stropa.
| a) AB zidovi i stupovi, zidovi od opeke. | m² | 1110 |  | 0
| b) AB stropovi i grede. | m² | 800 |  | 0
B.8.2 | Bojanje GK zidova i obloga unutrašnjom disperzivnom bojom: bojanje dvostrukim premazom diperzivne boje. Impregnacija (temeljni premaz) je u cijeni stavke. Ton boje po izboru projektanta /iz ton karte proizvođača. Priprema podloge za bojanje je obrađena u stavci gipskartonskih radova. Sve kompletno po tehnološkom rješenju odabranog proizvođača boje. U cijenu stavke uključiti i potrebnu radnu skelu. Obračun po m2 izvedene površine, uz poštivanje građevinskih normi za ovu grupu radova. Zidovi se bojaju 10 cm iznad kote sp.stropa.
| a) GK zidovi i obloge | m² | 580 |  | 0
| b) GK spušteni stropovi i obloge. | m² | 170 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## B.9 STOL
r.b. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena (kn) | uk. cijena (kn)
B. | OBRTNIČKI RADOVI
B.9. | STOLARSKI RADOVI
NAPOMENA: Bravarske radove izvoditi prema opisu i shemama iz glavnog i izvedbenog projekta. Sve mjere uzimati na licu mjesta, uU slučaju ne podudaranja konzultirati projektanta. Uzorak svih materijala i radionički nacrti (izrađeni od strane izvođača radova) moraju biti ovjeren od projektanta prije izrade ili montaže određene opreme. Fizikalna svojstva vrata i prozora moraju biti usklađena s projektom/elaboratom zaštite od gubitaka topline i zaštite od buke. Stavka obuhvaća izradu, dopremu i montažu, te finalnu obradu svake stavke. Stavka uključuje, ukoliko je potrebno, i izradu i kompletnu postavu unutrašnje drvene i vanjske limene klupčice sa svim podložnim, spojnim i brtvenim materijalom do potpune gotovosti. Ćišćenje nakon izrade i montaže svake stavke također je uključeno u cijenu stavke.
B.9.1. | UNUTARNJA STOLARIJA
B.9.1.1 | Unutarnja puna jednokrilna zaokretna vrata s obuhvatnim dovratnikom u mdf izvedbi. Sa strojarskom rešetkom - dimenzija prema shemi. Vrata se ugrađuju u gipskartonski zid. Dimenzije: vrata min 70x210. Shema: 101 | kom | 2 |  | 0
B.9.1.2 | Unutarnja puna jednokrilna zaokretna vrata s obuhvatnim dovratnikom u mdf izvedbi. Sa strojarskom rešetkom - dimenzija prema shemi. Vrata se ugrađuju u gipskartonski zid. Dimenzije: vrata min 80x210. Shema: 102a | kom | 5 |  | 0
B.9.1.3 | Unutarnja puna jednokrilna zaokretna vrata s obuhvatnim dovratnikom u mdf izvedbi. Sa strojarskom rešetkom - dimenzija prema shemi. Vrata se ugrađuju u gipskartonski zid. Dimenzije: vrata min 80x210. Shema: 102b | kom | 2 |  | 0
B.9.1.4 | Unutarnja puna jednokrilna zaokretna vrata s obuhvatnim dovratnikom u mdf izvedbi. Vrata se ugrađuju u gipskartonski zid. Dimenzije: vrata min 90x210. Shema: 103 | kom | 1 |  | 0
B.9.1.5 | Unutarnja puna jednokrilna zaokretna vrata s obuhvatnim dovratnikom u mdf izvedbi. Sa strojarskom rešetkom - dimenzija prema shemi. Vrata se ugrađuju u gipskartonski zid. Dimenzije: vrata min 90x210. Shema: 103a | kom | 1 |  | 0
B.9.1.6 | Unutarnja puna jednokrilna zaokretna vrata s kutnim dovratnikom u mdf izvedbi. Vrata se ugrađuju u nosivi armiranobetonski zid. Dimenzije: vrata min 90x210. Shema: 103b | kom | 3 |  | 0
B.9.1.7 | Unutarnja puna jednokrilna zaokretna vrata s kutnim dovratnikom u mdf izvedbi. Sa strojarskom rešetkom - dimenzija prema shemi. Vrata se ugrađuju u nosivi armiranobetonski zid. Dimenzije: vrata min 90x210. Shema: 103c | kom | 1 |  | 0
B.9.1.8 | Unutarnja puna klizna vrata za klizanje u gk zid. Vrata, kazeta i sav potreban pribor za klizanje tip kao Knauf Pocket Kit ili jednakovrijedan proizvod ____________________. Dovratnik i vratno krilo izrađeno od mdf-a, završno furnirano po izboru projektanta. Dimenzije: vrata min 80x210. Shema: 104 | kom | 2 |  | 0
B.9.1.9 | Jednokrilni, fiksni unutarnji drveni prozor. Doprozornik i prozorsko krilo izrađeni od mdf-a, završno furnirano po izboru projektanta. Ostakljenje: kaljeno laminirano staklo. Folija u boji po izboru projektanta.Dimenzije: 180 x 60. Shema: 105 | kom | 1 |  | 0
B.9.1.10 | Jednokrilni, fiksni unutarnji drveni prozor. Doprozornik i prozorsko krilo izrađeni od mdf-a, završno furnirano po izboru projektanta. Ostakljenje: kaljeno laminirano staklo. Folija u boji po izboru projektanta. Dimenzije: 100 x 60. Shema: 106 | kom | 1 |  | 0
B.9.1.11 | Jednokrilni, fiksni unutarnji drveni prozor. Doprozornik i prozorsko krilo izrađeni od mdf-a, završno furnirano po izboru projektanta. Ostakljenje: kaljeno laminirano staklo. Folija u boji po izboru projektanta. Dimenzije: 140 x 60. Shema: 107 | kom | 1 |  | 0
B.9.1.12 | Unutarnja stijena s četvero kliznih vrata u MDF izvedbi. Stijena se montira u ab ploču te ab zid. Svi elementi stijene i vratnih krila izrađeni od mdf-a, završno furnirano po izboru projektanta. Dimenzije: 500 x 260. Shema: 108 | kom | 1 |  | 0
| UNUTARNJA STOLARIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
B.9.2. | ALUMINIJSKA STOLARIJA
B.9.2.1 | Unutarnja puna zaokretna vrata u aluminijskoj izvedbi. Ugradnja u zid od opeke. Panel vratnog krila u ravnini s profilom. Završa obrada plastifikacijom u RAL po odabiru projektanta. Dimenzije: vrata min 90x220cm. U=2,00 W/m2K, (Udop=2,40 W/m2K) Shema: 201 | kom | 1 |  | 0
B.9.2.2 | Unutarnja puna zaokretna vrata u aluminijskoj izvedbi. Ugradnja u armiranobetonski zid. Panel vratnog krila u ravnini s profilom. Završa obrada plastifikacijom u RAL po odabiru projektanta. Dimenzije: vrata min 90x220. Shema: 202 | kom | 2 |  | 0
B.9.2.3 | Unutarnja puna dvokrilna zaokretna vrata u aluminijskoj izvedbi. Ugradnja u armiranobetonski zid. Panel vratnog krila u ravnini s profilom. Završna obrada plastifikacijom u RAL po odabiru projektanta. Dimenzije: vrata min 160x220. Shema: 203 | kom | 1 |  | 0
B.9.2.4 | Unutarnja četverodijelna ostakljena stijena s dvokrilnim ostakljenim zaokretnim vratima u aluminijskoj izvedbi sa dovratnikom i zaokretnim krilima s hidrauličkim zatvaračem. Panik letva (prema EN 1125) s unutarnje strane. Stijena se montira u ab ploču te ab zid. Završa obrada plastifikacijom u RAL po odabiru projektanta. Ostakljenje: kaljenjo laminirano staklo, boja i uzorak prema izboru projektanta. Vrata na evakuacijskom putu! Dimenzije: vrata min 180x253cm. Shema: 204 | kom | 2 |  | 0
B.9.2.5 | Unutarnja klizna ostakljena stijena s dvokrilnim ostakljenim kliznim vratima u aluminijskoj izvedbi. Stijena se montira u ab ploču te ab zid. Dovratnik i vratna krila od interijerskih ALU profila završno obrađenih plastifikacijom, boja i površinska obrada prema odabiru projektanta, ostakljenje sigurnosnim tipa Planilux ESG staklom ili jednakovrijedan proizvod ______________________ deb. 10 mm, s 4-strukom folijom, boja i uzorak prema izboru projektanta Građ. otvor: 559x260 cm. Vrata dimenzije: 200x253. Shema: 205 | kom | 1 |  | 0
B.9.2.6 | Vanjski jednodijelni otklopni prozor aluminijske izvedbe. Prozor se ugrađuje u ab zid pomoću čeličnih profila. Otvaranje prozora na ventus. Potezni okvir za otvaranje na ventus. Završa obrada plastifikacijom u RAL po odabiru projektanta. Zaštita od sunca: vanjske žaluzine + maska. Ostakljenje 2-struko IZO staklo (4+16+6 mm), 1 staklo niske emisije, međuprostor ispunjen plinom.Vanjska klupčica u alu izvedbi, unutarnja klupčica MDF. Dimenzije: 160 x 115. U=1,40 W/m2K, (Udop=1,80 W/m2K), Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,80, g┴.=0,60, Fc,H=1,00, Fc,C=0,30 Shema: 401 | kom | 4 |  | 0
B.9.2.7 | Vanjski dvodijelni prozor sa jednim otklopno-zaokretnim prozorskim krilom aluminijske izvedbe. Prozor se ugrađuje u ab zid pomoću čeličnih profila. Završa obrada plastifikacijom u RAL po odabiru projektanta. Zaštita od sunca: vanjske žaluzine + maska. Ostakljenje 2-struko IZO staklo (4+16+6 mm), 1 staklo niske emisije, međuprostor ispunjen plinom. Vanjska klupčica u alu izvedbi, unutarnja klupčica MDF. Dimenzije: 250 x 185. U=1,40 W/m2K, (Udop=1,80 W/m2K), Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,80, g┴.=0,60, Fc,H=1,00, Fc,C=0,30 Shema: 402a | kom | 2 |  | 0
B.9.2.8 | Vanjski dvodijelni prozor sa jednim otklopno-zaokretnim prozorskim krilom aluminijske izvedbe. Prozor se ugrađuje u ab zid pomoću čeličnih profila. Završa obrada plastifikacijom u RAL po odabiru projektanta. Zaštita od sunca: vanjske žaluzine + maska. Ostakljenje 2-struko IZO staklo (4+16+6 mm), 1 staklo niske emisije, međuprostor ispunjen plinom. Vanjska klupčica u alu izvedbi, unutarnja klupčica MDF. Dimenzije: 250 x 185. U=1,40 W/m2K, (Udop=1,80 W/m2K), Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,80, g┴.=0,60, Fc,H=1,00, Fc,C=0,30 Shema: 402b | kom | 1 |  | 0
B.9.2.9 | Vanjski dvodijelni prozor sa jednim otklopno-zaokretnim prozorskim krilom aluminijske izvedbe. Prozor se ugrađuje u ab zid pomoću čeličnih profila. Završa obrada plastifikacijom u RAL po odabiru projektanta. Zaštita od sunca: vanjske žaluzine + maska. Ostakljenje 2-struko IZO staklo (4+16+6 mm), 1 staklo niske emisije, međuprostor ispunjen plinom. Vanjska klupčica u alu izvedbi, unutarnja klupčica MDF. Dimenzije: 220 x 185. U=1,40 W/m2K, (Udop=1,80 W/m2K), Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,80, g┴.=0,60, Fc,H=1,00, Fc,C=0,30 Shema: 403 | kom | 1 |  | 0
B.9.2.10 | Vanjski dvodijelni prozor sa jednim otklopno-zaokretnim prozorskim krilom aluminijske izvedbe. Prozor se ugrađuje u ab zid pomoću čeličnih profila. Završa obrada plastifikacijom u RAL po odabiru projektanta. Zaštita od sunca: vanjske žaluzine + maska. Ostakljenje 2-struko IZO staklo (4+16+6 mm), 1 staklo niske emisije, međuprostor ispunjen plinom. Vanjska klupčica u alu izvedbi, unutarnja klupčica MDF. Dimenzije: 404 x 185. U=1,40 W/m2K, (Udop=1,80 W/m2K), Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,80, g┴.=0,60, Fc,H=1,00, Fc,C=0,30 Shema: 404 | kom | 1 |  | 0
B.9.2.11 | Vanjska četverodijelna stijena sa dva otklopno-zaokretna prozorska krila aluminijske izvedbe. Stijena se ugrađuje u ab zid pomoću čeličnih profila. Završa obrada plastifikacijom u RAL po odabiru projektanta. Zaštita od sunca: vanjske žaluzine + maska. Ostakljenje 2-struko IZO staklo (4+16+6 mm), 1 staklo niske emisije, međuprostor ispunjen plinom. Vanjska klupčica u alu izvedbi, unutarnja klupčica MDF. Dimenzije: 433+351 x 185. U=1,40 W/m2K, (Udop=1,80 W/m2K), Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,80, g┴.=0,60, Fc,H=1,00, Fc,C=0,30 Shema: 405 | kom | 1 |  | 0
B.9.2.12 | Vanjski dvodijelni prozor sa jednim otklopnim prozorskim krilom aluminijske izvedbe. Prozor se ugrađuje u ab zid pomoću čeličnih profila. Otvaranje prozora na ventus. Potezni okvir za otvaranje na ventus. Završa obrada plastifikacijom u RAL po odabiru projektanta. Ostakljenje 2-struko IZO staklo (4+16+6 mm), 1 staklo niske emisije, međuprostor ispunjen plinom. Vanjska klupčica u alu izvedbi, unutarnja klupčica MDF. Dimenzije: 440 x 105. U=1,40 W/m2K, (Udop=1,80 W/m2K), Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,80, g┴.=0,60, Fc,H=1,00, Fc,C=0,30 Shema: 406a | kom | 1 |  | 0
B.9.2.13 | Vanjski dvodijelni prozor sa jednim otklopnim prozorskim krilom aluminijske izvedbe. Prozor se ugrađuje u ab zid pomoću čeličnih profila. Otvaranje prozora na ventus. Potezni okvir za otvaranje na ventus. Završa obrada plastifikacijom u RAL po odabiru projektanta. Ostakljenje 2-struko IZO staklo (4+16+6 mm), 1 staklo niske emisije, međuprostor ispunjen plinom. Vanjska klupčica u alu izvedbi, unutarnja klupčica MDF. Dimenzije: 440 x 105. U=1,40 W/m2K, (Udop=1,80 W/m2K), Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,80, g┴.=0,60, Fc,H=1,00, Fc,C=0,30 Shema: 406b | kom | 1 |  | 0
B.9.2.14 | Vanjski dvodijelni prozor sa jednim otklopnim prozorskim krilom aluminijske izvedbe. Prozor se ugrađuje u ab zid pomoću čeličnih profila. Otvaranje prozora na ventus. Potezni okvir za otvaranje na ventus. Završa obrada plastifikacijom u RAL po odabiru projektanta. Ostakljenje 2-struko IZO staklo (4+16+6 mm), 1 staklo niske emisije, međuprostor ispunjen plinom. Vanjska klupčica u alu izvedbi, unutarnja klupčica MDF. Dimenzije: 355 x 105. U=1,40 W/m2K, (Udop=1,80 W/m2K), Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,80, g┴.=0,60, Fc,H=1,00, Fc,C=0,30 Shema: 407a | kom | 2 |  | 0
B.9.2.15 | Vanjski dvodijelni prozor sa jednim otklopnim prozorskim krilom aluminijske izvedbe. Prozor se ugrađuje u ab zid pomoću čeličnih profila. Otvaranje prozora na ventus. Potezni okvir za otvaranje na ventus. Završa obrada plastifikacijom u RAL po odabiru projektanta. Ostakljenje 2-struko IZO staklo (4+16+6 mm), 1 staklo niske emisije, međuprostor ispunjen plinom. Vanjska klupčica u alu izvedbi, unutarnja klupčica MDF. Dimenzije: 355 x 105. U=1,40 W/m2K, (Udop=1,80 W/m2K), Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,80, g┴.=0,60, Fc,H=1,00, Fc,C=0,30 Shema: 407b | kom | 2 |  | 0
B.9.2.16 | Vanjska četverodijelna ostakljena stijena s dvokrilnim ostakljenim zaokretnim vratima u aluminijskoj izvedbi sa dovratnikom i zaokretnim krilima s hidrauličkim zatvaračem. Panik letva (prema EN 1125) s unutarnje strane. Stijena se montira u ab ploču te ab zid. Završa obrada plastifikacijom u RAL po odabiru projektanta. Ostakljenje: kaljenjo laminirano staklo, boja i uzorak prema izboru projektanta. Vrata na evakuacijskom putu! Dimenzije: vrata min 180x220 cm. U=1,40 W/m2K, (Udop=1,80 W/m2K), Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,80, g┴.=0,60, Fc,H=1,00, Fc,C=0,30 Shema: 408 | kom | 1 |  | 0
B.9.2.17 | Vanjska četverodijelna ostakljena stijena s dvokrilnim ostakljenim zaokretnim vratima u aluminijskoj izvedbi sa dovratnikom i zaokretnim krilima s hidrauličkim zatvaračem. Panik letva (prema EN 1125) s unutarnje strane. Stijena se montira u ab ploču te ab zid. Završa obrada plastifikacijom u RAL po odabiru projektanta. Ostakljenje: kaljenjo laminirano staklo, boja i uzorak prema izboru projektanta. Vrata na evakuacijskom putu! Dimenzije: vrata min 180x253 cm. U=1,40 W/m2K, (Udop=1,80 W/m2K), Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,80, g┴.=0,60, Fc,H=1,00, Fc,C=0,30 Shema: 409 | kom | 1 |  | 0
B.9.2.18 | Vanjska dvodijelna stijena sa jednim otklopno-zaokretnim krilom vrata aluminijske Završa obrada plastifikacijom u RAL po odabiru projektanta. Zaštita od sunca: vanjske žaluzine + maska. Dimenzije: 220 x 280. U=1,40 W/m2K, (Udop=1,80 W/m2K), Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,80, g┴.=0,60, Fc,H=1,00, Fc,C=0,30 Shema: 410 | kom | 1 |  | 0
B.9.2.19 | Vanjska dvodijelna stijena sa jednim otklopno-zaokretnim krilom vrata aluminijske izvedbe. Stijena se ugrađuje u armiranobetonski zid. Završa obrada plastifikacijom u RAL po odabiru projektanta. Zaštita od sunca: vanjske žaluzine + maska. Dimenzije: 250 x 280. U=1,40 W/m2K, (Udop=1,80 W/m2K), Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,80, g┴.=0,60, Fc,H=1,00, Fc,C=0,30 Shema: 411a | kom | 1 |  | 0
B.9.2.20 | Vanjska dvodijelna stijena sa jednim otklopno-zaokretnim krilom vrata aluminijske izvedbe. Stijena se ugrađuje u armiranobetonski zid. Završa obrada plastifikacijom u RAL po odabiru projektanta. Zaštita od sunca: vanjske žaluzine + maska Dimenzije: 250 x 280. U=1,40 W/m2K, (Udop=1,80 W/m2K), Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,80, g┴.=0,60, Fc,H=1,00, Fc,C=0,30 Shema: 411b | kom | 1 |  | 0
B.9.2.21 | Vanjski dvodijelni prozor sa jednim zaokretnim prozorskim krilom aluminijske izvedbe za odimljavanje garaže. Prozor se ugrađuje u zid od opeke. Prozori za odimljavanje s elektromotornim otvaranjem spojeni na vatrodojavu! Završa obrada plastifikacijom u RAL po odabiru projektanta. Ostakljenje 2-struko IZO staklo (4+16+6 mm), 1 staklo niske emisije, međuprostor ispunjen plinom. Vanjska klupčica u alu izvedbi, unutarnja klupčica MDF. Prozor za odimljavanje dimenzija 120x90 cm. Dimenzije: 380x100. U=1,40 W/m2K, (Udop=1,80 W/m2K), Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,80, g┴.=0,60, Fc,H=1,00, Fc,C=0,30 Shema: 412 | kom | 1 |  | 0
| ALUMINIJSKA STOLARIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
B.9.3. | SANITARNE PREGRADE
Dobava i montaža sanitarnih pregrada. Ukupna visina pregrade 220 cm, uključivo nogice visine 15 cm. Sve postavljeno na tipske nogice i fiksirano u bočne stijene. Osnovu kabine čine kompakt ploče debljine 13 mm. Svi rubovi kompakt ploča završno obrađeni sa skošenim ili polukružnim završnim rubovima.
Svi spojevi međustijena i dovratnika sa zidovima, te međustijena sa dovratnicima, izvedeni su od u13 alu profilima u čitavoj visini spoja, dok je spoj međustijena s dovratnicima izveden ili u13 alu profolima ili trax spojnicama. Prednja linija ojačana je i ukrućena gornjim g1 ovalnim alu profilom, presjeka 70x40 mm, fiksiranim za dovratnike i bočne međustijene ili zidove. Dosjed dovratnika i vrata izveden je sa preklopom sa ugrađenim silikonskim suzama za bešumno zatvaranje vrata. Kabine i stijena između pisoara odignute od poda inox nogicama visine 15 cm ili spuštene od poda u13 alu profilom kao spojnim elementom.
Nogice sa mogućnošću regulacije visine te sa ukrasnim inox rozetama za skrivanje regulacionog vijka te vijaka za učvršćenje nogica u pod. Tri spojnice po vratima u inox izvedbi. Spojnice u inox liniji sa integriranom oprugom za držanje vrata u otvorenom ili zatvorenom položaju. Vrata opremljena leptir bravom ili kuglom u inox izvedbi, sa oznakom položaja slobodno - zauzeto i mogućnošću sigurnosnog otvaranja izvana. Fiksiranje svih alu profila i sva ostala potrebna učvršćenja izvedena inox vijcima. Svi alu profili završno eloksirani u boju natur aluminija. Okov : inox.
B.9.3.1 | Složena sanitarna pregrada koja se sastoji od dvije kabine min tlocrtne površine 140x90 cm. Ukupna visina pregrade 220 cm, uključivo nogice visine 15 cm. Shema SP1. | kom | 1 |  | 0
B.9.3.2 | Složena sanitarna pregrada koja se sastoji od tri kabine min tlocrtne površine 140x90 cm. Ukupna visina pregrade 220 cm, uključivo nogice visine 15 cm. Shema SP2. | kom | 1 |  | 0
B.9.3.3 | Sanitarna kabina min tlocrtne površine 140x90 cm. Ukupna visina pregrade 220 cm, uključivo nogice visine 15 cm. Shema SP3. | kom | 1 |  | 0
B.9.3.4 | Složena sanitarna pregrada koja se sastoji od kabine min. Tlocrtne površine 140x90 cm, te pregrade između pisoara, dužine 60 cm. Ukupna visina pregrade 220 cm, uključivo nogice visine 15 cm. Shema SP4. | kom | 1 |  | 0
B.9.3.5 | Staklena pregrada koja se sastoji od 2 kabine min. Tlocrtne površine 93x90 cm, te pregrade između njih. Ukupna visina pregrade 220 cm. Shema SP5. | kom | 2 |  | 0
| SANITARNE PREGRADE UKUPNO: |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## B.10 BRAV
r.b. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena (kn) | uk. cijena (kn)
B. | OBRTNIČKI RADOVI
B.10. | BRAVARSKI RADOVI
NAPOMENA: Bravarske radove izvoditi prema opisu i shemama iz glavnog i izvedbenog projekta. Sve mjere uzimati na licu mjesta, slučaju ne podudaranja konzultirati projektanta. Uzorak svih materijala i radionički nacrti (izrađeni od strane izvođača radova) moraju biti ovjeren od projektanta prije izrade ili montaže određene opreme.
IZRADA: Prije početka izrade bravarije obavezno se moraju uskladiti mjere i količine na građevini. Željezni dijelovi spajaju se varenjem. Svaki sastav (spoj) mora biti tako konstruktivno riješen da na vidljivim vanjskim površinama nema vidljivih vijaka. Svi vijci i ostali dijelovi spajanja moraju biti izvedeni od nehrđajućeg čelika, aluminija ili nekoga drugoga nekorodirajućeg materijala. Posebni umetci od PVC materijala moraju osigurati kvalitetan i čisti sastav dvaju profila. Radioničke nacrte i detalje izrađuje izvoditelj i obavezno ih daje na suglasnost projektantu. Svi tehnički i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima ili prema posebnim traženjima projektanta. Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaća opterećenje i funkcije elemenata. Sve nosive dijelove treba statički provjeriti.
UGRADBA: Svi se bravarski elementi u pravilu trebaju ugrađivati suhim postupkom bez uporabe morta, tj. na prethodno ugrađena sidra varenjem ili vijcima, ili pak pomoću plastičnih ili metalnih čepova. Sve sudarnice između metala i betona (zida) moraju biti brtvljene ili kitane akrilnim, silikonskim ili TIO kitom. Za sve predviđene bravarske radove izvoditelj je dužan pribaviti ateste za kvalitetu materijala, površinsku obradu, ispravnost po izvoditelju predviđenih detalja i antikorozivnu zaštitu od odgovarajućih instituta.
Stavka uključuje, ukoliko je potrebno, i izradu i kompletnu postavu unutrašnje drvene i vanjske limene klupčice sa svim podložnim, spojnim i brtvenim materijalom do potpune gotovosti. U stavku uključeni svi elementi i radnje opisane u odgovarajućoj shemi (ugradnja ventilacijske rešetke, antikorozivna zaštita, ličenje...).
B.10.1. | VANJSKA ČELIČNA BRAVARIJA
B.10.1.1 | Vanjska garažna sekcijska vrata sa jednim zaokretnim krilom vrata čelične izvedbe i sa rešetkom za dovod svježeg zraka tip kao Hormann ili jednakovrijedan proizvod __________________________. Dimenzija prema shemi. Vrata se ugrađuje u ab zid. Dimenzije: 350x350. Shema: 501 | kom | 1 |  | 0
B.10.1.2 | Vanjska garažna sekcijska vrata čelične izvedbe sa rešetkom za dovod svježeg zraka tip kao Hormann ili jednakovrijedan proizvod __________________________. Dimenzija prema shemi. Vrata se ugrađuje u ab zid. Dimenzije: 350x350. Shema: 502 | kom | 1 |  | 0
B.10.1.3 | Vanjska jednokrilna vrata čelične izvedbe. Sa strojarskim rešetkama - dimenzija prema shemi. Vrata se ugrađuju u ab zid. Dimenzije: 90x220. U=2,00 W/m2K. Shema: 503 | kom | 2 |  | 0
B.10.1.4 | Vanjska jednokrilna vrata čelične izvedbe. Sa strojarskom rešetkom - dimenzija prema shemi. Vrata se ugrađuju u ab zid. Dimenzije: 120x220. U=2,00 W/m2K Shema: 504 | kom | 1 |  | 0
B.10.1.5 | Dvostruka rešetka za odvod toplog zraka s pomičnim alu lamelama. Ugrađuje se u ab zid iznad vrata (shema 409). Dimenzije: 130x60. Shema: 504a | kom | 1 |  | 0
B.10.1.6 | Dobava i ugradnja fiksnog krovnog prozora za ravni krov, dimenzija 120x120 cm tip kao Velux ili jednakovrijedan proizvod ______________________. Ravno staklo. Ugrađuje se u AB stropnu konstrukciju. U=1,64 W/m2K, (Udop=2,50 W/m2K) Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,40 W/m2K, Ff=0,80, g┴.=0,60, Fc,H=1,00, Fc,C=1,00. Sve elemente konstrukcije izraditi od alu-profila. Troslojno staklo. Vanjsko staklo d= 4mm. Boja i površinska obrada prema odabiru projektanta. Komplet sa svim potrebnim okovom i pričvrsnim sredstvima. Shema: 505. | kom | 2 |  | 0
B.10.1.7 | Penjalica s leđobranom; mjesto ugradnje: sjeverno pročelje; izrada, dobava i ugradba čeličnih penjalica sa leđobranom sa terase na krov. Penjalice savladavaju visinsku razliku od cca. 5.41m. U dužini od oko 4.31m predvidjeti leđobran. Shema: 506 | kom | 1 |  | 0
B.10.1.8 | Dvostrana penjalica; mjesto ugradnje: vanjski prostor strojarnice -zapadna streha krova ; izrada, dobava i ugradba čeličnih penjalica sa vanjskog prostora strojarnice na krov. Penjalice savladavaju visinsku razliku od cca. 1.42m s jedne te 0.43m s druge strane. Shema: 507 | kom | 1 |  | 0
B.10.1.9 | Dvostrana penjalica; mjesto ugradnje: vanjski prostor strojarnice -istočna streha krova ; izrada, dobava i ugradba čeličnih penjalica sa vanjskog prostora strojarnice na krov. Penjalice savladavaju visinsku razliku od cca. 2.39 m s jedne te 2.30 m s druge strane. Shema: 508 | kom | 1 |  | 0
B.10.1.10 | Dobava i montaža podne rešetke od pocinčanog lima, obojana u RAL tonu prema izboru projektanta. Dimenzije: 180x80 cm. Izvesti prema dimenzijama i opisu sheme. Shema: 509 | kom | 1 |  | 0
B.10.1.11 | Dobava i montaža otirača od kokosovih vlakana i pripadajućeg čeličnog profila. Postava u prethodno ugrađeni čelični pocinčani okvir u cementnom estrihu. Čelični okvir obojan u RAL ton prema izboru projektanta. Debljina tepiha/otirača: 25-35 mm Dimenzija prema nacrtu. Dimenzije 160x220. Izvesti prema dimenzijama i opisu sheme. Shema: 510 | kom | 2 |  | 0
B.10.1.12 | Vanjska fasadna rešetka - ulaz svježeg zraka za ventilaciju. Postavlja se 300 mm iznad tla, ugrađuju se u ab i betonski zid. Dimenzije: 79x60 cm. Izvesti prema dimenzijama i opisu sheme. Izvesti prema dimenzijama i opisu sheme. Shema: 511 | kom | 2 |  | 0
| VANJSKA ČELIČNA BRAVARIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
B.10.2. | PROTUPOŽARNA ČELIČNA BRAVARIJA
B.10.2.1 | Unutarnja protupožarna puna zaokretna vrata u aluminijskoj izvedbi. Sa strojarskom rešetkom - dimenzija prema shemi. Vrata se ugrađuje u armiranobetonski zid. Dimenzije: 90 x 220. Shema: P301 | kom | 1 |  | 0
B.10.2.2 | Unutarnja protupožarna puna klizna vrata u aluminijskoj izvedbi. Vatrootpornosti 30 minuta. Vrata se ugrađuje u armiranobetonski zid. Dimenzije: 120x220. Shema: P302 | kom | 1 |  | 0
B.10.2.3 | Unutarnja protupožarna puna dvokrilna vrata u aluminijskoj izvedbi. Vatrootpornosti 30 minuta sa zatvaračem. Vrata se ugrađuje u zid od opeke. Dimenzije: 160x220. Shema: P303 | kom | 2 |  | 0
B.10.2.4 | Vanjski dvodijelni prozor sa jednim zaokretnim prozorskim krilom u aluminijskoj izvedbi za odimljavanje garaže. Vatrootpornosti 30 minuta. Staklo zaokretnog dijela bez zahtjeva za vatrootpornost. Prozor se ugrađuje u zid od opeke. Prozori za odimljavanje s elektromotornim otvaranjem spojeni na vatrodojavu! Prozor za odimljavanje dimenzija 120x90 cm. Dimenzije: 420x100. Shema: P305 | kom | 1 |  | 0
B.10.2.5 | Vanjski dvodijelni prozor sa dva fiksna prozorska krila aluminijske izvedbe. Vatrootpornosti 30 minuta. Prozor se ugrađuje u zid od opeke. Dimenzije: 420x100 cm. Shema: P306 | kom | 1 |  | 0
| PROTUPOŽARNA ČELIČNA BRAVARIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## B.11 OSTAL
r.b. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena (kn) | uk. cijena (kn)
B. | OBRTNIČKI RADOVI
B.11. | OSTALI RADOVI
B.11.1 | Dobava i postava protupožarnih aparata prema projektu zaštite od požara, komplet s držačem na zid i naljepnicom. Obračun po kompletu.
| a) dobava, doprema i postava na zid protupožarnih aparata S-9 | kompl | 6 |  | 0
| b) dobava, doprema i postava na zid protupožarnih aparata CO2-5 | kompl | 1 |  | 0
B.11.2 | Dobava i postava plana/sheme evakuacije i evakuacijskih oznaka. Obračun komplet za objekt. | kompl | 1 |  | 0
B.11.3 | Dobava i postavljanje pločica za označivanje vrsta prostorija (nosača informacija). Pločice su izrađene od aluminijskih profila sa bočnim plastičnim čepovima. Grafika: rezana folija direktno aplicirana na aluminijski profil. Pločice se postavljaju na zid pored vratiju. Tip, dimenzije i grafika označavanja izabiru se naknadno u dogovoru s projektantom. Obračun po komadu. | kom | 22 |  | 0
B.11.4 | Završno fino čišćenje objekta. U cijenu je uključen cjelokupni rad i potrebni materijal za čišćenje. Obračun po m2 | m² | 910 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## C.1 JOG
r.b. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena (kn) | uk. cijena (kn)
C. | JOG ZA BOĆANJE
C.1. | JOG ZA BOĆANJE
NAPOMENA: Pripremni, zemljani i AB radovi su obračunati u odgovarajućim stavkama. Navedene stavke se odnose na izvedbu gornjeg ustroja i površine boćališta.
C.1.1 | Izvedba donjeg sloja boćališta. Asfaltiranje bitumeniziranog nosivog sloja, tip AC 16 BASE, BIT 50/70, debljine 4cm. Obračun po m2 izvedenog sloja. | m² | 84 |  | 0
C.1.2 | Izvedba gornjeg sloja boćališta. Asfaltiranje završnog sloja asfalta, tip Asfaltbeton AC 8 SURF, BIT 50/70, debljine 3cm. Obračun po m2 izvedenog sloja. | m² | 84 |  | 0
C.1.3 | Završna obrada bitumenskom emulzijom. | m² | 84 |  | 0
C.1.4 | Izvedba sloja pijeska eruptivca, granulacije 0-2mm, u debljini 0,5 cm. Obračun po m2 izvedenog sloja. | m2 | 84 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## D.1 OKOL
r.b. | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena (kn) | uk. cijena (kn)
D. | KRAJOBRAZNO UREĐENJE
D.1. | RADOVI S BILJNIM MATERIJALOM
NAPOMENA: Pripremni, zemljani i AB radovi su obračunati u odgovarajućim stavkama. Navedene stavke se odnose na izvedbu gornjeg ustroja i površine boćališta.
D.1.1 | Sadnja drveća.
Sadnja drveća s izmjenom 50% zemlje: Iskop jame promjera 100 x 0,80 cm dubine, odnosno dimenzija prilagođenih veličini korijenove grude – bale, rahljenje dna jame, gnojenje s 50 lit. komposta po jami, sadnja, učvršćivanje sadnice tokarenim kolcima (3 kom)
| Obračun po komadu posađenog stabla (bez biljnog materijala). | kom | 13 |  | 0
D.1.2 | Sadnja grmlja.
Sadnja grmlja s izmjenom 100 % zemlje: iskop jame dim. 50x50x40 cm, odnosno dimenzija prilagođenih veličini korijenove grude – bale, rahljenje dna jame, gnojenje s 20 lit. komposta po jami, sadnja, jednokratno zalijevanje.
| Obračun po komadu posađenog grma (bez dobave biljnog materijala). | kom | 170 |  | 0
D.1.3 | Sadnja pokrivača tla i ukrasnih trava.
Priprema površine frezanjem uz gnojenje s 10 lit. komposta po m², fino planiranje površine, sadnja sadnica (gustoća sadnje 6-9 kom/m²), jednokratno zalijevanje.
| Obračun po komadu posađene sadnice (bez biljnog materijala) | kom | 500 |  | 0
D.1.4 | Nabava sadnica i dovoz do mjesta sadnje.
Sav biljni materijal mora imati zdravstvene certifikate i garanciju o vrsti i varijetetu. Sve vrste moraju biti dopremljene na gradilište sa zaštićenim korijenovim sustavom, tj. balirane ili kontejnirane. Projektant i nadzorni inženjer potvrđuju kvalitetu sadnica prije sadnje. U slučaju da postoji opravdan razlog eventualne zamjene vrste za drugu vrstu ili kultivar u radu na terenu, promjena mora biti u pismenom suglasju s projektantom, nadzornim inženjerom i predstavnikom investitora, prema pravilima struke.
Obračun po komadu dobavljene sadnice:
Drveće:
| Quercus ilex, 200/250 | kom | 4 |  | 0
| Olea oleastra, 200/250 | kom | 2 |  | 0
| Styphnolobium japonica, 200/250 | kom | 2 |  | 0
| Pinus pinea, 175/200 | kom | 2 |  | 0
| Acer pseudoplatanus, 200/250 | kom | 2 |  | 0
| Taxus baccata, 150/175 | kom | 1 |  | 0
Grmlje:
| Arbutus unedo, v=50 cm | kom | 50 |  | 0
| Juniperus chinensis, v=30-40cm | kom | 50 |  | 0
| Rosmarinus officinalis, v=30-40 cm | kom | 20 |  | 0
| Pittosporum tobira nana, v=30-40 cm | kom | 50 |  | 0
Pokrivači tla:
| Senecio mandraliscae | kom | 200 |  | 0
| Lamparanthus roseus | kom | 300 |  | 0
D.2. | VRTNO TEHNIČKI RADOVI
D.2.1 | Mineralni malč - dekorativni lomljeni kamen
| a) dobava materijala i postava razdjelnog sloja, geotekstila gustoće 100-200 gr/m², u svrhu razdvajanja temeljnog tla i šljunka. | m² | 260 |  | 0
| b) nabava, doprema i razastiranje mineralnog malča krupnoće 40-60 mm u sloju debljine 10 cm na dijelovima predviđenim projektom. Obračun po m2 pokrivene površine. | m2 | 300 |  | 0
D.2.2 | Razdjelna traka
Ovom stavkom obuhvaćena je dobava i ugradnja PVC razdjelne trake širine do 100 mm, koja se postavlja između pokrivača tla, malčiranih površina, površina prekrivenih kamenom sitneži i travnjaka. Rubnu traku je potrebno savijati prema nacrtu. Rubna traka se postavlja utiskivanjem u tlo. Gornji rub trake postavlja se u nivou površina uz koje se postavljaju. U cijenu je uključen sav potreban materijal i rad.
| Obračun se vrši po m' ugrađenog rubnjaka. | m' | 240 |  | 0
D.3. | MONTAŽERSKI RADOVI
D.3.1 | Ograda oko građevinske čestice
Nabava, doprema i ugradba panelne ograde visine 1,53 m. Dimenzija panela 3000x1530 mm, otvor oka 50x200 mm te 50x100 mm na ojačanom dijelu. Žica je pocinčana i plastificirana sa slojem PVC-a od min. 200 mikrona i promjera je 5,0mm. Stupovi su pocinčani u skladu s normom Euro 10346 i plastificirani (min. 60 mikrona) te se postavljaju na osnom razmaku od 302 cm, ubetoniranim u temelje samce 30/30/60 cm, C25/30. Paneli se postavljaju bočno na stupove pomoću metalnih spojnica. Boja ograde prema odabiru projektanta.
| Obračun po m' montirane ograde, uključivo ograda, stupovi, AB temelji, svi potrebni iskopi i zatrpavanja, sav spojni materijal do potpune gotovosti ograde. | m' | 250 |  | 0
D.3.2 | Koševi za smeće
Nabava, doprema i postava samostojećeg koša za otpatke od nehrđajućeg čelika s pepeljarom, zapremnine 50 l s nosačem vreće. Ponuđene koševe prije ugradnje mora odobriti investitor. Antikorozivna obrada vrućim pocinčavanjem, antracit sive boje, 5 godina jamstvo na otpornost od ljuštenja boje, 10 godina jamstvo na antikorozivnu zaštitu metala. Pričvršćivanje vijcima. U stavku uključena komplet izvedba potrebnog temelja, sav potrebni materijal i pribor, kao i sav potrošni i pomoćni materijal.
| Obračun po komadu. | kom | 5 |  | 0
D.3.3 | Stalci za bicikle
Nabava, doprema i postava stalaka za bicikle dužine predviđene za smještaj 4 bicikla. Ponuđene koševe prije ugradnje mora odobriti investitor. U stavku uključena komplet izvedba potrebnog temelja, sav potrebni materijal i pribor, kao i sav potrošni i pomoćni materijal.
| Obračun po komadu. | kom | 4 |  | 0
D.3.4 | Parkovna klupa
Dobava, doprema i postava parkovnih klupa. Ponuđene klupe prije ugradnje mora odobriti investitor. Nosiva konstrukcija klupe izrađena od čeličnih kvadratnih cijevi i čeličnog lima, antracit sive boje, antikorozivna zaštita metala postupkom vrućeg cinčanja, završna obrada plastifikacijom. Sjedište od drveta koje je izdržljivo i otporno na ogrebotine i vandalizam. Ne zahtijeva održavanje i otporno je na gljivice, plijesni, truljenje i insekte. Jamstvo na drvo 10 godina, metal 6 godina. Nevidljiva montaža navojnim šipkama M8. U stavku uključena komplet izvedba potrebnog temelja, sav potrebni materijal i pribor, kao i sav potrošni i pomoćni materijal potreban za ugradnju.
| Obračun po komadu. | kom | 6 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## PROMETNE POV
Br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
PROMETNE POVRŠINE
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Geodetski radovi
(OTU I st. 1-02.).
Geodetski radovi pri iskolčenju, iskolčenje i građenje obuhvaćaju:
a) iskolčenje osi prometnica sa čvrstim oznakama na terenu i osiguranje tjemena
b) iskolčenje poprečnih profila i iskolčenje kompletne prometne površine
c) sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na teren i obrnuto, za sve vrijeme građenja
d) održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje radova investitoru i
e) prije početka radova potrebno je "grubo iskolčiti" cijelu situaciju, sve objekte, instalacije i ceste, da se ustanovi točnost parcele i površine za građenje, te suradnja sa projektantom
f) izradu snimka izvedenog stanja.
Rad se mjeri u m2 zahvata u skladu s projektima. Osiguranje osi, održavanje i obnova osi i drugih točaka nužnih za uspješno izvođenje radova za sve vrijeme građenja, odnosno poslovi opisani u potpoglavlju 1-02 OTU te potreban materijal I troškovi prijevoza vezani uz taj radu plaćaju se po m2 zahvata.
Oko 1750 m2
|  | komplet | 1750 |  | 0
1.2. | Ručno otkopavanje rovova (šlicanje) za detekciju instalacija
| (OTU I st.1-03.5; II st.2-05 ). | m3 | 2 |  | 0
1.3. | Rezanje postojećih slojeva asfalta radi spajanja sa novim asfaltom
Zasijecanje postojećeg asfalta na mjestima kontakta starog i novog kolnika, te zajedno sa nabavom, dopremom i ugradnjom brtvene trake dim. 4×1 cm.
Brtvena traka izrađena na bazi polimerom modificiranog bitumena, dimenzija 4×1 cm. Brtvenu traku treba ugraditi u potpunosti u skladu sa tehnologijom proizvođača.
Ove radove treba izvoditi specijalnim strojevima namjenjenim za tu vrstu radova.
Predviđa se rezanje postojećeg kolnika i nogostupa na širini od 20 cm od ruba asfalta.
U stavku je uključen i utrošak vode za potrebe stroja.
Obračun po m1 ugrađene brtvene trake odnosno zasijećenog asfalta.
| Obračun radova je po m1 | m1 | 32 |  | 0
1.4. | Rušenje, demontaža i odstranjivanje postojećih betonskih rubnjaka i parkovnih rubnjaka (raznih dimenzija),
Ova stavka obuhvaća:
vađenje i usitnjavanje rubnjaka u dijelove prikladne za utovar,
-utovar, prijevoz, istovar, i razastiranje na deponij koji osigurava izvođač.
Izvedba i kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestana, IGH 2001.(OTU), 1. Poglavlje; odredba 1-03.2.
| Obračunato po m1 porušenog rubnjaka. | m1 | 64 |  | 0
1.6. | Čišćenje gradilišta
| Nakon završetka svih radova sa odvozom otpada i zaostalog građevnog materijala na deponiju koju osigurava izvođač uz plaćanje svih pristojbi. | m2 | 1750 |  | 0
1.7. | Zaštita postojećih komunalnih ili drugih instalacija koje ostaju u prometnici
Stavka i njezina jedinična cijena obuhvaća:
-odgovarajuću zaštitu tijekom izvođenja radova odgovarajućim tehnološkim postupkom,
- uređenje okolnog terena,
Stavka obuhvaća ručni otkop zemlje oko instalacija s odbacivanjem zemlje ili utovarom i odvozom na deponiju koju osigurava izvođač, oblaganje instalacija betonskim ili PVC prefabrikatima polucijevima Ø 10 do 15 cm prema zahtjevu komunalnih tvrtki i upisu u građ. dnevnik. Stavka uključuje i betoniranje zaštitnog sloja betona oko polucijevi betonom M15 u količini do 0,15 m3/m1.
Obračun izvedenih radova: po (od strane nadzornog inženjera priznatim) stvarno izvršenim količinama po jedinicama mjere iz troškovnika.
Dodatni zahtjevi: Premještanje treba obaviti na način kojim se neće nanositi šteta na ostalim dijelovima ceste, te objektima i posjedima uz cestu. Sve eventualno nastale štete izvoditelj treba kvalitetno sanirati o vlastitom trošku.
| Za uklanjanje i postavljanje na novu lokaciju treba imati suglasnost vlasnika. | komplet | 1 |  | 0
| PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Iskop površinskog sloja humusa
Rad obuhvaća iskop površinskog sloja humusa s prebacivanjem (guranjem ili utovarom i prijevozom), razastiranjem i planiranjem iskopanog humusa na trajnu deponiju čiju lokaciju osigurava izvođač radova. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 2. Poglavlje; odredba 2-01. Obračun prema stvarno izvedenim količinama.
| predviđa se 175 m3 | m3 | 175 |  | 0
2.2. | Plitki površinski iskop u širokom otkopu u materijalu "B" i "C" kategorije
Rad obuhvaća široke iskope predviđene projektom ili po zahtjevu nadzornog inženjera u materijalu "B" i "C" kategorije , s utovarom iskopanog materijala u prijevozno sredstvo i prijevoz na deponiju izvođača radova, radove na uređenju i čišćenju pokosa, te planiranje iskopanih površina. Dubina iskopa do 0,6 m. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija - naročito betonskih podnožja ograda. Široki iskop treba obavljati upotrebom odgovarajućih strojeva, a ručni rad treba ograničiti na neophodni minimum.
kameni materijal, "C" kategorije - zemljani materijal sa raspucalom stijenom, strojno se može kopati nakon djelomičnog rastresanja;
čvrsti kameni materijal, "B" kategorije - strojno se može kopati tek nakon razaranja i rastresanja mehaničkim čekićem ili eksplozivom.
Iskop će biti potrebno raditi uz „pikhamiranje“
Iskopani materijal Izvođač prevozi na trajnu deponiju uz razastiranje sa uređenjem, lokaciju deponije osigurava izvođač. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 2. Poglavlje; odredba 2-02.
| Obračunato po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 1050 |  | 0
2.3. | Izrada nasipa
(OTU II st. 2-09)
Obuhvaća nabavu materijala iz pozajmišta (koristiti pogodni materijal iz širokog iskopa), utovar, prijevoz, nasipanje, razastiranje, vlaženje ili sušenje, planiranje i zbijanje.
Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog nasipa.
| Izrada nasipa od miješanih materijala (OTU II st. 2-09.2) | m3 | 15 |  | 0
2.4. | UREĐENJE POSTELJICE ZAMJENOM SLOJA SLABO NOSIVOG TLA BOLJIM MATERIJALOM
(OTU II st. 2-08.2.).
Stavka obuhvaća iskop sloja slabog materijala, utovar i odvoz iskopanog materijala na deponiju, te dobavu i ugradnju zamjenskog materijala u sloj nasipa.
Slabi materijal zamijenit će se prikladnijim kada se zbog svojstava materijala u posteljici uz odgovarajući način rada ne mogu postići zahtjevi (traženi modul stišljivosti od min. 30 MN/m2)
Predviđena zamjena materijala šljunkom ili drobljenim kamenim materijalom u minimalnoj debljini sloja od 30 cm, sve prema nalogu odgovornog geomehaničara.
Obračun radova:
Rad se mjeri u m3 u skladu s projektom.
*** pretpostavljeno na 20% trase
| Uređenje posteljice zamjenom sloja slabo nosivog tla boljim materijalom u debljini od 30 cm | m3 | 41 |  | 0
2.5. | Mehaničko planiranje i zbijanje tla na planumu posteljice i sloju tampona koji se zadržava do postizanja potrebne zbijenosti kao priprema za izradu kolničke konstrukcije
(OTU II st. 2-10.3).
Stavka obuhvaća izradu posteljice prema kotama iz projekta što obuhvaća grubo i fino planiranje materijala, te njegovo nabijanje do tražene zbijenosti kako bi se tlo osposobilo da bez štetnih posljedica preuzme opterećenje od kolničke konstrukcije i prometno opterećenje. Dubina do koje se uređuje posteljica iznosi 30 cm. Posteljica se uređuje tek pošto je uklonjen sav rastrošeni materijal. Prije zbijanja površinu treba izravnati.
U stavku je uključena upotreba opreme i sav potreban rad na uređenju posteljice.
Kriteriji za ocjenu kakvoće:
Stupanj zbijenosti, Sz=100%
Modul stišljivosti, Ms=30MN/m2
Obračun radova:
Rad se mjeri u m2 u skladu s projektom.
| Izrada posteljice mehaničkim zbijanjem | m2 | 1750 |  | 0
2.6. | Uređenje slabog temeljnog tla primjenom netkanih tekstila
Ovaj rad obuhvaća sve radove potrebne za osposobljavanje slabo nosivog ili provlaženog temeljnog tla radi izrade nasipa iznad njega. U te radove uključeni su: polaganje netkanog tekstila i izrada nasipnog sloja od zrnatog materijala iznad netkanog tekstila. Ovakav način uređenja slabo nosivog ili provlaženog tla primjenjuje se, kada se zbog svojstava ili stanja vlažnosti tla., uz odgovarajući način rada ne mogu postići zahtjevi iz tabele 5. točke 2.8.1. OTU-a, a služi da bi se omogućila izrada nasipa prema traženim kriterijima za nasipe.
Dijelove trase, na kojima se ovim načinom uređuje temeljno tlo, određuje nadzorni inženjer.
Kod uređenja temeljnog tla primjenjuje se netkani tekstil mase 300 g/m2.
Netkani tekstili moraju ispunjavati tehničke karakteristike navedene u tabeli 6. točke 2.8.4 OTU-a.
Izvođač je dužan pribaviti odgovarajuće tehničke podatke o netkanom tekstilu od proizvođača, s navedenim područjima primjene i uputama o načinu spajanja. Primjenu određene vrste netkanog tekstila na osnovi predočenih uvjeta odobrava nadzorni inženjer.
prema HRN EN 13249:2016
ili jednakovrijedna………………………………………………………
| Netkani tekstil mjeri se u kvadratnim metrima. | m2 | 350 |  | 0
| ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
3.1. | Izrada tamponskog sloja od drobljenog kamenog materijala 0/63 mm, debljine sloja 30 cm ispod kolnika, 30 cm ispod travne rešetke i 25 cm ispod nogostupa i opločnika
Nakon preuzimanja ispitanog planuma u usjecima, zasjecima i nasipima, donjeg stroja (posteljice) u pogledu zbijenosti, ravnosti projektiranih nagiba, pravilno izvedene odvodnje, a sve prema važećim standardima, pristupa se izradi tamponskog sloja.
Za izradu ovog sloja treba upotrijebiti drobljeni kameni materijal za koji je pribavljen atest o njegovoj podobnosti za izradu tamponskog sloja.
Droblj. kameni mat. se mora navoziti (navlačiti) tako da se ne ošteti izvedeni profil posteljice.
Tampon se mora nabiti (uvibrirati) odgovarajućim vibracionim strojevima.
Ms= 40-90 N/mm2
Sve nepravilnosti utvrđene za vrijeme zbijanja mora izvođač o svom trošku ukloniti.
Sva tekuća i kontrolna ispitivanja treba vršiti prema važećim standardima i propisima u toku građenja.
Ova stavka obuhvaća:
- pribavljanje atesta za kameni materijal prije početka radova,
- nabava, dovoz i istovar kamenog materijala,
- razgrtanje, planiranje, profiliranje tamponskog sloja i zbijanje,
- kontrola ravnine i visine izvedenog tamponskog sloja,
- sve radove na ispitivanju koji su potrebni za pravilno izveden tampon prema HRN.9.020 kao i pribavljanje atesta.
Obračun po m3 ugrađenog tamponskog sloja u zbijenom stanju.
| - d=25 cm ispod asfaltiranog nogostupa | m3 | 14 |  | 0
| - d=25 cm ispod nogostupa opločnici | m3 | 185 |  | 0
| - d=30 cm ispod travne rešetke | m3 | 40 |  | 0
| - d=30 cm ispod asfaltiranog kolnika | m3 | 237 |  | 0
3.2. | NOSIVI SLOJ OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA STABILIZIRANOG HIDRAULIČKIM VEZIVOM CEMENTNA STABILIZACIJA, CNS
(OTU III st. 5-02.).
Ugrađuje se kao podloga betonskim opločnicima koji su predviđeni za prolazak vozila.
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju nosivog sloja cementne stabilizacije u sloju debljine 15 cm, (cementna stabilizacija - 75 kg cementa/m3 agregata).
U stavku je uključena upotreba opreme, te sav potreban materijal, prijevoz i rad.
Obračun radova:
| Rad se mjeri u m2 izvedenog sloja. | m2 | 620 |  | 0
3.3. | Nosivi sloj od asfaltbetona AC 22 base 50/70, d = 6 cm
(OTU III st.5-04.).
| Izrada nosivog sloja AC 32 base 50/70, debljine 6,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog nosivog sloja. Izvedba i kontrola kakvoće prema HRN EN 13108-1 ili jednakocrijedna...................................................... i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. | m2 | 760 |  | 0
Ugrađuje se kao podloga kolnih površina
3.4. | Nosivi sloj od asfaltbetona AC 16 base 50/70, d = 5 cm
(OTU III st.5-04.).
Izrada nosivog sloja AC 16 base 50/70, debljine 5,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog nosivog sloja. Izvedba i kontrola kakvoće prema HRN EN 13108-1 ili jednakocrijedna...................................................... i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
| - površinu nogostupa - debljina 5 cm | m2 | 55 |  | 0
3.5. | Habajući sloj od asfaltbetona AC 11 surf 50/70, d = 4 cm
(OTU III st.6-03).
Izrada habajućeg sloja AC 11 surf 50/70, debljine 4,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema HRN EN 13108-1 ili jednakocrijedna...................................................... i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
| Ugrađuje se kao završni sloj kolnih površina | m2 | 760 |  | 0
3.6. | Habajući sloj od asfaltbetona AC 8 surf 50/70, d = 3 cm
(OTU III st.6-03).
Izrada habajućeg sloja AC 8 surf 50/70, debljine 3,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema HRN EN 13108-1 ili jednakocrijedna...................................................... i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
| Ugrađuje se kao završni sloj pješačkih površina nogostupa | m2 | 55 |  | 0
3.7. | Betonski cestovni rubnjak od betona klase min. C 30/37, dimenzija 15/25cm
(OTU II st.3-04.7.1.).
| (Ovom stavkom obuhvaćen je prijevoz i ugradnja gotovih betonskih rubnjaka presjeka 15×25×100 cm te betona za izradu temelja. Rubnjaci se postavljaju na betonski temelj od betona C16/20. U cijenu je uključen sav potreban rad, eventualni iskopi i njega betona kao i zapunjavanje fuga širine 1cm cementnim mortom. Obračun radova po m1) | m’ | 200 |  | 0
3.8. | Parkovni rubnjak 8/20 cm od betona klase min. C 30/37
(OTU II st.3-04.8.1.).
| (Ovom stavkom obuhvaćen je prijevoz i ugradnja gotovih betonskih rubnjaka presjeka 8×20×50cm te betona za izradu temelja. Rubnjaci se postavljaju na betonski temelj od betona C16/20. U cijenu je uključen sav potreban rad, eventualni iskopi i njega betona kao i zapunjavanje fuga širine 1cm cementnim mortom. Obračun radova po m1) | m’ | 280 |  | 0
3.9. | Betonski rigol 40/50/8 cm od betona klase C 25/30
(OTU II st.3-04.8.1.).
(Ovom stavkom obuhvaćen je prijevoz i ugradnja gotovih betonskih rigola presjeka 40×50×8 cm te betona za izradu temelja. Rigoli se postavljaju na betonski temelj od betona C16/20. U cijenu je uključen sav potreban rad, eventualni iskopi i njega betona kao i zapunjavanje fuga širine 1cm cementnim mortom. Obračun radova po m1)
|  | m’ | 50 |  | 0
3.10. | Kvadratni betonski opločnici debljine 8 cm, sive boje, predviđeni za promet vozila. Ugrađuju se u pješačke staze, prostor za pranje vozila i ostale površine sukladno projektu.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu na gradilište i postavljanje opločnika uključivo s izvedbom podloge, te sav potreban dodatni rad i materijal ako je potrebno za potpuno dovršenje rada.
Opločnici su sukladni normi HRN EN 1339:2004, HRN EN 1339:2004/AC:2007,
ili jednakovrijedna………………………………………………………
što podrazumjeva zadovoljenje visokih trajnosnih svojstava (mehanička otpornost, otpornost na djelovanje mraza i soli, otpornost na habanje i protukliznost). Opločnici se polažu na prethodno uređeni sloj stabilizacijskog cementa. Reške se zapunjavaju pijeskom za fugiranje.
| Obračun po m² | m2 | 620 |  | 0
3.11. | Kvadratni betonski opločnici debljine 6 cm, sive boje, predviđeni za pješačke staze oko objekta. Ugrađuju se u pješačke staze oko objekta, na područjima bez pristupa vozila.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu na gradilište i postavljanje opločnika uključivo s izvedbom podloge, te sav potreban dodatni rad i materijal ako je potrebno za potpuno dovršenje rada.
Opločnici su sukladni normi HRN EN 1339:2004, HRN EN 1339:2004/AC:2007,
ili jednakovrijedna………………………………………………………
što podrazumjeva zadovoljenje visokih trajnosnih svojstava (mehanička otpornost, otpornost na djelovanje mraza i soli, otpornost na habanje i protukliznost). Opločnici se polažu na posteljicu od pijeska frakcije 4-8 mm. Reške se zapunjavaju pijeskom za fugiranje.
| Obračun po m² | m2 | 100 |  | 0
3.12. | Plastična travna rešetka
Stavka uključuje nabavku travne rešetke i ostalih potrebnih elemenata sa ugradnjom na prethodno uređeni sloj finog pijeska debljine sloja 3 cm. Nakon postavljanja rešetke ista se ispunjava humusom i travnom smjesom.
Visina travnate rešetke iznosi 5 cm.
Ugrađuje se na površine za vatrogasne putove izvan pješačkih površina i kolnika.
| Obračun po m² | m2 | 130 |  | 0
3.13. | Brtvene trake za vruću ugradbu na spojevima starog i novog asfalta.
| Stavka obuhvaća nabavu, dopremu na gradilište i postavljanje brtvenih traka, te sav potreban dodatni rad i materijal ako je potrebno za potpuno dovršenje rada. Spojevi na postojeće prometnice. | m’ | 32 |  | 0
| KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA
4.1. | Prometni znakovi (okomita signalizacija) (OTU VI st. 9-01.).
Stavkama troškovnika je obuhvaćena nabava (izrada) i bojenje znakova i stupova, lijepljenje folije, prijevoz i postavljanje (ugradnja) prometnog znaka sa stupom-nosačem, i temeljem te ostali materijal i radovi vezani uz izradu i postavljanje prometnih znakova.
Znakovi su izrađeni sa retroreflektivnim materijalima stabilnim na UV zračenje i aplikacijom nanešenom na Al-podlogu debljine 3.00mm, s pojačanim okvirom zbog kvalitete i trajnosti znakova.
Prometni znakovi se postavljaju na vlastite stupove-nosače Ø 60.3mm izrađenih od Fe cijevi zaštićenih vrućim cinčanjem.
Stavke uključuju i sav potreban alat, opremu, rad i materijal na uređenju i čišćenju mjesta rada te utovar, odvoz i istovar viška materijala na deponiju investitora do 25km.
Radovi se izvode i obračunavaju prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (OTU - 9. poglavlje).
Dobava, montaža i ugradnja 6 tipska nosača IP Al 180 mm. U cijenu uključen i iskop temelja pojedinog nosača dubine min. 75 cm promjera 60 cm s dobavom i ugradnjom betona klase C25/30 i ugradnju stupa s ankerom na donjem dijelu u beton s min. 0.4 m³ betona po jednom nosaču.
Obračun po kompletu ugrađenog nosača.
4.1.1. | Prometni znakovi opasnosti, izričitih naredbi obavijesti i dopunske ploče (II klasa retrofleksije) (OTU VI st.9-01. ).
| Znakovi izričitih naredbi - Ø 60 cm | kom | 2 |  | 0
| Znakovi obavijesti - 60×60 | kom | 2 |  | 0
| Dopunske ploče - 60×30 cm | kom | 2 |  | 0
4.2. | Oznake na kolniku (vodoravna signalizacija) II klasa retrorefleksije (OTU VI st. 9-02.).
Materijal kojim se izvode oznake na kolniku mora imati atest kakvoće, biti postojan i ne smije mijenjati boju. Predviđaju se trajne oznake. Pri izvedbi oznaka na kolniku pridržavati se odredbi Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11), normi HRN EN 1436 (materijali za oznake na kolniku - Značajke nužne za korisnike ceste) kao i Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama (t. 9-02 OTU VI.).
Radovi se izvode i obračunavaju prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (OTU - 9. poglavlje).
4.2.1. | Neisprekidane crte bijele boje. (H01)
| -širine 10 cm | m' | 10 |  | 0
4.2.2. | Isprekidana središnja crta bijele boje širine 12 (10) cm duljine punih/praznih polja 3/3 m, (H02)
| -širine 10 cm | m' | 70 |  | 0
4.2.3. | Zaustavna crta bijele boje,širine 50 cm, (H11)
| -Puna ,bijele boje | m' | 7 |  | 0
4.2.4. | Pješački prijelaz (zebra) širine 2,5 m, polja bijele boje širine 0,5 m na međusobnom razmaku od 0,5 m (H18)
| -Puna ,bijele boje | m2 | 17 |  | 0
4.2.5. | Strelice za označavanje smjera kretanja dužine 3 m, (H22)
| -Puna ,bijele boje | kom | 1 |  | 0
4.2.6. | Natpis "STOP"- (H38), bijele boje | kom | 1 |  | 0
4.2.7. | Neisprekidana crta bijele boje na parkiralištima - okomiti parking (H62)
| -širine 10 cm | m' | 73 |  | 0
4.2.8. | Neisprekidana crta žute boje na parkiralištima - okomiti parking (H56) osobe sa invaliditetom
| -širine 10 cm | m' | 73 |  | 0
4.2.9. | Izrada oznaka pristupačnosti za osobe s invaliditetom (H48) | kom | 1 |  | 0
4.2.10. | Taktilna površina sa reljefnom obradom
| Nabava i ugradnja pristupačne taktilne površine sa reljefnom obradom visine do 5 mm na način da ne otežava kretanje invalidskih kolica, da je prepoznatljiva na dodir stopala ili bijelog štapa, da ne zadržava vodu, snijeg i prljavštinu i da se lako održava. Ugrađuje se na mjestu vitoperenja nogostupa u zoni pješačkog prijelaza. Obračunato po m2 ugrađene taktilne površine. | m2 | 9 |  | 0
| PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
5. | OSTALO
5.2. | Izrada projekta izvedenog stanja
| stavka obuhvaća izradu projekta izvedenog stanja te predaju investitoru u digitalnom (dwg, pdf) i tiskanom obliku u tri (3) primjerka. | kom | 1 |  | 0
| OSTALO UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - PROMETNE POVRŠINE
br. | N a z i v r a d o v a | Valuta
1. | PRIPREMNI RADOVI | kn |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI | kn |  |  | 0
3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA | kn |  |  | 0
4. | PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA | kn |  |  | 0
5. | OSTALO | kn |  |  | 0
| UKUPNO (bez PDV-a) : |  |  |  | 0
Napomena:
Uz svaku stavku troškovnika (predmjera) pored interne oznake stavke navedena je u zagradi odnosna točka prema Općim tehničkim uvjetima (OTU), koje su izdale Hrvatske ceste - Hrvatske autoceste (Zagreb, izdanje 2001. godine). Obveza je Izvoditelja točno i potpuno pridržavanje svih normi (HRN) navedenih u Općim tehničkim uvjetima bez obzira što se poimence ne navode u stavkama (v.OTU odg.st.).

## REKAP_PROMET
REKAPITULACIJA
br. | N a z i v r a d o v a | cijena u kn
1. | Prometne površine | 0
2. | PDV | 0
| UKUPNO | 0

## 1.RAZDJELNICI
Poz. | Opis stavke | JM | Kol. | JC | Ukupno
1. | RAZVODNI ORMARI
1. | Razdjelnik GRO
Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara dimenzija
(600+600+800)x(2000+100)x400mm, tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2. Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Potrebno predvidjeti do 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
Tip:_________________________________________
Proizvođač:_________________________________
| Podnožje/krov ormara 600x400mm stupanj zaštite IP65 | kom | 2
| Usponski profili 2000mm | kom | 2
| Prednja vrata 2000x600mm stupanj zaštite IP65 | kom | 2
| Stražnja ploča 2000x600mm stupanj zaštite IP65 | kom | 2
| Temeljna ploča 2000x600mm | kom | 2
| Podne klizne uvodnice 600x400mm | kom | 2
| Maska podnožja 600x100mm | kom | 2
| Maska podnožja 400x100mm | kom | 1
| Bočna stranica 2000x400mm stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Set za povezivanje ormara stupanj zaštite IP65 | kom | 2
| Džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
| Podnožje/krov ormara 800x400mm stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Usponski profili 2000mm | kom | 1
| Prednja vrata 2000x800mm stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Stražnja ploča 2000x800mm stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Temeljna ploča 2000x800mm | kom | 1
| Podne klizne uvodnice 800x400mm | kom | 1
| Maska podnožja 800x100mm | kom | 1
| Bočna stranica 2000x400mm stupanj zaštite IP65 | kom | 1
OPREMA POLJE MREŽE:
| Četveropolni kompaktni prekidač nazivne struje 100A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom TMD podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 25kA - IEC60947-2 | kom | 1
| Naponski okidač 230VAC, VAC-220...250 VDC | kom | 1
| Pomoćni kontakti AUX-C 1Q+1SY...230VAC | kom | 1
| Gljivasto tipkalo za nužni isklop crveno deblokiranje okretanjem 1NO+11NC | kom | 1
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A 15kA - IEC60947-2 | kom | 1
| Strujni mjerni transformator 100/5A | kom | 3
| Ampermetar za izmjeničnu struju s indirektnim mjerenjem | kom | 3
| Skala za izmjenični ampermetar SCL-A1-100/96 | kom | 3
| Jednopolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 10.3×38mm | kom | 3
| Cilindrični osigurač 10.3x38mm | kom | 3
| Voltmetar za izmjenični napon, 96x96 | kom | 1
| Voltmetarska sklopka za montažu na vrata, s položajem 0, termička nazivna struja 25A | kom | 1
| Tropolni+N odvodnik prenapona | kom | 1
| Signalna LED lampica crvena 230VAC | kom | 1
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač B6A 15kA - IEC60947-2 | kom | 1
| Tropolni rastavljač osigurač 160A za ugradnju na temeljnu ploču | kom | 4
| Uložak visokoučinskih osigurača veličine 000 gG-gL 63A | kom | 3
| Uložak visokoučinskih osigurača veličine 00 gG-gL 40A | kom | 3
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A 15kA - IEC60947-2 | kom | 1
| Jednofazni upravljački transformator 230/24VAC 250VA | kom | 1
| Dvopolni minijaturni automatski prekidač C10A 15kA - IEC60947-2 | kom | 1
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.3A | kom | 2
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A | kom | 6
| Tropolni minijaturni automatski prekidač C40A 15kA - IEC60947-2 | kom | 7
| Tropolni minijaturni automatski prekidač C16A 15kA - IEC60947-2 | kom | 14
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C16A 15kA - IEC60947-2 | kom | 50
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A 15kA - IEC60947-2 | kom | 19
| Jednofazni upravljački transformator 230/24VAC 160VA | kom | 1
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A 15kA - IEC60947-2 | kom | 1
| Dvopolni minijaturni automatski prekidač C10A 15kA - IEC60947-2 | kom | 1
| Grebenasta sklopka 0-1 montaža na vrata, jednopolna 25A | kom | 1
| SEKCIJA KOMPENZACIJA: | kom
| Tropolni minijaturni automatski prekidač C50A 15kA - IEC60947-2 | kom | 1
| Strujni mjerni transformatori 50/5A ugradnja na bakrene sabirnice | kom | 1
| Dvopolni minijaturni automatski prekidač C10A 15kA - IEC60947-2 | kom | 1
| Grebenasta sklopka 25A montaža na vrata, 1P | kom | 1
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač B6A 15kA - IEC60947-2 | kom | 1
| Signalna LED lampica crvena 230VAC | kom | 1
| Regulator kompenzacije sa 6 supnjeva | kom | 1
| Tropolni minijaturni automatski prekidač D16A 15kA - IEC60947-2 | kom | 2
| Tropolni minijaturni automatski prekidač D25A 15kA - IEC60947-2 | kom | 1
| Kondenzatorski sklopnik 125 kVAr-a 3NO+1NO 230VAC | kom | 3
| Kondenzator za kompenzaciju jalove energije 10kVAr 440V 50Hz | kom | 1
| Kondenzator za kompenzaciju jalove energije 5kVAr 440V 50Hz | kom | 2
| Modularni distribucijski blok 160A četveropolni IP20 | kom | 1
| Sabirnica RST 63A | kom | 2
| Zaštitna kapa za RST sabirnicu | kom | 20
OPREMA POLJE AGREGAT:
| Četveropolna teretna sklopka I-0-II 63A ugradnja na DIN nosač | kom | 1
| Ručica za teretnu sklopku | kom | 1
| Četveropolni kompaktni prekidač nazivne struje 63A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 25kA - IEC60947-2 | kom | 1
| Naponski okidač 230VACVAC-220...250 VDC | kom | 1
| Pomoćni kontakti AUX-C 1Q+1SY...230VAC | kom | 1
| Gljivasto tipkalo za nužni isklop crveno deblokiranje okretanjem 1NO+11NC | kom | 1
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A 15kA - IEC60947-2 | kom | 1
| Tropolni minijaturni automatski prekidač B6A 15kA - IEC60947-2 | kom | 1
| Signalna LED lampica zelena 230VAC | kom | 3
| Tropolni+N katodni odvodnik prenapona klase II 40kA sa preklopnim kontaktom signalizacije dotrajalosti | kom | 1
| Tropolni rastavljač osigurač 160A za ugradnju na temeljnu ploču | kom | 2
| Uložak visokoučinskih osigurača veličine 000 gG-gL 63A | kom | 6
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A | kom | 2
| Dvopolna strujna zaštitna sklopka 25/300mA | kom | 1
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.3A | kom | 1
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.03A | kom | 4
| Tropolni minijaturni automatski prekidač C40A 15kA - IEC60947-2 | kom | 2
| Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 15kA - IEC60947-2 | kom | 5
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C16A 15kA - IEC60947-2 | kom | 40
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A 15kA - IEC60947-2 | kom | 29
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A 15kA - IEC60947-2 | kom | 7
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A 15kA - IEC60947-2 | kom | 8
| Tropolni minijaturni automatski prekidač C6A 15kA - IEC60947-2 , tip kao S203M-C6 | kom | 1
| Impulsni relej 16A 1NO 230V AC/110V DC | kom | 5
| Grebenasta sklopka 0-1 montaža na vrata, jednopolna 25A | kom | 3
| Tropolna motorna zaštitna sklopka 0.25-0.4A | kom | 1
| Tropolna motorna zaštitna sklopka 1.0-1.6A | kom | 1
| Tropolni motorni sklopnik 9A 3NO+1NO 100…250V AC/DC | kom | 3
| Dvopolna grebenasta sklopka 0-1 25A 400VAC | kom | 1
| Grebenasta sklopka 25A 1-0-2 2P za ugradnju na vrata ormara | kom | 4
| Signalna LED lampica crvena 230VAC | kom | 3
| Signalna LED lampica zelena 230VAC | kom | 3
| Dvopolni bešumni sklopnik 2NO 24A napon upravljanja 230VAC | kom | 2
| Luksomat 1CO 230VAC od 2-15.000 lx sa sondom za vanjsku montažu | kom | 1
| Modularni distribucijski blok 160A četveropolni IP20 | kom | 1
| Sabirnica RST 63A | kom | 2
| Zaštitna kapa za RST sabirnicu | kom | 20
| Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
| Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
| Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
| Ukupno: | kpl. | 1 |  | 0
| UKUPNO 1: |  |  |  | 0

## 2.RASVJETA
Poz. | Opis stavke | JM | Kol. | JC | Ukupno
2. | RASVJETA
U svaku stavku opreme potrebno je predvidjeti dobavu, montažu, spajanje i funkcionalno ispitivanje. U cijenu uračunati sitni montažni materijal, te ostali potrebni pribor i odgovarajuće ateste. Na svu opremu ponuđač mora dati jamstvo u roku od najmanje 2 godine. U slučaju dobave opreme drugih proizvođača, ona mora zadovoljavati tehničke karakteristike predložene opreme. Kriterij za jednakovrijednost: tehničke karakteristike ponuđene svjetiljke moraju biti jednake ili bolje od onih predviđenih proizvodom. Estetske karakteristike moraju odgovarati predviđenom proizvodu uz odstupanja po dimenzijama do +/- 3 %. Prije narudžbe obavezno usuglasiti točan tip, boju i konačnu dispoziciju rasvjetnih tijela sa nadzornim inženjerom, koji je dužan konzultirati glavnog projektanta (provjera tipa spuštenog stropa i dispozicije svjetiljki) i projektanta el. instalacija.
1 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke s direktnom (77%) i indirektnom (23%) svjetlosnom distribucijom. Kućište izrađeno od anodiziranog ekstrudiranog aluminija u završnoj boji RAL9006, krajevi svjetiljke izrađeni od plastike. Mogućnost horizontalne i vertikalne zidne montaže, te stropne. Opalni difuzor od polikarbonata za potpuno homogeno rasvijetljenu površinu. Energetska klasa minimalno A+. Klasa zaštite I. Klasa požarne otpornosti "F". Dimenzije svjetiljke 600x47x82mm. LED izvor svjetla, maksimalna instalirana snaga sustava 9W, temperature boje 3000K, uzvrat boje CRI>80, minimalni izlazni svjetlosni tok 1003lm, minimalna efikasnost 109 lm/W, integrirana elektronička predspojna naprava. Mehanička zaštita minimalno IP44, masa svjetiljke maksimalno 0.9kg. Vijek trajanja izvora minimalno 50.000 sati L80B10. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S1". | kom | 7 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna svjetiljka s direktnom (77%) i indirektnom (23%) svjetlosnom distribucijom - Kućište izrađeno od anodiziranog ekstrudiranog aluminija u završnoj boji RAL9006 - Mogućnost horizontalne i vertikalne zidne montaže, te stropne - Opalni difuzor od polikarbonata - Potpuno homogeno rasvijetljena površina difuzora - Energetska klasa minimalno A+ - Klasa zaštite I - Klasa požarne otpornosti "F" - Dimenzije svjetiljke 600x47x82mm - LED izvor svjetla - Maksimalna instalirana snaga sustava 9W - Temperature boje 3000K, uzvrat boje CRI>80 - Minimalni izlazni svjetlosni tok 1003lm - Minimalna efikasnost svjetiljke 109 lm/W - Integrirana elektronička predspojna naprava - Mehanička zaštita minimalno IP44 - Masa svjetiljke maksimalno 0.9kg - Vijek trajanja izvora minimalno 50.000 sati L80B10
Tip:_________________________________________
Proizvođač:___________________________________
2 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke visokih performansi s direktnom svjetlosnom distribucijom. Kućište izrađeno od plastike otporne na UV zračenja te udarce, bijela boja. Posebno formirani opalni PC difuzor otporan na udarce. Životni vijek izvora minimalno 50000 sati (L70@25°C). Klasa energetske učinkovitosti A. Klasa zaštite I. Dimenzije svjetiljke maksimalno: ø390/95 [mm]. Masa svjetiljke maksimalno 1.25kg. Ukupna snaga LED sustava maksimalno 29,9W. Izlazni svjetlosni tok minimalno 2150lm. Minimalna efikasnost svjetiljke: 71.91lm/W. Radna temperatura -20°C do +35°C. Temperatura boje 3000K. Uzvrat boje CRI>80. Mehanička zaštita IP65IK10. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S2". | kom | 24 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Kućište izrađeno od plastike otporne na UV zračenja te udarce, bijela boja - Klasa energetske učinkovitosti A. - Klasa zaštite I. - Dimenzije svjetiljke maksimalno: ø390/95 [mm]. - Masa svjetiljke maksimalno 1.25kg. - Ukupna snaga LED sustava maksimalno 29,9W. - Izlazni svjetlosni tok minimalno 2150lm. - Minimalna efikasnost svjetiljke: 71.91lm/W. - Radna temperatura -20°C do +35°C. - Temperatura boje 3000K. - Uzvrat boje CRI>80. - Mehanička zaštita IP65IK10
Tip:_________________________________________
Proizvođač:___________________________________
3 | Dobava, montaža i spajanje ovjesne svjetiljke direktne simetrične svjetlosne distribucije, kut svjetlosne distribucije 2x55°. Kućište izrađeno od lijevanog aluminija, završne obrade u bijeloj boji. Homogena distribucija svjetlosti putem optike izrađene od plastike. Elektronički LED driver klase A2. Klasa zaštite I. Dimenzije svjetiljke fi333x14mm. LED izvor svjetlosti, maksimalna instalirana snaga sustava 27W, temperature boje 3000K, uzvrat boje CRI>80, minimalni izlazni svjetlosni tok 2050lm, minimalna efikasnost svjetiljke 76 lm/W. Tolerancija boje MacAdam ≤ 3 SDCM. Vijek trajanja izvora minimalno 50.000 sati L80B10. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20IK06. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S3a". | kom | 6 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Ovjesna svjetiljka direktne simetrične svjetlosne distribucije - Kut svjetlosne distribucije 2x55° - Kućište izrađeno od lijevanog aluminija, završne obrade u bijeloj boji - Homogena distribucija svjetlosti putem optike izrađene od plastike - Elektronički LED driver klase A2 - Dimenzije svjetiljke fi 333 x 14mm - LED izvor svjetlosti - Maksimalna instalirana snaga sustava 27W - Temperature boje 3000K, uzvrat boje CRI>80 - Minimalni izlazni svjetlosni tok 2050lm - Minimalna efikasnost svjetiljke 76 lm/W - Tolerancija boje MacAdam ≤ 3 SDCM - Vijek trajanja izvora minimalno 50.000 sati L80B10 - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20IK06
4 | Dobava, montaža i spajanje ovjesne svjetiljke direktne simetrične svjetlosne distribucije, kut svjetlosne distribucije 2x56°. Kućište izrađeno od lijevanog aluminija, završne obrade u bijeloj boji. Homogena distribucija svjetlosti putem optike izrađene od plastike. Elektronički LED driver klase A2. Klasa zaštite I. Dimenzije svjetiljke fi555x14mm. LED izvor svjetlosti, maksimalna instalirana snaga sustava 57W, temperature boje 3000K, uzvrat boje CRI>80, minimalni izlazni svjetlosni tok 4400lm, minimalna efikasnost svjetiljke 77 lm/W. Tolerancija boje MacAdam ≤ 3 SDCM. Vijek trajanja izvora minimalno 50.000 sati L80B10. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20IK06. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S3b". | kom | 6 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Ovjesna svjetiljka direktne simetrične svjetlosne distribucije - Kut svjetlosne distribucije 2x56° - Kućište izrađeno od lijevanog aluminija, završne obrade u bijeloj boji - Homogena distribucija svjetlosti putem optike izrađene od plastike - Elektronički LED driver klase A2 - Dimenzije svjetiljke fi 555 x 14mm - LED izvor svjetlosti - Maksimalna instalirana snaga sustava 57W - Temperature boje 3000K, uzvrat boje CRI>80 - Minimalni izlazni svjetlosni tok 4400lm - Minimalna efikasnost svjetiljke 77 lm/W - Tolerancija boje MacAdam ≤ 3 SDCM - Vijek trajanja izvora minimalno 50.000 sati L80B10 - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20IK06
Tip:_________________________________________
Proizvođač:___________________________________
5 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke direktne simetrične svjetlosne distribucije s malim udio indirektne svjetosne distribucije, kut svjetlosne distribucije 2x55°. Kućište izrađeno od lijevanog aluminija, završne obrade u bijeloj boji. Homogena distribucija svjetlosti putem optike izrađene od plastike. Elektronički LED driver integriran u kućište svjetiljke klase A2. Klasa zaštite I. Dimenzije svjetiljke fi333x52mm. LED izvor svjetlosti, maksimalna instalirana snaga sustava 27W, temperature boje 3000K, uzvrat boje CRI>80, minimalni izlazni svjetlosni tok 2160lm, minimalna efikasnost svjetiljke 80 lm/W. Tolerancija boje MacAdam ≤ 3 SDCM. Vijek trajanja izvora minimalno 50.000 sati L80B10. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20IK06. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S3c". | kom | 4 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna svjetiljka direktne simetrične svjetlosne distribucije, s udiom indirektne svjetlosne distribucije - Kut svjetlosne distribucije 2x55° - Kućište izrađeno od lijevanog aluminija, završne obrade u bijeloj boji - Homogena distribucija svjetlosti putem optike izrađene od plastike - Elektronički LED driver integriran u kućište svjetiljke klase A2 - Dimenzije svjetiljke fi 333 x 52mm - LED izvor svjetlosti - Maksimalna instalirana snaga sustava 27W - Temperature boje 3000K, uzvrat boje CRI>80 - Minimalni izlazni svjetlosni tok 2160lm - Minimalna efikasnost svjetiljke 80 lm/W - Tolerancija boje MacAdam ≤ 3 SDCM - Vijek trajanja izvora minimalno 50.000 sati L80B10 - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20IK06
Tip:_________________________________________
Proizvođač:___________________________________
6 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne vodotijesne svjetiljke visokih performansi s direktnom svjetlosnom distribucijom. Kućište izrađeno od injektiranog UV stabiliziranog polikarbonata, visoke mehaničke otpornosti u boji RAL 7035. Difuzor od V2 samogasivog UV otpornog čistog polikarbonata, prizmatičnog iznutra radi bolje kontrole svjetla, te gladak izvana radi lakšeg održavanja. Reflektor od galvaniziranog čelika. Držači za montažu izrađeni od nehrđajućeg čelika. Test užarene žice 850°C. Svjetiljka se isporučuje sa konektorom za brzu instalaciju. Dimenzije svjetiljke: 1600mm x 92mm x 97mm. LED izvor svjetlosti snage 24W, temperatura boje svjetlosti 4000K, faktor uzvrata boje CRI>80, minimalni izlazni svjetlosni tok 3718lm. Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L80B20. Maksimalna snaga sistema 26W. Mehanička zaštita minimalno IP66IK08. ENEC certificirana svjetiljka. Radna temperatura od -30 do +40 °C. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S4". | kom | 12 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna vodotijesna svjetiljka - Direktna difuzna svjetlosna distribucija - Kućište izrađeno od UV stabiliziranog polikarbonata, u boji RAL 7035 - Difuzor izrađen od V2 samogasivog UV otpornog čistog polikarbonata, prizmatičnog iznutra, glatkog izvana - Reflektor izrađen od galvaniziranog čelika - Dimenzije svjetiljke: 1600mm x 92mm x 97mm - Držači za montažu izrađeni od nehrđajućeg čelika - Ukupna snaga LED sustava maksimalno 26W - Konektor za brzu montažu bez otvaranja svjetiljke - Izlazni svjetlosni tok minimalno 3718lm - Temperatura boje 4000K - Uzvrat boje CRI>80 - Mehanička zaštita minimalno IP66IK08 - Životni vijek svjetiljke minimalno 50.000h L80B20 - ENEC certifikat
Tip:_________________________________________
Proizvođač:___________________________________
7 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne vodotijesne svjetiljke visokih performansi s direktnom svjetlosnom distribucijom. Kućište izrađeno od injektiranog UV stabiliziranog polikarbonata, visoke mehaničke otpornosti u boji RAL 7035. Difuzor od V2 samogasivog UV otpornog čistog polikarbonata, prizmatičnog iznutra radi bolje kontrole svjetla, te gladak izvana radi lakšeg održavanja. Reflektor od galvaniziranog čelika. Držači za montažu izrađeni od nehrđajućeg čelika. Test užarene žice 850°C. Svjetiljka se isporučuje sa konektorom za brzu instalaciju. Dimenzije svjetiljke: 690mm x 92mm x 97mm. LED izvor svjetlosti snage 10W, temperatura boje svjetlosti 4000K, faktor uzvrata boje CRI>80, minimalni izlazni svjetlosni tok 1547lm. Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L80B20. Maksimalna snaga sistema 11W. Mehanička zaštita minimalno IP66IK08. ENEC certificirana svjetiljka. Radna temperatura od -30 do +40 °C. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S5". | kom | 4 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna vodotijesna svjetiljka - Direktna difuzna svjetlosna distribucija - Kućište izrađeno od UV stabiliziranog polikarbonata, u boji RAL 7035 - Difuzor izrađen od V2 samogasivog UV otpornog čistog polikarbonata, prizmatičnog iznutra, glatkog izvana - Reflektor izrađen od galvaniziranog čelika - Dimenzije svjetiljke: 690mm x 92mm x 97mm - Držači za montažu izrađeni od nehrđajućeg čelika - Ukupna snaga LED sustava maksimalno 11W - Konektor za brzu montažu bez otvaranja svjetiljke - Izlazni svjetlosni tok minimalno 1547lm - Temperatura boje 4000K - Uzvrat boje CRI>80 - Mehanička zaštita minimalno IP66IK08 - Životni vijek svjetiljke minimalno 50.000h L80B20 - ENEC certifikat
Tip:_________________________________________
Proizvođač:___________________________________
8 | Dobava, montaža i spajanje ovjesne svjetiljke visokih performansi s direktnom svjetlosnom distribucijom. Kućište izrađeno od lijevanog aluminija. Reflektor izrađen od prešanog prizmatičnog aluminija, anodiziran i poliran radi bolje svjetlosne učinkovitosti. Difuzor debljine 5mm, otporan na nagle promjene temperature i udarce izrađen od kaljenog stakla. Dimenzije svjetiljke: fi500mm x 525mm. LED izvor svjetlosti snage 115W, temperatura boje svjetlosti 4000K, faktor uzvrata boje CRI>80, minimalni izlazni svjetlosni tok 10500lm. Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L80B20. Maksimalna snaga sistema 129W. Mehanička zaštita minimalno IP65IK08. Radna temperatura od -20 do +40 °C. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S6". | kom | 6 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Ovjesna svjetiljka - Direktna simetrična svjetlosna distribucija - Kućište izrađeno od lijevanog aluminija - Reflektor izrađen od prešanog prizmatičnog aluminija, anodiziran i poliran radi bolje svjetlosne učinkovitosti - Difuzor debljine 5mm, otporan na nagle promjene temperature i udarce izrađen od kaljenog stakla - Dimenzije svjetiljke: fi500mm x 525mmm - Ukupna snaga LED sustava maksimalno 129W - Izlazni svjetlosni tok minimalno 10500lm - Temperatura boje 4000K - Uzvrat boje CRI>80 - Mehanička zaštita minimalno IP65IK08 - Životni vijek svjetiljke minimalno 50.000h L80B20
Tip:_________________________________________
Proizvođač:___________________________________
9 | Dobava, montaža i spajanje ovjesne svjetiljke visokih performansi s direktnom svjetlosnom distribucijom. Kućište izrađeno od lijevanog aluminija. Reflektor izrađen od prešanog prizmatičnog aluminija, anodiziran i poliran radi bolje svjetlosne učinkovitosti. Difuzor debljine 5mm, otporan na nagle promjene temperature i udarce izrađen od kaljenog stakla. Ugrađeni protupanični modul 3h. Dimenzije svjetiljke: fi500mm x 525mm. LED izvor svjetlosti snage 115W, temperatura boje svjetlosti 4000K, faktor uzvrata boje CRI>80, minimalni izlazni svjetlosni tok 10500lm. Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L80B20. Maksimalna snaga sistema 129W. Mehanička zaštita minimalno IP65IK08. Radna temperatura od -20 do +40 °C. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S6EM". | kom | 4 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Ovjesna svjetiljka - Direktna simetrična svjetlosna distribucija - Kućište izrađeno od lijevanog aluminija - Reflektor izrađen od prešanog prizmatičnog aluminija, anodiziran i poliran radi bolje svjetlosne učinkovitosti - Difuzor debljine 5mm, otporan na nagle promjene temperature i udarce izrađen od kaljenog stakla - Ugrađeni protupanični modul 3h - Dimenzije svjetiljke: fi500mm x 525mmm - Ukupna snaga LED sustava maksimalno 129W - Izlazni svjetlosni tok minimalno 10500lm - Temperatura boje 4000K - Uzvrat boje CRI>80 - Mehanička zaštita minimalno IP65IK08 - Životni vijek svjetiljke minimalno 50.000h L80B20
Tip:_________________________________________
Proizvođač:___________________________________
10 | Dobava, montaža i spajanje ovjesne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom. Kućište izrađeno od aluminija, bijela boja, otporno na UV zračenja. Ugradnja u gipskartonske stropove. Difuzor izrađen od visokopropusnog PMMA sa smanjenim blještanjem UGR<19. Bez RF smetnji i elektromagnetske emisije. Bez opasnosti za okoliš zbog materijala koji ne sadrže živu ni olovo. Bez treperenja. Faktor snage ≥ 0.95. Dimenzije svjetiljke maksimalno: 1195 x 295 x 13 [mm]. Masa svjetiljke maksimalno 4kg. Ukupna snaga LED sustava maksimalno 51W. Izlazni svjetlosni tok minimalno 4900lm. Minimalna efikasnost: 96lm/W. Temperatura boje 4000K. Uzvrat boje CRI93. Mehanička zaštita IP40IK05. Životni vijek izvora minimalno 50000 sati L70B50. ENEC certificirana svjetiljka. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S7". | kom | 16 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Kućište izrađeno od aluminija, bijela boja, otporno na UV zračenja. - Ovjesna svjetiljka - Difuzor izrađen od visokopropusnog PMMA sa smanjenim blještanjem UGR<19. - Bez RF smetnji i elektromagnetske emisije. - Bez opasnosti za okoliš zbog materijala koji ne sadrže živu ni olovo. - Bez treperenja. - Faktor snage ≥ 0.95. - Dimenzije svjetiljke maksimalno: 1195 x 295 x 13 [mm]. - Masa svjetiljke maksimalno 4kg. - Ukupna snaga LED sustava maksimalno 51W. - Izlazni svjetlosni tok minimalno 4900lm. - Minimalna efikasnost: 96lm/W. - Temperatura boje 4000K. - Uzvrat boje CRI80. - Mehanička zaštita IP40IK05 - Životni vijek izvora minimalno 50000 sati L70B50. - ENEC certifikat
Tip:_________________________________________
Proizvođač:___________________________________
11 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne vodotijesne svjetiljke visokih performansi s direktnom svjetlosnom distribucijom. Kućište izrađeno od injektiranog UV stabiliziranog polikarbonata, visoke mehaničke otpornosti u boji RAL 7035. Difuzor od V2 samogasivog UV otpornog čistog polikarbonata, prizmatičnog iznutra radi bolje kontrole svjetla, te gladak izvana radi lakšeg održavanja. Reflektor od galvaniziranog čelika. Držači za montažu izrađeni od nehrđajućeg čelika. Test užarene žice 850°C. Svjetiljka se isporučuje sa konektorom za brzu instalaciju. Dimenzije svjetiljke: 1600mm x 152mm x 102mm. LED izvor svjetlosti snage 48W, temperatura boje svjetlosti 3000K, faktor uzvrata boje CRI>80, minimalni izlazni svjetlosni tok 6933lm. Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L80B20. Maksimalna snaga sistema 51W. Mehanička zaštita minimalno IP66IK08. ENEC certificirana svjetiljka. Radna temperatura od -30 do +40 °C. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S8". | kom | 4 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna vodotijesna svjetiljka - Direktna difuzna svjetlosna distribucija - Kućište izrađeno od UV stabiliziranog polikarbonata, u boji RAL 7035 - Difuzor izrađen od V2 samogasivog UV otpornog čistog polikarbonata, prizmatičnog iznutra, glatkog izvana - Reflektor izrađen od galvaniziranog čelika - Dimenzije svjetiljke: 1600mm x 152mm x 102mm - Držači za montažu izrađeni od nehrđajućeg čelika - Ukupna snaga LED sustava maksimalno 51W - Konektor za brzu montažu bez otvaranja svjetiljke - Izlazni svjetlosni tok minimalno 6933lm - Temperatura boje 3000K - Uzvrat boje CRI>80 - Mehanička zaštita minimalno IP66IK08 - Životni vijek svjetiljke minimalno 50.000h L80B20 - ENEC certifikat
Tip:_________________________________________
Proizvođač:___________________________________
12 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne vodotijesne svjetiljke visokih performansi s direktnom svjetlosnom distribucijom. Kućište izrađeno od injektiranog UV stabiliziranog polikarbonata, visoke mehaničke otpornosti u sivoj boji. Difuzor od V2 samogasivog UV otpornog čistog polikarbonata, prizmatičnog iznutra radi bolje kontrole svjetla, te gladak izvana radi lakšeg održavanja. Reflektor od galvaniziranog čelika. Držači za montažu izrađeni od nehrđajućeg čelika. Test užarene žice 850°C. Svjetiljka se isporučuje sa konektorom za brzu instalaciju. Dimenzije svjetiljke: 1260mm x 120mm x 102mm. LED izvor svjetlosti snage 18W, temperatura boje svjetlosti 4000K, faktor uzvrata boje CRI>80, minimalni izlazni svjetlosni tok 2572lm. Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L70B20. Maksimalna snaga sistema 20W. Mehanička zaštita minimalno IP66IK08. ENEC certificirana svjetiljka. Radna temperatura od -30 do +40 °C. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S9". | kom | 2 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna vodotijesna svjetiljka - Direktna difuzna svjetlosna distribucija - Kućište izrađeno od UV stabiliziranog polikarbonata, u sivoj boji - Difuzor izrađen od V2 samogasivog UV otpornog čistog polikarbonata, prizmatičnog iznutra, glatkog izvana - Reflektor izrađen od galvaniziranog čelika - Dimenzije svjetiljke: 1260mm x 120mm x 102mm - Držači za montažu izrađeni od nehrđajućeg čelika - Ukupna snaga LED sustava maksimalno 20W - Konektor za brzu montažu bez otvaranja svjetiljke - Izlazni svjetlosni tok minimalno 2572lm - Temperatura boje 4000K - Uzvrat boje CRI>80 - Mehanička zaštita minimalno IP66IK08 - Životni vijek svjetiljke minimalno 50.000h L70B20 - ENEC certifikat
Tip:_________________________________________
Proizvođač:___________________________________
13 | Dobava, montaža i spajanje zidne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom. Kućište izrađeno od lijevanog aluminija. Difuzor od kaljenog stakla, 4mm debljine, otporan na nagle temperaturne promjene i udarce. Svjetiljka sadrži premaz proti korozije, otporna na atmosfere s povećanim salinitetom. Dimenzije svjetiljke: 270mm x 125mm x 113mm. LED izvor svjetlosti snage 10W, temperatura boje svjetlosti 3000K, faktor uzvrata boje CRI>80, minimalni izlazni svjetlosni tok 813lm. Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L80B20. Maksimalna snaga sistema 13W. Mehanička zaštita minimalno IP65IK07. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S10". | kom | 8 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Zidna svjetiljka - Direktna difuzna svjetlosna distribucija - Kućište izrađeno od lijevanog aluminija - Difuzor od kaljenog stakla, 4mm debljine, otporan na nagle temperaturne promjene i udarce - Svjetiljka sadrži premaz proti korozije, otporna na atmosfere s povećanim salinitetom - Dimenzije svjetiljke: 270mm x 125mm x 113mm - Ukupna snaga LED sustava maksimalno 13W - Izlazni svjetlosni tok minimalno 813lm - Uzvrat boje CRI>80 - Mehanička zaštita minimalno IP65IK07 - Životni vijek svjetiljke minimalno 50.000h L80B20
Tip:_________________________________________
Proizvođač:___________________________________
14 | Dobava, montaža i spajanje ovjesne svjetiljke visokih performansi s direktnom svjetlosnom distribucijom. Kućište izrađeno od lijevanog aluminija. Difuzor od polikarbonata sa pokrovom protiv blještanja. Prizmatičnog iznutra radi bolje kontrole svjetla, V2 samogasivog UV otpornog čistog polikarbonata. Dimenzije svjetiljke: fi400mm x 460mm. LED izvor svjetlosti snage 25W, temperatura boje svjetlosti 4000K, faktor uzvrata boje CRI>90, minimalni izlazni svjetlosni tok 2040lm. Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L80B20. Maksimalna snaga sistema 28W. Mehanička zaštita minimalno IP43IK08. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S11". | kom | 16 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Ovjesna svjetiljka - Direktna simetrična svjetlosna distribucija - Kućište izrađeno od lijevanog aluminija - Difuzor od polikarbonata sa pokrovom protiv blještanja - Prizmatičnog iznutra radi bolje kontrole svjetla, V2 samogasivog UV otpornog čistog polikarbonata - Dimenzije svjetiljke: fi400mm x 460mmm - Ukupna snaga LED sustava maksimalno 28W - Izlazni svjetlosni tok minimalno 2040lm - Temperatura boje 4000K - Uzvrat boje CRI>90 - Mehanička zaštita minimalno IP43IK08 - Životni vijek svjetiljke minimalno 50.000h L80B20
Tip:_________________________________________
Proizvođač:___________________________________
15 | Dobava, montaža i spajanje ovjesne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom. Kućište izrađeno od galvaniziranog čelika, prethodno premaza sa UV stabiliziranim poliesterom. LED modul od prirodno anodiziranog aluminija. Difuzor od metakrilata. Dimenzije svjetiljke: 1186mm x 76mm x 63mm. LED izvor svjetlosti snage 25W, temperatura boje svjetlosti 4000K, faktor uzvrata boje CRI>80, minimalni izlazni svjetlosni tok 3421lm. Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L80B20. Maksimalna snaga sistema 28W. Mehanička zaštita minimalno IP40IK07. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S12". | kom | 2 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Ovjesna svjetiljka - Direktna simetrična svjetlosna distribucija - Kućište izrađeno od galvaniziranog čelika, prethodno premaza sa UV stabiliziranim poliesterom - Difuzor od metakrilata - LED modul od prirodno anodiziranog aluminija - Dimenzije svjetiljke: 1186mm x 76mm x 63mm - Ukupna snaga LED sustava maksimalno 28W - Izlazni svjetlosni tok minimalno 3421lm - Temperatura boje 4000K - Uzvrat boje CRI>80 - Mehanička zaštita minimalno IP40IK07 - Životni vijek svjetiljke minimalno 50.000h L80B20
Tip:_________________________________________
Proizvođač:___________________________________
16 | Dobava, montaža i spajanje zidnog nadgradnog rasvjetnog tijela nužne rasvjete, sa jednostrano digitalno printanim pokazivačem smjera "izlaz dolje". Stupanj mehaničke zaštite svjetiljke minimalno IP20. Svjetiljka izrađena od bijelog polikarbonata/ABS te aluminija i metala. Udaljenost uočavanja VD 25m. Izvor svjetlosti 8 x POWER LED, ukupne snage 1W, svjetlina površine >300cd/m². Mrežno napajanje 230V AC ±10% / 50-60Hz, elektronička predspojna naprava i inverterom za nužnu rasvjetu s izborom između pripravnog i stalnog moda rada, sa sustavom za automatsko elektroničko impulsno punjenje (maksimalno 12h). Integrirane hermetički zatvorene LifePO4/C 6.4V 0,6Ah baterije autonomije 3h, bez održavanja. 2P+T priključne stezaljke za maksimalno presjek kabela 2.5mm². Dimenzije svjetiljke: 277x152x32mm. Klasa zaštite II. Radna temperatura od +10 do +35 °C. ENEC cetifikat. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "P1". | kom | 19 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nazidna svjetiljka nužne rasvjete sa jednostrano digitalno printanim pokazivačem smjera "izlaz dolje" - Stupanj mehaničke zaštite svjetiljke minimalno IP20 - Svjetiljka izrađena od bijelog polikarbonata/ABS te aluminija i metala - Udaljenost uočavanja VD 25m - Izvor svjetlosti 8 x POWER LED, ukupne snage maksimalno 1W - Svjetlina površine minimalno 300cd/m² - Mrežno napajanje 230V AC ±10% / 50-60Hz - Elektronička predspojna naprava sa "AUTOTEST" dijagnostikom i inverterom za nužnu rasvjetu - Mogućnost ručnog izbora između pripravnog i stalnog moda rada - Sa sustavom za automatsko elektroničko impulsno punjenje (maksimalno 12h) - Integrirane hermetički zatvorene LifePO4/C 6.4V 0,6Ah, bez održavanja - Autonomija svjetiljke minimalno 3h - Dimenzije svjetiljke: 277x152x32mm - Klasa zaštite II - Radna temperatura od +10 do +35 °C - ENEC certifikat
Tip:_________________________________________
Proizvođač:___________________________________
17 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke za osvjetljavanje širokih prostora. Stupanj mehaničke zaštite svjetiljke minimalno IP20. Svjetiljka izrađena od bijelog polikarbonata/ABS. Izvor svjetlosti POWER LED, ukupne snage 2W. Minimalni izlazni svjetlosni tok 261lm, maksimalna instalirana snaga svjetiljke 6,5W. Mrežno napajanje 230V AC ±10% / 50-60Hz, elektronička predspojna naprava sa inverterom za nužnu rasvjetu s izborom između pripravnog i stalnog moda rada, sa sustavom za automatsko elektroničko impulsno punjenje (maksimalno 12h). Integrirane hermetički zatvorene LiFePO4/C 6,4V 1,5Ah, baterije autonomije 3h, bez održavanja. 2P+T priključne stezaljke za maksimalno presjek kabela 2.5mm². Dimenzije svjetiljke: 130x130x27mm. Klasa zaštite II. Radna temperatura od +10 do +35 °C. ENEC certifikat. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "EM1". | kom | 7 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna svjetiljka za osvjetljavanje širokih prostora - Stupanj mehaničke zaštite svjetiljke minimalno IP20 - Svjetiljka izrađena od bijelog polikarbonata/ABS - Izvor svjetlosti POWER LED, ukupne snage maksimalno 2W - Minimalni izlazni svjetlosni tok 261lm - Maksimalna instalirana snaga svjetiljke 6,5W - Elektronička predspojna naprava - Mogućnost ručnog izbora između pripravnog i stalnog moda rada - Sa sustavom za automatsko elektroničko impulsno punjenje (maksimalno 12h) - Integrirane hermetički zatvorene LiFePO4/C 6,4V 1,5Ah, bez održavanja - Autonomija svjetiljke minimalno 3h - Dimenzije svjetiljke: 130x130x27mm - Klasa zaštite II - Radna temperatura od +10 do +35 °C - ENEC certifikat
Tip:_________________________________________
Proizvođač:___________________________________
| UKUPNO 2: |  |  |  | 0

## 3.V.RASVJETA
Poz. | Opis stavke | JM | Kol. | JC | Ukupno
3. | VANJSKA RASVJETA
U svaku stavku opreme potrebno je predvidjeti dobavu, montažu, spajanje i funkcionalno ispitivanje. U cijenu uračunati sitni montažni materijal, te ostali potrebni pribor i odgovarajuće ateste. Na svu opremu ponuđač mora dati jamstvo u roku od najmanje 2 godine. U slučaju dobave opreme drugih proizvođača, ona mora zadovoljavati tehničke karakteristike predložene opreme. Kriterij za jednakovrijednost: tehničke karakteristike ponuđene svjetiljke moraju biti jednake ili bolje od onih predviđenih proizvodom. Estetske karakteristike moraju odgovarati predviđenom proizvodu uz odstupanja po dimenzijama do +/- 3 %. Prije narudžbe obavezno usuglasiti točan tip, boju i konačnu dispoziciju rasvjetnih tijela sa nadzornim inženjerom, koji je dužan konzultirati glavnog projektanta (provjera tipa spuštenog stropa i dispozicije svjetiljki) i projektanta el. instalacija.
1. | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke montirane na stup visine 4m. Konusni čelični stup visine 4m, stupnim razdjelnikom sa dva osigurača maksimlano 16A, montaža stupa je sidrenim vijcima u betonski temelj dimenzija 177x177x400mm, otvor za stupni razdjelnik dimenzija 45x186mm. Svjetiljka antracitne boje, kućišta od lijevanog aluminija izrađenog na način da je površina što manje izložena vjetru. Optika od PMMA, s otpornošću na UV zračenja i temperaturu. Širokosnopna distribucija svjetla za velike površine. Moguće bočno zakretanje od 0° do 15° i vertikalno od 0° do 10°. Difuzor od kaljenog stakla, 4mm debljine, otpornog na nagle temperaturne razlike i udarce. Završna obrada: plastifikacija poliesterom za otpornost na koroziju i salinitet. Regulacija u slučaju temperaturnih porasta usred vremenskih neprilika ili otkazivanja LED čipa – smanjuje se svjetlosni tok i tako smanjuje temperatura te nastavlja s radom. Sigurnosna dioda kao zaštita od naglih porasta napona. Klasa zaštite II. Dimenzije svjetiljke – dužina 530mm, širina 280mm, visina 60mm. Masa svjetiljke maksimalno 7.60kg. LED izvor snage maksimalno 31W, ukupna snaga sustava 33W, izlaznog svjetlosnog toka minimalno 3622lm, efikasnost 109lm/W, temperature boje 4000K, uzvrata boje CRI>70. Dolazi u mehaničkoj zaštiti IP66IK09. Radna temperatura svjetiljke od -30 do +40°C, vijek trajanja izvora 80000 sati L80B10, faktor snage >0.9. Površina izložena prema vjetru maksimalno L:139cm2, S:400cm2. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "V1". | kom | 4 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Konusni čelični stup visine 4m, boje svjetiljke - Montaža stupa sa sidrenim vijcima - Svjetiljka za montažu na stup promjera 63-60mm - Širokosnopna distribucija svjetla za velike površine - Kućište od aluminija, antracitne boje - Optika od PMMA, otporna na UV zračenja i temperaturu - Difuzor od stakla, otporno na nagle temperaturne razlike i udarce - Plastifikacija za otpornost na koroziju i utjecaj slanih atmosfera - Mogućnost bočnog (0-15°) i vertiklanog (0-10°) zakretanja - Regulacija u slučaju temperaturnih porasta usred vremenskih neprilika ili otkazivanja LED čipa - Sigurnosna dioda kao zaštita od naglih porasta napona - Prenaponska zaštita klase II - Snaga LED sustava maksimalno 33W - Izlazni svjetlosni tok minimalno 3622lm - Efikasnost svjetiljke minimlano 109lm/W - Temperatura boje 4000K - Faktor uzvrata boje CRI>70 - Mehanička zaštita IP66IK09 - Radna temperatura: -30°C - +40°C - Životni vijek: 80000h L80B10 - Dimenzije: 530x280x60mm
Tip:_________________________________________
Proizvođač:___________________________________
2 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke montirane na stup visine 4m. Konusni čelični stup visine 4m, stupnim razdjelnikom sa dva osigurača maksimlano 16A, montaža stupa je sidrenim vijcima u betonski temelj dimenzija 177x177x400mm, otvor za stupni razdjelnik dimenzija 45x186mm. Svjetiljka antracitne boje, kućišta od lijevanog aluminija izrađenog na način da je površina što manje izložena vjetru. Optika od PMMA, s otpornošću na UV zračenja i temperaturu. Širokosnopna distribucija svjetla za velike površine. Moguće bočno zakretanje od 0° do 15° i vertikalno od 0° do 10°. Difuzor od kaljenog stakla, 4mm debljine, otpornog na nagle temperaturne razlike i udarce. Završna obrada: plastifikacija poliesterom za otpornost na koroziju i salinitet. Regulacija u slučaju temperaturnih porasta usred vremenskih neprilika ili otkazivanja LED čipa – smanjuje se svjetlosni tok i tako smanjuje temperatura te nastavlja s radom. Sigurnosna dioda kao zaštita od naglih porasta napona. Klasa zaštite II. Dimenzije svjetiljke – dužina 530mm, širina 280mm, visina 60mm. Masa svjetiljke maksimalno 8.1kg. LED izvor snage maksimalno 94W, ukupna snaga sustava 100W, izlaznog svjetlosnog toka minimalno 10870lm, efikasnost 108lm/W, temperature boje 4000K, uzvrata boje CRI>70. Dolazi u mehaničkoj zaštiti IP66IK09. Radna temperatura svjetiljke od -30 do +40°C, vijek trajanja izvora 80000 sati L80B10, faktor snage >0.9. Površina izložena prema vjetru maksimalno L:139cm2, S:400cm2. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "V2". | kom | 3 |  | 0
Tip:_________________________________________
Proizvođač:___________________________________
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Konusni čelični stup visine 4m, boje svjetiljke - Montaža stupa sa sidrenim vijcima - Svjetiljka za montažu na stup promjera 63-60mm - Širokosnopna distribucija svjetla za velike površine - Kućište od aluminija, antracitne boje - Optika od PMMA, otporna na UV zračenja i temperaturu - Difuzor od stakla, otporno na nagle temperaturne razlike i udarce - Plastifikacija za otpornost na koroziju i utjecaj slanih atmosfera - Mogućnost bočnog (0-15°) i vertiklanog (0-10°) zakretanja - Regulacija u slučaju temperaturnih porasta usred vremenskih neprilika ili otkazivanja LED čipa - Sigurnosna dioda kao zaštita od naglih porasta napona - Prenaponska zaštita klase II - Snaga LED sustava maksimalno 33W - Izlazni svjetlosni tok minimalno 3622lm - Efikasnost svjetiljke minimlano 108lm/W - Temperatura boje 4000K - Faktor uzvrata boje CRI>70 - Mehanička zaštita IP66IK09 - Radna temperatura: -30°C - +40°C - Životni vijek: 80000h L80B10 - Dimenzije: 530x280x60mm
Tip:_________________________________________
Proizvođač:___________________________________
3 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke montirane na stup visine 10m. Konusni čelični stup visine 10m, opremljen sa konzolom adekvatnom za prihvat i usmjeravanje dva reflektora, stupnim razdjelnikom sa dva osigurača maksimlano 16A, montaža stupa je sidrenim vijcima u betonski temelj dimenzija 177x177x400mm, otvor za stupni razdjelnik dimenzija 45x186mm. Kućište svjetiljke: izrađeno od lijevanog aluminija s rebrima za hlađenje. . Optika od PMMA, s otpornošću na UV zračenja i temperaturu. Difuzor: kaljeno staklo 5mm debljine, otporan na udarce i temperaturne razlike. Završna obrada: plastifikacija poliesterom za otpornost na koroziju i salinitet. Klasa zaštite II. Dimenzije svjetiljke – dužina 333mm, širina 85mm, visina 568mm. Masa svjetiljke maksimalno 6.3kg. LED izvor snage maksimalno 156W, ukupna snaga sustava 168W, izlaznog svjetlosnog toka minimalno 15595lm, efikasnost 93lm/W, temperature boje 4000K, uzvrata boje CRI>80. Dolazi u mehaničkoj zaštiti IP66IK08. Radna temperatura svjetiljke od -20 do +40°C, vijek trajanja izvora 80000 sati L80B20, faktor snage >0.9. Površina izložena prema vjetru maksimalno L:390cm2, F:1420cm2. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "V3". | kom | 2 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Konusni čelični stup visine 10m, opremljen sa konzolom adekvatnom za prihvat i usmjeravanje dva reflektora - Difuzor: kaljeno staklo 5mm debljine, otporan na udarce i temperaturne razlike - Temperatura radnog ambijenta od -20°C do +40° - Faktor snage ≥ 0.9 - Dimenzije svjetiljke maksimalno: 333 x 568 x 85 [mm]. - Masa svjetiljke maksimalno 6.3kg. - Ukupna snaga LED sustava maksimalno 168W. - Izlazni svjetlosni tok minimalno 15595lm. - Minimalna efikasnost: 93lm/W. - Temperatura boje 4000K. - Uzvrat boje CRI>80. - Mehanička zaštita IP66IK08 - Životni vijek izvora minimalno 80000 sati L80B20.
Tip:_________________________________________
Proizvođač:___________________________________
4 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke montirane na zid visine 4m. Kućište svjetiljke: izrađeno od lijevanog aluminija s rebrima za hlađenje. Optika od polikarbonata sa visoko efikasnom površinom od PVD metala. Difuzor: kaljeno staklo 5mm debljine, otporan na udarce i temperaturne razlike. Završna obrada: plastifikacija poliesterom za otpornost na koroziju i salinitet. Klasa zaštite II. Dimenzije svjetiljke – dužina 333mm, širina 85mm, visina 568mm. Masa svjetiljke maksimalno 6.2kg. LED izvor snage maksimalno 47W, ukupna snaga sustava 51W, izlaznog svjetlosnog toka minimalno 5135lm, efikasnost 100lm/W, temperature boje 4000K, uzvrata boje CRI>70. Dolazi u mehaničkoj zaštiti IP66IK08. Radna temperatura svjetiljke od -20 do +40°C, vijek trajanja izvora 80000 sati L80B20, faktor snage >0.9. Površina izložena prema vjetru maksimalno L:390cm2, F:1420cm2. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "V4". | kom | 3 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Difuzor: kaljeno staklo 5mm debljine, otporan na udarce i temperaturne razlike - ptika od polikarbonata sa visoko efikasnom površinom od PVD metala - Temperatura radnog ambijenta od -20°C do +40° - Faktor snage ≥ 0.9 - Dimenzije svjetiljke maksimalno: 333 x 568 x 85 [mm]. - Masa svjetiljke maksimalno 6.2kg. - Ukupna snaga LED sustava maksimalno 51W. - Izlazni svjetlosni tok minimalno 5135lm. - Minimalna efikasnost: 100lm/W. - Temperatura boje 4000K. - Uzvrat boje CRI>70. - Mehanička zaštita IP66IK08 - Životni vijek izvora minimalno 80000 sati L80B20.
Tip:_________________________________________
Proizvođač:___________________________________
5. | Iskolčenje položaja stupova vanjske rasvjete. | kom. | 8 |  | 0
6. | Strojno iskop rova širine 30 cm i dubine 80 cm u zemlji B kategorije. | m3 | 30 |  | 0
7. | Zatrpavanje rova sa zemljom, nabijanje tla motornim | m3 | 20 |  | 0
nabijačem u slojevima od 20 cm nakon polaganja
kabela i trake upozorenja, PVC štitnika i izrade
posteljice i nasipavanja pijeska. Stavka uključuje i
odvoz eventualnog viška zemlje na radilišni deponij.
Višak zemlje odvesti na gradilišni deponij.
8. | Nabava, isporuka i izrada posteljice od pijeska 5 cm i | m3 | 3.5 |  | 0
nasipavanje pijeska oko kabela i cijevi i/ili 5 cm iznad
kabela i/ili cijevi.
9. | Strojni iskop rupe za temelj stupa visine 4m, | kpl. | 7 |  | 0
dim. temelja duljina 70 x širina 70 x dubina 90cm
Nakon izrade temelja tlo nabiti motornim nabijačem.
Višak zemlje odvesti na radilišni deponij.
10. | Strojni iskop rupe za temelj stupa visine 10m, | kpl. | 1 |  | 0
dim. temelja duljina 110 x širina 110 x dubina 120cm
Nakon izrade temelja tlo nabiti motornim nabijačem.
Višak zemlje odvesti na radilišni deponij.
11. | Izrada temelja za rasvjetni stup iz betona kvalitete | kpl. | 7 |  | 0
MB-2 dim. temelja 70x70 x dubina 90 cm, V=0,83 m3
Ugradnja sidrenih vijaka pomoću šablone.
Polaganje kod betoniranja PVC cijevi promjera 50 mm i
duž. 170 cm u temelj i niveliranje gornje plohe temelja
cementnim mortom uz obveznu izradu skošenja temelja
od temeljne stope stupa ka rubovima temelja sa finom
obradom skošenih ploha. Temelj se mora izvesti iz
jednog dijela.
12. | Izrada temelja za rasvjetni stup iz betona kvalitete | kpl. | 1 |  | 0
MB-2 dim. temelja 110x110 x dubina 120 cm, V=1,37 m3
Ugradnja sidrenih vijaka pomoću šablone.
Polaganje kod betoniranja PVC cijevi promjera 50 mm i
duž. 170 cm u temelj i niveliranje gornje plohe temelja
cementnim mortom uz obveznu izradu skošenja temelja
od temeljne stope stupa ka rubovima temelja sa finom
obradom skošenih ploha. Temelj se mora izvesti iz
jednog dijela.
13. | Dobava i polaganje zaštitne PVC cijevi promjera ø60 mm. | m | 20 |  | 0
14. | Dobava i polaganje zaštitne PVC cijevi promjera ø50 mm. | m | 32 |  | 0
15. | Dobava i polaganje PVC trake za upozorenje širine | m | 170 |  | 0
100 mm s natpisom “POZOR KABEL 0.4 kV”.
16. | Dobava i polaganje PVC štitnika za zaštitu kabela | m | 130 |  | 0
dužine 1000mm.
17. | Dobava i polaganje vruće pocinčane trake FeZn 25x4 mm | m | 130 |  | 0
18. | Doabava, polaganje i spajanje RF vodića promejra 10mm dužine 1,5 m za uzemljenje strupova preko trake uzemljenja. Stavka uključuje i križnu spojnicu za povezivanje trake i RF voda te premazivanje bitumenom kod spoja u zemlji. | kpl. | 8 |  | 0
19. | Dobava i polaganje kabela NYY-J 3x6 mm2, za | m | 310 |  | 0
polaganje u rov i zaštitne cijevi.
20. | Dobava i polaganje u kabelske police i zaštitne cijevi kabela NYY-J 3x2,5 mm2. | m | 80 |  | 0
21. | Dobava i polaganje kabela NYY-J 3x2,5 mm2, za | m | 50 |  | 0
spajanje u stupu.
22. | Dobava, polaganje i spajanje vodića PY/F 16 mm2 dužine 0,5 m za premoštenje stupne razdjelnice na tijelo rasvjetnog stupa. | kom. | 8 |  | 0
23. | Montaža, spajanje i podešavanje stupne svetiljke za na stup visine 8 m i fasadi.
| Stup visine 4 m | kpl. | 7 |  | 0
| Stup visine 10 m (stavka uključuje dvije svjetiljke) | kpl. | 2 |  | 0
| Na fasadi visina 4 m | kpl. | 3 |  | 0
| UKUPNO 3: |  |  |  | 0

## 4.KABELI I POLICE
Poz. | Opis stavke | JM | Kol. | JC | Ukupno
4. | KABELI, KABELSKE POLICE, CIJEVI I SL.
1. | Dobava i polaganje kabela u iskopani rov i zaštitne cijevi za napajanje objekta:
| Kabel N2XHY-0 4x35RM+1,5RE 0,6/1,0kV | m | 100 |  | 0
(od granice parcele do SPMO)
| Kabel NAYY 4x50mm2 (MREŽA IZ SPMO) | m | 100 |  | 0
| Kabel NYY 5x16mm2 (AGREGAT) | m | 65 |  | 0
| Kabel NYY 5x4mm2 (AGREGAT) | m | 65 |  | 0
| Kabel NYY 12x1,5mm2 (AGREGAT) | m | 65 |  | 0
| Kabel NYY 4x1,5mm2 (AGREGAT) | m | 65 |  | 0
| Traka FeZn 40x4mm | m | 125 |  | 0
| Traka za upozorenje | m | 80 |  | 0
| PVC štitnici | m | 80 |  | 0
| PVC cijev promjera 110 mm | m | 30 |  | 0
2. | Iskop rova širine 40cm i dubine 80cm u zemlji A/B | m3 | 32 |  | 0
kategorije za potrebe polaganja NN kabela.
Nakon polaganja NN kabela, uzemne trake
FeZn 40x4mm, trake upozorenja, PVC štitnika izvesti
zatrpavanje rova sa nabijanjem zemlje u slojevima.
Višak zemlje odvesti na radilišni deponij
3. | Dobava i izrada posteljice od pijeska 5cm i nasipavanje | m3 | 4 |  | 0
pijeska oko kabela i cijevi i 5cm iznad kabela i cijevi.
4. | Dobava i polaganje u sustav kabelskih polica i zaštitnih cijevi kabela za vezu agragat - GRO:
| NYY-J 5x16mm2 | m | 33 |  | 0
5. | Dobava i polaganje u sustav kabelskih polica i zaštitnih cijevi tedjelomićno na odg. odstojne obujmice slijedećih kabela:
| NYY-J 5x10mm2 | m | 15 |  | 0
| NYY-J 5x4mm2 | m | 25 |  | 0
| NYY-J 5x2,5mm2 | m | 150 |  | 0
| NYY-J 3x2,5mm2 | m | 180 |  | 0
| NYY-J 3x1,5mm2 | m | 210 |  | 0
6. | Dobava i polaganje u sustav kabelskih polica i zaštitnih cijevi slijedećih kabela:
| NYM-J 5x4mm2 | m | 120 |  | 0
| NYM-J 3x4mm2 | m | 160 |  | 0
| NYM-J 5x2,5mm2 | m | 480 |  | 0
| NYM-J 3x2,5mm2 | m | 1990 |  | 0
| NYM 7x1,5mm2 | m | 25 |  | 0
| NYM-J 5x1,5mm2 | m | 350 |  | 0
| NYM-J 4x1,5mm2 | m | 880 |  | 0
| NYM-J 3x1,5mm2 | m | 950 |  | 0
| IY(st)Y 2x0,8mm | m | 330 |  | 0
| IY(st)Y 4x2x0,8mm | m | 280 |  | 0
| BUS kabel | m | 300 |  | 0
| LiYCY 4x1,5mm2 | m | 80 |  | 0
7. | Dobava i polaganje uglavnom u sustav limenih polica
i zaštitnih cijevi kabela slijedićih tipova:
| NHXMH 6 mm2 | m | 460 |  | 0
| NHXMH 16 mm2 | m | 520 |  | 0
8. | Dobava i polaganje uglavnom u sustav limenih polica
vatrootpornog kabela za napajanje nužnih potrošača:
| NHXH E30 4x1,5mm2 | m | 25 |  | 0
| NHXH E30 3x2,5mm2 | m | 15 |  | 0
| NHXH E90 5x16mm2 | m | 15 |  | 0
9. | Dobava i montaža na stropne i konzolne nosače perforir.
pocinčanih kabelskih polica sa poklopcem, komplet sa
potrebnim spojnim, ovjesnim i montažnim materijalom:
| dim. 600/60 | m | 6 |  | 0
| dim. 400/60 | m | 9 |  | 0
| dim. 300/60 | m | 28 |  | 0
| dim. 200/60 | m | 60 |  | 0
| dim. 100/60 | m | 90 |  | 0
| dim. 50/60 | m | 12 |  | 0
Napomena:
Stavka obuhvaća kabelske police jake i slabe struje!
10. | Dobava i montaža na stropne i konzolne nosače perforir.
pocinčanih PP kabelskih polica sa poklopcem, komplet
sa potrebnim spojnim, ovjesnim i montažnim materijalom:
vatrootpornosti 90 min.
| dim. 100/60 | m | 15 |  | 0
11. | Dobava, montaža i spajanje parapetnog aluminijskog dvodjelnog kanala dim. 130/72, komplet sa potrebni spojnicama i L, T i vanjskim elementima, držačima i potrebnim spojnim i montažnim meterijalom. | m | 7 |  | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Dvodjelni AL kanal dim. 130/72 mm
Tip:_________________________________________
Proizvođač:__________________________________
12. | Izvođenje spoja girjanja pluvie, kompl. sa sitnim spojnim materijalom. | kom. | 9 |  | 0
13. | Dobava i polaganje sa u zid / pod zaštitni bezhalogenih flexi cijevi:
| Cijev promjera 20mm | m | 800 |  | 0
| Cijev promjera 25mm | m | 1100 |  | 0
| Cijev promjera 32mm | m | 30 |  | 0
| Cijev promjera 40mm | m | 15 |  | 0
14. | Dobava i postavljanje protupožarne mase panel pregrada | kg | 5 |  | 0
ili žbuka između požarnih zona vatrootpornosti F/T 120min.
a sve prema HR DIN 4102 dio 9.
15. | Izvođenje otvora/prodora kod betoniranja
| otvor 650x150mm | kom | 2 |  | 0
| otvor 250x150mm | kom | 3 |  | 0
16. | Razne oznake za označavanje kabela i elemenata. | kpl. | 1 |  | 0
Odnosi se na cijelo poglavlje!
17. | Sitni spojni i montažni materijal. | kpl. | 1 |  | 0
| UKUPNO 4: |  |  |  | 0

## 5.INSTAL.MAT.I PRIBOR
Poz. | Opis stavke | JM | Kol. | JC | Ukupno
5. | INSTALACIJSKI MATERIJAL I PRIBOR
1. | Dobava, montaža p/ž i spajanje modularne sklopke, bešumni mehanizam, okvir i tipka boja slonove kosti, materijal tehnopolimer, 10A, 250V, 1P, uključujući doza kutiju fi 60 mm i sitni spojni i montažni materijal. Zadovoljava normu HRN 60669-1 i jednakovrijedna:
| okvir za jedan mudul | kom | 1
| obična sklopka 1-P | kom | 1
| kutija ugradna s vijcima | kom | 1
|  | kpl. | 6 |  | 0
Tip:_________________________________________
Proizvođač:__________________________________
2. | Dobava, montaža p/ž i spajanje modularne sklopke, bešumni mehanizam, okvir i tipka boja slonove kosti, materijal tehnopolimer, 10A, 250V, 1P, uključujući doza kutiju fi 60 mm i sitni spojni i montažni materijal. Zadovoljava normu HRN 60669-1 i jednakovrijedna:
| okvir za jedan mudul | kom | 1
| obična sklopka 1-P | kom | 2
| kutija ugradna s vijcima | kom | 1
|  | kpl. | 6 |  | 0
Tip:_________________________________________
Proizvođač:__________________________________
3. | Dobava, montaža p/ž i spajanje modularne sklopke, bešumni mehanizam, okvir i tipka boja slonove kosti, materijal tehnopolimer, 10A, 250V, 1P, uključujući doza kutiju fi 60 mm i sitni spojni i montažni materijal. Zadovoljava normu HRN 60669-1 i jednakovrijedna:
| okvir za jedan mudul | kom | 1
| obična sklopka 1-P | kom | 3
| kutija ugradna s vijcima | kom | 1
|  | kpl. | 2 |  | 0
Tip:_________________________________________
Proizvođač:__________________________________
4. | Dobava, montaža p/ž i spajanje modularne sklopke-tipkala, bešumni mehanizam, okvir i tipka boja slonove kosti, materijal tehnopolimer, 10A, 250V, 1P, uključujući doza kutiju fi 60 mm i sitni spojni i montažni materijal. Zadovoljava normu HRN 60669-1 i jednakovrijedna:
| okvir za jedan mudul | kom | 1
| sklopka -tipkalo 1-P | kom | 1
| kutija ugradna s vijcima | kom | 1
|  | kpl. | 6 |  | 0
Tip:_________________________________________
Proizvođač:__________________________________
5. | Dobava, montaža p/ž i spajanje modularne sklopke-tipkala, bešumni mehanizam, okvir i tipka boja slonove kosti, materijal tehnopolimer, 10A, 250V, 1P, uključujući doza kutiju fi 60 mm i sitni spojni i montažni materijal. Zadovoljava normu HRN 60669-1 i jednakovrijedna:
| okvir za jedan mudul | kom | 1
| sklopka -tipkalo 1-P | kom | 2
| kutija ugradna s vijcima | kom | 1
|  | kpl. | 6 |  | 0
Tip:_________________________________________
Proizvođač:__________________________________
6. | Dobava, montaža p/ž i spajanje modularne sklopke-tipkala, bešumni mehanizam, okvir i tipka boja slonove kosti, materijal tehnopolimer, 10A, 250V, 1P, uključujući doza kutiju fi 60 mm i sitni spojni i montažni materijal. Zadovoljava normu HRN 60669-1 i jednakovrijedna:
| okvir za jedan mudul | kom | 1
| sklopka -tipkalo 1-P | kom | 3
| kutija ugradna s vijcima | kom | 1
|  | kpl. | 1 |  | 0
Tip:_________________________________________
Proizvođač:__________________________________
7. | Dobava, montaža n/ž i spajanje vodotijesne sklopke obićne, kućište i tipka sive boje, materijal termoplast, 10A, 250V, 1P, stupanj zaštite IP 44, uključujući sitni spojni i montažni materijal. Zdovoljava normu HRN 60669-1 i jednakovrijedna: | kom | 4 |  | 0
Tip:_________________________________________
Proizvođač:__________________________________
8. | Dobava, montaža n/ž i spajanje vodotijesne sklopke izmjenične, kućište i tipka sive boje, materijal termoplast, 10A, 250V, 1P, stupanj zaštite IP 44, uključujući sitni spojni i montažni materijal. Zdovoljava normu HRN 60669-1 i jednakovrijedna: | kom | 2 |  | 0
Tip:_________________________________________
Proizvođač:__________________________________
9. | Dobava, montaža p/ž i spajanje modularne utičnice, okvir bijela boja, materijal tehnopolimer, 16A, 250V, 2P+PE, IP20, uključujući doza kutiju sitnim spojnim i monažnim materijal. Zadovoljava normu HRN 60669-1 i jednakovrijedna:
| okvir jednostruki | kom | 1
| utičnica 16A, 2P+PE, 250V | kom | 1
| kutija ugradna s vijcima | kom | 1
|  | kpl. | 53 |  | 0
10. | Dobava, montaža p/ž i spajanje modularne dvostruke utičnice, okvir bijela boja, materijal tehnopolimer, 16A, 250V, 2P+PE, IP20, uključujući doza kutiju i sitni spojni i montažni materijal. Zadovoljava normu HRN 60669-1 i jednakovrijedna:
| okvir dvostruki | kom | 1
| utičnica 16A, 2P+PE, 250V | kom | 2
| kutija ugradna s vijcima | kom | 1
|  | kpl. | 23 |  | 0
Tip:_________________________________________
Proizvođač:__________________________________
11. | Dobava, montaža n/ž i spajanje utičnice 16A, 400V, 3P+N+PE, sive boje, kućište materijal metal, min. IP54, uključ. sitni spojni i montažni materijal. Zadovoljava normu HRN 60884-1 i jednakovrijedna: | kom | 14 |  | 0
Tip:_________________________________________
Proizvođač:__________________________________
12. | Dobava, montaža n/ž i spajanje utičnice 16A, 250V, 2P+PE, sive boje, materijal metal, min. IP54, uklj. sitni spojni i montažni materijal. Zadovoljava normu HRN 60884-1 i jednakovrijedna: | kom | 37 |  | 0
Tip:_________________________________________
Proizvođač:__________________________________
13. | Dobava, montaža n/ž i spajanje utičnice za mail napon 10/16A, 24V, 2P, sive boje, materijal metal, min. IP54, uključ. sitni spojni i montažni materijal. Zadovoljava normu HRN 60884-1 i jednakovrijedna: | kom | 4 |  | 0
Tip:_________________________________________
Proizvođač:__________________________________
14. | Dobava, montaža p/ž i spajanje utičnice s poklopcem 16A, 250V, 2P+PE, bijela boje, materijal termoplast, min. IP44, uključ. sistni spojni i montažni materijal. Zadovoljava normu HRN 60884-1 i jednakovrijedna: | kom | 2 |  | 0
Tip:_________________________________________
Proizvođač:__________________________________
15. | Dobava, montaža P/Ž i spajanje utičnice RJ45 Cat.6, materija tehnopolimer, bijele boje.
| okvir | kom | 1
| utčnica RJ45 Cat.6 | kom | 1
| kutija ugradna s vijcima | kom | 1
|  | kpl. | 11 |  | 0
Tip:_________________________________________
Proizvođač:__________________________________
16. | Dobava, montaža P/Ž i spajanje utičnice RJ45 Cat.6, materija tehnopolimer, bijele boje.
| okvir dvostruki | kom | 1
| utčnica RJ45, Cat. 6 | kom | 2
| kutija ugradna s vijcima | kom | 1
|  | kpl. | 22 |  | 0
Tip:_________________________________________
Proizvođač:__________________________________
17. | Izvođenje priključka i spajanje za fenomat, kpl. sa sitni spojnim i montažnim materijalom. | kom | 2 |  | 0
18. | Izvođenje priključka i spajanje automatike pisoara, kpl. sa sitni spojnim i montažnim materijalom. | kom | 3 |  | 0
19. | Izvođenje priključka i spajanje kuhinjske nape, kpl. sa sitni spojnim i montažnim materijalom. | kom | 1 |  | 0
20. | Dobava, montaža i spajanje stropnog senzora prisutnosti | kom | 6 |  | 0
10A, 250V, 50 Hz, zona zahvata 360o, 10 m, zatezanje 10 S-30 min, 10-1000 lx, bijele boje.
Tip:_________________________________________
Proizvođač:__________________________________
21. | Dobava, montaža i spajanje stropnog IC detektora. | kom | 1 |  | 0
22. | Dobava, montaža i spajanje na zid ili kabelsku policu
razvodne vodotijesne kutije za kabele:
| do 4mm2 | kom | 6 |  | 0
Tip:_________________________________________
Proizvođač:__________________________________
| do 6mm2 | kom | 3 |  | 0
Tip:_________________________________________
Proizvođač:__________________________________
23. | Dobava, montaža i spajanje n/ž razvodne kutije. | kom | 22 |  | 0
24. | Dobava, montaža i spajanje p/ž razvodne kutije. | kom | 25 |  | 0
25. | Dobava, montaža i spajanje tipkala za isklop u slučaju | kom | 2 |  | 0
hitnosti 10A, 250V, 2 x NO.
| Tip:_________________________________________ |  |  |  | 0
Proizvođač:__________________________________
26. | Dobava, montaža i spajanje luksomat 1CO, 230VAC, od 2-15.000 lx, sa sondom za vanjsku montažu | kpl. | 1 |  | 0
Tip:_________________________________________
Proizvođač:__________________________________
27. | Razne oznake za označavanje kabela i elemenata. | kpl. | 1 |  | 0
28. | Usluge kod spajanja antenskog sustava za komunikaciju. | kpl. | 1 |  | 0
| UKUPNO 5: |  |  |  | 0

## 6.EMP
Poz. | Opis stavke | JM | Kol. | JC | Ukupno
6. | EMP (grijanje, hlađenje i ventilacija)
1. | Spajanje opreme grijanja, ventilacije i klimatizacije | kom | 11 |  | 0
sa sitnim spojnim i montažnim materijalom:
Prostorni modul, termostati, regulatori, senzori
2. | Spajanje vanjske jedinice VRV sustava 14,7 KW, 400V, kpl. sa sitnim | kpl. | 1 |  | 0
spojnim i montažnim materijalom.
3. | Spajanje unutarnje jedinice VRV sustava kazetnog tipa snage 0,073 KW, 230V, kpl. sa sitnim spojnim i montažnim materijalom. | kpl. | 4 |  | 0
4. | Spajanje unutarnje jedinice VRV sustava parapetnog tipa sa maskom snage 0,049 KW, 230V, kpl. sa sitnim spojnim i montažnim materijalom. | kpl. | 2 |  | 0
5. | Spajanje unutarnje jedinice VRV sustava parapetnog tipa sa maskom snage 0,090 KW, 230V, kpl. sa sitnim spojnim i montažnim materijalom. | kpl. | 9 |  | 0
6. | Spajanje zidne električne grijalice sa zaštitom od prskanja snage 0,75 KW, 230V, kpl. sa sitnim spojnim i montažnim materijalom. | kpl. | 5 |  | 0
7. | Spajanje zidne električne grijalice sa zaštitom od prskanja snage 1,00 KW, 230V, kpl. sa sitnim spojnim i montažnim materijalom. | kpl. | 2 |  | 0
8. | Spajanje električnog grijača u vertikalnom spremniku PTV-a snage 4,00 KW, 230V, kpl. sa sitnim spojnim i montažnim materijalom. | kpl. | 1 |  | 0
9. | Spajanje kupaonskog ventilatora za ugradnju na zid snage 0,029 KW, 230V, kpl. sa sitnim spojnim i montažnim materijalom. | kpl. | 4 |  | 0
10. | Spajanje cijevnog odsisnog ventilatora snage 0,053 KW, 230V, kpl. sa sitnim spojnim i montažnim materijalom. | kpl. | 1 |  | 0
11. | Spajanje cijevnog odsisnog ventilatora snage 0,318 KW, 230V, kpl. sa sitnim spojnim i montažnim materijalom. | kpl. | 1 |  | 0
12. | Spajanje krovnog odsisnog ventilatora snage 0,683 kW, 400V, kpl. sa sitnim spojnim i montažnim materijalom. | kpl. | 1 |  | 0
13. | Spajanje kuhinjske eko nape, komplet sa sitnim | kpl. | 1 |  | 0
spojnim i montažnim materijalom.
| UKUPNO 6: |  |  |  | 0

## 7.GROMOBRAN
Poz. | Opis stavke | JM | Kol. | JC | Ukupno
7. | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE, UZEMLJENJE
MATALNIH MASA I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
1. | Dobava i polaganje u temeljnu ploču ispod horizontalne izolacije, čelične pocinčane trake FeZn 40x4 mm sa izradom izvoda za mjerna mjesta i sabirnicu za izjednačenje potencijala. Traku povezati sa betonskim željezom na svakih cca 3 m. | m | 290 |  | 0
2. | Izrada izvoda od temelja do mjernog mjesta na fasadi i od mjernog mjesta do krova trakom FeZn 25x4mm. | m | 95 |  | 0
3. | Dobava i polaganje voda Al legura promjera 8 mm na krovne potpore. Stavka uključuje krovne potpore. | m | 250 |  | 0
4. | Dobava, montaža i izvođenje mjernog spoja. Stavka uključuje sve potrebne radove i sanaciju. | kom. | 9 |  | 0
5. | Dobava i montaža glavne jednopotencijalne sabirnice SIP izrađene iz Cu 50x5 mm, L=800 mm, komplet s potpornim izolatorima i zaštitnim poklopcem. | kpl. | 1 |  | 0
6. | Izrada spojeva trake odvoda i uzemljivača međusobno u betonu izvedeni križnom spojnicom prema detalju u prilogu. | kom. | 37 |  | 0
7. | Izrada spojeva vodova na krovu izvedeni križnom spojnicom prema detalju u prilogu. | kom. | 20 |  | 0
8. | Dobava spojnica za oluk i izrada spoja trake / vod na oluk i metalni obrubni lim. | kom. | 9 |  | 0
9. | Izrada izvoda trakom vodm Al legura 8mm prosječne dužine 3 m sa trake odvoda za uzemljenje metalnih masa sabirnog voda izveden sa odvodnih vertikala križnom spojnicom | kom | 25 |  | 0
10. | Izrada spojeva konstrukcije metalnih masa na krovu na krovne hvataljke. | kom | 15 |  | 0
11. | Dobava, montaža i spajanje kutije-sabirnica za izjednačenje potencijala sa plastičnim postoljem, uključujući stitni spojni i montažni materijal | kom | 5 |  | 0
Mogućnost priključka: 7 jednožičanih ili višežičanih vodiča do 25 mm? ili finožičanih vodiča do 16 mm?
Jedan okrugli vodič Rd 8-10
Jedan plosnati vodič do FL30 ili okrugli vodič Rd 8-10
Podnožje i poklopac od sivog polistirola
Kontaktna šina od mjedi, niklano
Vijci i premosnik od čelika, galvanski pocinčani
Opteretivost strujom munje 100 kA (10/350)
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Mogućnost priključka: 7 jednožičanih ili višežičanih vodiča do 16 mm2
Kontaktna šina od mjedi, niklano
Vijci i premosnik od čelika, galvanski pocinčani
Opteretivost strujom munje 100 kA (10/350)
Tip:_________________________________________
Proizvođač:__________________________________
12. | Dobava, montaža i spajanje štapnih hvataljki na krovu sukladno HRN EN 62305 i jednakovrijedna, razred zaštite od munje II, zona vjetra 2. uključujući podni nosač i učvršni pribor, komplet sa spojnim i montažnim materijalom.
| Dužine 2 m | kpl. | 1 |  | 0
| dužine 3 m | kpl. | 1 |  | 0
| dužine 4 m | kpl. | 1 |  | 0
13. | Dobava i polaganje direktno pod žbuku ili u PK kanale vodiča P/F-Y 6mm2 za izjednačenje potencijala.
| NHXMH 6 mm2 | m | 250 |  | 0
| NHXMH 16 mm2 | m | 150 |  | 0
14. | Uzemljenje - premoštenje cijevi i kanala fleksibilnim vodićem N2XH 1x16mm2 dužine 0,2m sa svim potrebnim spojnim materijalom. | kom | 25 |  | 0
15. | Premoštenje ventila prirubnica pumpi, vent. kanala i ostale opreme fleksibilnom N2XH 1x6mm2 prosječne dužine cca 10 cm sa stopicama na krajevima. | kom | 25 |  | 0
16. | Izrada sabirnog uzemnog prstena u kotlovnici od trake | m | 25 |  | 0
FeZn 30x3mm, položeonoj na zidu na odg. odstojnim
nosačima na visinei cca 30 cm od poda, uključujući
i zidne nosače.
17. | Dobava i polaganje sa u zid zaštitne PVC fleksi cijevi:
| CSS promejra 40mm | m | 450 |  | 0
18. | Ispitivanje i mjerenje izvedene instalacije sa izdavanjem | kpl. | 1 |  | 0
atesta i revizione knjige gromobranske instalacije.
| UKUPNO 7: |  |  |  | 0

## 8.STRUKTURNO
Poz. | Opis stavke | JM | Kol. | JC | Ukupno
8. | RAČUNALNA I TELEFONSKA MREŽA
1. | Dobava, montaža i spajanje priključnog ormara telefonije | kpl. | 1 |  | 0
p/ž komplet sa 10-paričnom priključnom regletom, nosačem regleta i zaštitom ulaznih linija.
Tip kao KRONE BOX 1
ili jednakovrijedan proizvod:_________________________
2. | Dobava, montaža i spajanje metalnog samostojeći komunikaciski ormar, 42U, 800x800, prednje 19" šine, sa prednjim vratima, s filtriranim otvorima za ventilaciju na oba boka, s ventilatorom na gornjem otvoru za ventilaciju, s mogućim uvodom kabela odozgora i odozdola, s cilindar bravicom i ručkom, sa šinom za uzemljenje i uzemljenim svm metalnim dijelovima
oznake ormara: BD
| 19" okvir za 24 porta, UTP/STP/OPTO, CP24BL | kom | 3
ili jednakovrijedan proizvod:__________________________
| Utični modul RJ 45-UTP, cat 6, crni, CJ688TGBL | kom | 55
ili jednakovrijedan proizvod:__________________________
| Optička ladica s panelom 8 SCD, AL19AZ 8SC-D | kom | 1
ili jednakovrijedan proizvod:__________________________
| SC/SC - adapter (duplex multimode) ALWL SC adapter MM-D | kom | 12
ili jednakovrijedan proizvod:__________________________
| Vodilica kabela horizontalna 19", 1U, DP-VP-K02 | kom | 4
ili jednakovrijedan proizvod:__________________________
| Naponski panel 7/230, 19", 1U sa prekidačem, A-19-STRIP1-1 | kom | 2
ili jednakovrijedan proizvod:__________________________
| Media konverter 10/100Tx-10/100Rx multimode SC, DN-82020 | kom | 2
ili jednakovrijedan proizvod:__________________________
| Ventilatroska jedinica sa 2 vent. i termost. u krovu, DN-19-FAN2 | kpl. | 1
ili jednakovrijedan proizvod:__________________________
| Utični modul RJ 45-UTP, cat 6, crni, CJ688TGAW | kom | 18
ili jednakovrijedan proizvod:__________________________
| Adapter za CHS 2, 45x45 mm, tip CBF | kom | 18
ili jednakovrijedan proizvod:__________________________
| Prihvat za dva modula, ravni + CBAG + FCFP, CHF 2 | kom | 18
ili jednakovrijedan proizvod:__________________________
| Sitni spojni i montažni materijal i pribor | kpl. | 1
| Ukupno: | kpl. | 1 |  | 0
3. | Prespojni panel 1U, s 24 x Cat.6/s oklopljen | kom. | 3 |  | 0
4. | Izrada Cat.6 spoja na panelu, uključivo shemiranje ormara i aranžiranje ormara | kom. | 55 |  | 0
5. | Dobava i polaganje kabela F/UTP Cat 6 | m | 2750 |  | 0
6. | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih S/FTP veza kalibriranim instrumentom, sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima prema normi ISO / IEC11801:2002 2nd edition za ClassE,odnosno TIA/EIA 568-B.1:2001, za Cat.6. Rezultate dostaviti u elektroničkom obliku s odgovarajućim oznakama. | kom. | 55 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja ISDN PATCH PANELA 25 portnog | kom. | 1 |  | 0
8. | Izrada spoja Cat.3 na panelu, uključeno šemiranje i aranžiranje ormara | kom. | 20 |  | 0
9. | Mjerenje o izdavaje certifikata za link Cat.3 | kom. | 20 |  | 0
10. | Optički panel sa ladicama za varenje 8xSC SM duplex adaptera sa keramičkim tijelom | kom. | 1 |  | 0
11. | PIGTAILI LC SM 9/125 dužine 1m | kom. | 8 |  | 0
12. | Varenje niti sa zaštitnom cijevćicom | kom. | 8 |  | 0
13. | Module Real10 CAT6, 1 x RJ45/s | kom. | 55 |  | 0
14. | Adapter za modul | kom. | 55 |  | 0
15. | Montaža i spajanje modula S/FTP i adaptera sa numeracijom | kom. | 55 |  | 0
16. | Dobava, isporuka i ugradnja uređaja za besprekidno napajanje UPS 1000VA, izlazna snage 600 W, izlazni napon 230 V, ulazni napon 230 V. | kom | 1 |  | 0
17. | Dobava, montaža i spajanje telefonske digitalne centrale | kpl. | 1 |  | 0
za ugradnju u 19" rack slijedećih karakteristika:
do 8 x Digitalnih priključaka za OpenStage aparate
do 20 x Analognih priključaka Fax/Tel/modem
1 x GSM Gateway za pozive prema GSM mrežama
Kao Panasonic
ili jednakovrijedan proizvod:__________________________
18. | Dobava, montaža i spajanje oznaka kabela i utičnica: | kpl | 1 |  | 0
isporuka oznaka i postavljanje oznaka na kabele.
isporuka i postavljanje oznaka na priključnice.
19. | Dobava i polaganje kabala kabelske police i djelomično | m | 105 |  | 0
u zaštine cijevi:
Optički 8-nitni kabel 8x50/125
20. | Dobava i polaganje kabela kabelske police i djelomično | m | 105 |  | 0
u zaštine cijevi:
Kabel TK59 5x4x0.8 mm
21. | Dobava i polaganje sa u zid zaštitnih PVC cijevi:
| Tip kao CS 16mm | m | 1375 |  | 0
| Tip kao CS 23mm | m | 50 |  | 0
22. | Ostali sitni spojni i montažni materijal | kpl. | 1 |  | 0
23. | Ispitivanje sa izadavanje potrebnih atesta i puštanje u | kpl. | 1 |  | 0
funkciju.
| UKUPNO 8: |  |  |  | 0

## 9.DTK
Poz. | Opis stavke | JM | Kol. | JC | Ukupno
9. | KABELSKA KANALIZACIJA
1. | Iskolčenje kabelske trase. | m | 88 |  | 0
2. | Iskop rova širine 40cm i dubine 0,8 m u zemlji B kategorije | m3 | 28.2 |  | 0
za potrebe polaganja zaštinih cijevi.
3. | Izrada posteljice od pijeska, sa dobavom pijeska. | m3 | 6 |  | 0
4. | Dobava i polaganje u rov cijevi PEHD NO 50mm. | m | 360 |  | 0
5. | Dobava i postava češljeva (držači razmaka) | kom | 88 |  | 0
6. | Dobava i uvlačenje Fe/Zn žice 4 mm u privod objektu | m | 10 |  | 0
7. | Zasipavanje cijevi pijeskom uz nabijanje u slojevima | m3 | 7.5 |  | 0
ukupne visine do 10 cm iznad cijevi
8. | Zatrpavanje rova s nabijanje u slojevima. | m3 | 16 |  | 0
9. | Dobava i polaganje trake za upozorenje žute boje | m | 95 |  | 0
s natpisom POZOR HPT.
10. | Iskop zemlje B kategorije za kabelske | m3 | 4 |  | 0
zdence.
11. | Dobava i montaža tipskog zdenca MZD1 prema nacrtu | kom | 1 |  | 0
sa poklopcem od 150KN.
12. | Dobava i montaža tipskog zdenca MZD1-E prema nacrtu | kom | 3 |  | 0
sa poklopcem od 150KN.
13. | Zatrpavanje oko kabelskih zdenaca | m3 | 1 |  | 0
zemljom od iskopa.
14. | Izrada priključka kabelske kanalizacije u postojećim zdencima. | kpl. | 1 |  | 0
| UKUPNO 9: |  |  |  | 0

## 10.ZAS
Poz. | Opis stavke | JM | Kol. | JC | Ukupno
10. | ZAJEDNIČKI ANTENSKI SUSTAV
1. | Dobava, doprema i montaža priključnog limenog ormarića, oznake CATV, dimenzija 300x400x150 mm., | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava, montaža i spajanje antenskog sustava sastavljenog iz slijedećih elemenata:
| Aluminijski dvodjelni stup -P 916 | kom | 1
| Krovni lim -P 82 R | kom | 1
| Obujmica za pričvrščenje - P 912 S | kom | 2
| Obujmica za uzemljenje - P 909 S | kom | 1
| Obujmica za sidrenje - P 905 | kom | 1
| Poklopac za stup -P 76 | kom | 1
| UKV antena UKV 452 | kom | 1
| VHF antena TV 3013 | kom | 1
| UHF antena TV 4543 | kom | 2
| Sat antena offset 100/110 cm | kom | 1
| LNB Quattro | kom | 2
| Nosač dva LNB-a | kom | 1
| Koaksijalni kabel 75 Ohm-a - SAT 17 | m | 25
| Nespecificirani sitni materijal i pribor | kpl. | 1
|  | kpl. | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod:__________________________
3. | Dobava, montaža i spajanje RTV stanice sastavljene iz slijedećih elemenata:
| Ormarić limeni N/Ž , 500x700x150 | kom | 1
| Pojačalo, WWK 920 | kom | 1
| Multiprekidač GSS GRUNDIG SDSP 908 | kom | 1
| Ispravljač GSS GRUNDIG SDSP 900 | kom | 1
| Atenuator f 10db | kom | 2
| Adapter za uzemljenje dvostruki | kom | 6
| Konektor F | kom | 100
| Nespecificirani sitni materijal i pribor | kpl. | 1
|  | kpl. | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod:__________________________
4. | Dobava i polaganje koaksijalnog kabela 75 Ohm-a: | m | 200 |  | 0
5. | Dobava, montaža i spajanje antenske utičnice | kom | 6 |  | 0
Tip:kao EDA 3902 F
ili jednakovrijedan proizvod:__________________________
6. | Dobava i postava instalacijskog materijala i pribora:
| Plastična cijev CSS 20 | m | 150
| Plastična cijev CSS 40 | m | 10
| Plastična ugradna kutija PS 50 sa poklopcem | kom | 3
| Plastična ugradna kutija 60 mm | kom | 6
| Nespecificirani sitni materijal i pribor | kpl. | 1
|  | kpl. | 1 |  | 0
7. | Dobava, postava i spajanje Cu vodiča za izjednačenje potencijala 1xP/F 16 mm2, 'između ormarića stanice i gromobranske hvataljke uz stup: | m | 15 |  | 0
8. | Dobava, uvlačenje i spajanje Cu vodiča PPY 3x2,5 mm2 za mrežni priključak stanice. | m | 35 |  | 0
9. | Ostali sitni nespecifirani materijal i pribor: | kpl. | 1 |  | 0
10. | Ispitivanje, podešavanje i puštanje u funkciju cijelog sustava sa izdavanjem atesta i uputama za rad i održavanje sustava. | kpl. | 1 |  | 0
| UKUPNO 10: |  |  |  | 0

## 11.AGREGAT
Poz. | Opis stavke | JM | Kol. | JC | Ukupno
11. | DIESEL-AGREGATSKO POSTROJENJE
1. | AGREGAT
Dobava kompaktnog elektroagregatskog postrojenja s mikroprocesorskim upravljanjem , namjenjeno za automatsko rezervno ili osnovno napajanje potrošača. Ugrađeno u zatvoreno kučiše s nivoom buke smanjenim na 65 dB ±3. Pogonjeno pomoću diesel motora IVECO, koji je prirubno povezan sa sinkronim generatorom. Motor i generator su preko gumenih amortizera pričvršćeni na čelično postolje na koje je direktno pričvršćen i komandni ormar, spremnik goriva te akumulatoske baterije.
Izlazna snaga definirana je prema ISO8528/5, pogonska grupa G2, s AVR regulacijom napona, stacionarni teret izohrono, kod 3x400/231 V, cos=0,8, 50 Hz. 1500 1/min, trajna snaga 40kVA/32kW, snaga preopterečenja 44kVA/35,2kW.
Kao model A 44S/I POGONSKI MOTOR: FPT F32SM1A diesel motor, 4-taktni, 4 cilindara u redu,zapremine 3200 ccm, snage 58 KS, potrošnje goriva 8,5 l/h pri 75% tereta, s direktnim ubrizgavanjem G-S, električnom regulacijom broja okretaja, suhim filtrom zraka, s prednabijanjem i hladnjakom zrak/ zrak, vodom hlađen, tlačno podmazivan.Pogonski motor obavezno mora zadovoljavati minimalno "Stage II" Euro normu o emisiji ispušnih plinova. Agregat je opremljen s promijenjivim otporničkim teretom za održavanje konstantnog tereta i s mogučnošću testiranja agregata.
Predgrijavanje motora grijačima, za preuzimanje udarnog opterećenja odmah po startu. Izvlačivi spremnik goriva od 100 l sprikazom zapunjenosti na zaslonu automatike.
Maksimalne dimenzije postrojenja 2100x900x1500 mm (dužina x širina x visina); masa 1100 kg bez goriva
UPRAVLJAČKI ORMAR
Ormar automatike s mikroprocesorskim upravljanjem tip AMF 9 ugrađen u kučište elektroagragatskog postrojenja.
Mjerenje (ispis na LCD-displeju): Napon generatora, frekvencija generatora, napon mreže, struja generatora, frekvencija mreže, napon baterije, broj okretaja motora, nivo goriva, te brojač sati rada.
Svjetlosna signalizacija – stanja (LED): Mreža prisutna/neispravna, generatorski napon prisutan/neispravan, uključen generatorski sklopnik, uključen mrežni sklopnik, nizak prtisak ulja, visoka temperatura/nizak nivo rashladne tekućine motora, nizak nivo goriva (pričuva goriva), neuspio start, , nizak napon baterije
Signalizacija stanja i kvarova (ispis na LCD-displeju): Nadnapon/podnapon i nad/pod frekvencija generatora, preopterećenje i kratki spoj generatora, nad/podfrekvencija i nad/podnapon mreže, napona mreže, pobjeg, nizak napon punjenja baterija, napon baterije.
Daljinska signalizacija i upravljanje: izlaz za zbirni kvar, kontakti za daljinsku signalizaciju, ulazi za isklop u nuždi i daljinsku blokadu rada Upravljanje: Tipkala za izbor režima rada (test, automatsko, ručno), upravljanje (uključenje generatorskog sklopnika, uključenje sklopnika mreže, reset, start, stop, isključenje zvučnog alarma), tipkala za programiranje. RS 232 i RS 485,
Zašite generatora: Preopterećenje, kratki spoj, podnapon, nadnapon, asimetrija, podfrekvencija i nadfrekvencija.
Zašite motora: Visoka temperatura/nizak nivo rashladne tekućine motora, nizak pritisak ulja, nema goriva i pobjeg.
UREĐAJ ZA KOMUTACIJU
Uređaj za komutaciju izveden sa sklopnicima 63A u međusobnoj električnoj i mehaničkoj blokadi u sklopu agregata
|  | kpl. | 1 |  | 0
Tip:_________________________________________
Proizvođač:_________________________________
2. | Isporuka, istovar, montaža i testiranje sustava, te izdavanje atesta. Kod poštanja u rad obaviti ispitivanje sustava pod teretom. Dostaviti protokol o rezultatima mjerenjima u svim režimima rada, te pri skokovitim, dinamičkim promjenama opterećenja. | kpl. | 1 |  | 0
| UKUPNO 11: |  |  |  | 0

## 12.ODIMLJAVANJE
Poz. | Opis stavke | JM | Kol. | JC | Ukupno
12. | ODIMLJAVANJE
1. | Dobava, montaža i spajanje upravljačke jedinice s napajanjem u nuždi, 3.4A, za jednu alarmnu grupu i jednu grupu za provjetravanje. Boja: Narančasta RAL 2011 Automatsko prebacivanje s mreže na bateriju. U slučaju nužde, s baterijom 24 V, osigurana je autonomija sustava minimalno 72 sata. Sa prednje strane je alarmna kontrolna ploča: - tipka za manualno aktiviranje alarma, reset tipka i LED indikacija stanja sustava "alarm", "u radu" i "kvar" - dvije okrugle pozadinski osvjetljene tipke za upravljanje motorima u funkciji provjetravanja "otvori"; "zatvori" Širina: 140 mm; Visina: 248 mm; Dubina: 85 mm | kpl. | 1 |  | 0
Tip kao GEZE THZ ili jednakovrijedno
Jednakovrijedan proizvod:__________________________
2. | Ručni javljač / tipkalo 24V DC, VdS, RAL 2011 orange | kom | 2 |  | 0
Tip kao GEZE FT-4 ili jednakovrijedno
Jednakovrijedan proizvod:__________________________
3. | Dobava, montaža i spajanje detektor dima 24 V DC, radi na principu raspršenog svjetla, brza detekcija dima, temperatura okoline od -20 do +60 oC, stupanj meh. zaštite IP42. Stavka uključuje i posotlje. | kom | 6 |  | 0
Tip kao GEZE RM 1003 ili jednakovrijedno
Jednakovrijedan proizvod:__________________________
4. | Dobava, montaža i spjanje sustava za otvaranje prozora zaokretno prema unutra. Uključen okov za ugradnju motora i mehaničko zaključavanje prozora. Stavka uključuje i elektromotor hod 200, 24V DC, EV1. Za instalaciju motora osigurati min. 50mm na okviru i 40mm krilu prozora. | kom | 2 |  | 0
Tip kao GEZE RWA 100 NT ili jednakovrijedno
Jednakovrijedan proizvod:__________________________
5. | Dobava i montaža opreme za mehaničko zaključavanje elektromotora - šipka 12mm, pocinčana, dužine 2000 mm. | kom | 2 |  | 0
6. | Dobava i montaža opreme za mehaničko zaključavanje elektromotora - pokrovni profil, L=2000 mm. | kom | 2 |  | 0
7. | Dobava i polaganje u sustav zaštitnim PVC cijevi kabela
| JB-Y(St)Y E30 2x2x0,8mm (za javljače) | m | 70 |  | 0
| JB-Y(St)Y E30 4x2x0,8mm (za ručne javljače) | m | 35 |  | 0
8. | Dobava i polaganje u sustav zaštitnih PVC cijevi | m | 30 |  | 0
cijevi vatrootpornog kabela za napajanje motora
NHXH E90 3x2,5mm2
9. | Dobava i polaganje u sustav zaštitnih PVC cijevi | m | 35 |  | 0
cijevi vatrootpornog kabela za napajanje centrale:
NHXH E90 3x2,5mm2
10. | Dobava i polaganje sa u zid / pod zaštitni flexi PVC cijevi:
| Cijev promjera 25mm | m | 20 |  | 0
11. | Ispitivanje, izdavanje atesta od ovlaštene institucije i | kpl. | 1 |  | 0
puštanje u funkciju.
| UKUPNO 12: |  |  |  | 0

## 13.OSTALI RADOVI
Poz. | Opis stavke | JM | Kol. | JC | Ukupno
13. | OSTALI RADOVI
1. | Ispitivanje izvedenih instalacija sa izradom i primopredajom u tri primjeraka ispitnih protokola:
- ispitni protokol o izvršenom mjerenju otpora izolacije,
- ispitni protokol o izvršenom mjerenju otpora petlje i
efikasnosti zaštite od napona dodira,
- ispitni protokol o otporu uzemljenja,
- ispitni protokol o izjednačenju potencijala,
- ispitni protokol o mjerenju jakosti rasvjete,
- ispitni protokol o kvaliteti razdjelnika,
- ispitni protokol o podešenosti zaštite (termičke i mag.),
- atesti i prospekti za ugrađenu opremu i materijal,
- primopredaja izvedeni radova sa puštanjem u funkciju,
- priprema za tehnički pregled i uvezivanje u zasebnu
knjigu svih atesta isporučene opreme i materijala,
- izrada uputa za rad i održavanje izvedene instalacije.
|  | kpl. | 1 |  | 0
2. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja u 3 kopije | kpl. | 1 |  | 0
sa zapisom na CD-u (ACAD).
| UKUPNO 13: |  |  |  | 0

## EL-REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
1. | RAZVODNI ORMARI | 0
2. | RASVJETA | 0
3. | VANJSKA RASVJETA | 0
4. | KABELI, KABELSKE POLICE, CIJEVI I SL. | 0
5. | INSTALACIJSKI MATERIJAL I PRIBOR | 0
6. | EMP (grijanje, hlađenje i ventilacija) | 0
7. | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE, UZEMLJENJE METALNIH | 0
MASA I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
8. | TELEFONSKA I RAČUNALNA MREŽA | 0
9. | KABELSKA KANALIZACIJA (DTK) | 0
10. | ZAJEDNIČKI ANTENSKI SUSTAV | 0
11. | DIESEL AGREGAT | 0
12. | ODIMLJAVANJE STUBIŠTA | 0
13. | OSTALI RADOVI | 0
| SVEUKUPNO (kn): | 0
Napomena:
Iskazane cijene ne uključuju iznos PDV-a!
Projektant: Mladen Šafar,ing.el.

## Troskovnik vodovoda i odvodnje
Fausta Vrančića 3, 10000 Zagreb
OIB: 00913217546
tel. 01/4680 716
INVESTITOR:
GRAD BAKAR
51222 Bakar, Primorje 39
NAZIV GRAĐEVINE:
VATROGASNI DOM ŠKRLJEVO
LOKACIJA:
k.č. br. 371 i 378, k.o. Škrljevo
R E K A P I T U L A C I J A
INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE
A. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
B. | GEODETSKI RADOVI |  |  |  | 0
C. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
D. | VANJSKI VODOVOD |  |  |  | 0
E. | VANJSKA ODVODNJA |  |  |  | 0
F. | OBJEKT VODOVOD |  |  |  | 0
G. | OBJEKT ODVODNJA |  |  |  | 0
H. | SANITARIJE |  |  |  | 0
I. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25 % |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO Kn |  |  |  | 0
| VODOVOD I ODVODNJA |  |  |  | TD: 49-17-E
Fausta Vrančića 3, Zagreb |  |  |  |  | ZOP: VD-ŠKR-156/17
r.b. | Opis stavke | jed. mj. | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
TROŠKOVNIK VODOVODA I ODVODNJE
OPĆE NAPOMENE: Prije davanja ponude ponuđač mora pregledati projekt te mjesto izgradnje i upisati radove koji eventualno nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom, a smatra da su bitni za izvođenje. Izvođač je prilikom nuđenja obavezan provjeriti sve količine i radove vezane za kvalitetno izvođenje instalacija vodovoda i odvodnje u potpunosti. Ukoliko izvođač smatra da u troškovniku nedostaju radovi ili da količine nisu dovoljne za izvođenje instalacija u potpunosti, obavezan je iste unijeti u ponudu. Naknadna potraživanja izvođača neće se odobriti. Stavke sadrže nabavu, dopremu, montažu i ugradnju sa svim potrebnim radom, strojevima, alatom kao i materijalom i priborom. Radove na vodovodu, kanalizaciji i drugim uređajima potrebno je izvoditi uz striktno poštivanje pravila i normi za kvalitetno izvršenje radova kao i zaštite na radu, a sve u dogovoru s nadzornim inženjerom, projektantom, nadležnim prestavnicima komunalnih instalacija, geomehaničkim inženjerom i inženjerom konstrukcije kod otežanih uvjeta izvođenja. Ukoliko se tijekom građenja pojavi opravdana potreba za određenim odstupanjima ili manjim izmjenama projekta, Izvođač je dužan za to prethodno pribaviti suglasnost Nadzornog inženjera. Veće izmjene i odstupanja od projektiranog rješenja mogu se provesti samo uz odobrenje Projektanta i suglasnost Investitora, te pribavljanjem dopune građevne dozvole na nastalu promjenu ukoliko su odstupanja takve prirode. "Nabava" ("dobava") obuhvaća troškove utovara, istovara, transporta do izvoditeljevog stovarišta – privremene deponije, te carinske i sve druge zakonom propisane pristojbe i poreze. "Ugradnja", ("ugradba") obuhvaća utovar na izvoditeljevom stovarištu – privremenoj deponiji, lokalni transport i istovar na mjestu ugradnje, kao i sve radove, materijal, te opremu potrebnu za potpuno izvršenje posla. "Izrada" ("izvedba") obuhvaća radove na nabavi i ugradnji. "Odvoz na trajnu deponiju" obuhvaća utovar, transport do trajne deponije, istovar, razastiranje, planiranje i sve eventualne ostale radove na deponiji preme uvjetima vlasnika deponije, te taksu (naknadu) za deponiranje. Sve radove izvoditi u skladu s tehničkim uvijetima koji su sastavni dio ove projektne dokumentacije.
A | PRIPREMNI RADOVI
A.1 | UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH INSTALACIJA
Utvrđivanje, obilježavanje (iskolčenje) i nadzor položaja i dubina postojećih instalacija na temelju podataka nadležnih organizacija i odgovornog tehničkog osoblja, detekcijom ili iskopom kontrolnih prokopa kako za vrijeme izvođenja radova ne bi došlo do oštećenja instalacija i vodova. Za sve instalacije potrebno je ishoditi odobrenje i suglasnosti od odgovorne tehničke službe vezano za izvođenje radova i zaštitu instalacija te postupiti po zahtjevima odgovorne tehničke službe za svaku instalaciju posebno. Kopanje probnih šliceva na karakterističnim mjestima sa eventualnim strojnim zasjecanjem kolničke konstrukcije, ručni iskop. Obuhvača se rad na pažljivom ručnom iskopu probnih šliceva na mjestima koje odredi (odobri) nadzorni inženjer radi utvrđivanja položaja (visinski i tlocrtno) pojedinih instalacija do dubine iskopa cjevovoda i širine cca 0.80 m, kao i sav potreban odvoz. Uračunati sav potreban materijal i rad. Iskope ograditi i osigurati po propisima zaštite na radu. Ovu stavku utvrditi na licu mjesta sukladno traženju nadzornog inženjera, a zbog nejasnoća glede postojećih instalacija.
|  | kpl. | 1 |  | 0
A | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
B | GEODETSKI RADOVI
B.1 | ISKOLČENJE TRASE VODOVODA
Iskolčenje trase vodovonog cjevovoda neposredno prije početka radova sa označavanjem svih važnih točaka na terenu. Stavka uključuje označavanje mjesta zasunskih komora, nadzemnih hidranata i lomova trase. Obračun po kompletu.
|  | kpl. | 1 |  | 0
B.2 | ISKOLČENJE TRASE KANALIZACIJE
Iskolčenje trase cjevovoda vanjske kanalizacije neposredno prije početka radova sa označavanjem svih važnih točaka na terenu. Obračun po kompletu.
|  | kpl. | 1 |  | 0
B.3 | GEODETSKI SNIMAK VODOVODA
Izrada geodetskog snimka, visinskog i položajnog cijelog sustava vodoopskrbe, uključujući cijevi, okna, vanjske hidrante, ..., te izrada kartiranog plana od strane ovl. geodeta. Snimanje cjevovoda se obavlja neposredno nakon završetka tlačne probe i prije zatrpavanja. Elaborati moraju biti ovjereni od nadležnog katastarskog ureda, te predani investitoru, u cjelovitom kartiranom i digitalnom obliku nadležnom komunalnom društvu, te isto tako i u digitalnom obliku za računalo. Elaborat mora biti izrađen u apsolutnim koordinatama (x,y,z).
|  | kpl. | 1 |  | 0
B.4 | GEODETSKI SNIMAK KANALIZACIJE
Izrada geodetskog snimka, visinskog i položajnog cijelog sustava kanalizacije, uključujući cijevi, okna, separator, ..., te izrada kartiranog plana od strane ovl. geodeta. Snimanje cjevovoda se obavlja neposredno nakon završetka probe na vodonepropusnost i prije zatrpavanja. Elaborati moraju biti ovjereni od nadležnog katastarskog ureda, te predani investitoru, u cjelovitom kartiranom i digitalnom obliku nadležnom komunalnom društvu, te isto tako i u digitalnom obliku za računalo. Elaborat mora biti izrađen u apsolutnim koordinatama (x,y,z).
|  | kpl. | 1 |  | 0
B | GEODETSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
C | GRAĐEVINSKI RADOVI
C.1 | ISKOP ROVA
Iskop rovova u zemlji B kategorije za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi s planiranjem dna rova i bočnim razupiranjem stjenki rova (prema karakterističnom presjeku rova). Iskop se predviđa strojno, dok se ručno predviđa samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (90% strojno, a 10% ručnog iskopa). U stavku ulazi:iskop rova do projektom određene dubine, širine ovisno o profilu cjevovoda i dubini rova, planiranje dna rova kao priprema za izradu podloge za ugradnju cijevi i bočno razupiranje stjenki rova. Iskopani materijal odbaciti od ruba iskopa 1,00 m. Naročito obratiti pažnju na širinu i dubinu rova da slijedi niveletu iskopa. Donji dio iskopa potrebno je izvesti ručno. Radovi moraju biti u potpunoj koordinaciji s montažom cijevi. U cijenu uključen iskop bez obzira na eventualno crpljenjem oborinske, odnosno podzemne vode i otežanog rada radi razupirača. Stavka uključuje sve potrebne radove, strojeve i materijal. Predviđa se vertikalno pravilno zasjecanje sa zaštitom rova uračunati svu potrebnu oplatu.
Obračunava se po m3.
C.1.1 | Iskop rova za vodovodne cijevi | m3 | 218 |  | 0
C.1.2 | Iskop rova za kanalizacijske cijevi | m3 | 333 |  | 0
C.2 | ISKOP GRAĐEVINSKE JAME ZA PODZEMNE GRAĐEVINE (infiltracijske jedinice, vodomjerno okno, separatori, septička jama, upojni bunar)
Iskop u zemlji B kategorije s planiranjem dna jame. Iskop se predviđa strojno, dok se ručno predviđa samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (95% strojno, a 5% ručnog iskopa).
U stavku ulazi:iskop građevne jame do projektom određene dubine i širine, planiranje dna jame i bočno razupiranje stjenki jame. Iskopani materijal odbaciti od ruba iskopa 1,00 m. Radovi moraju biti u potpunoj koordinaciji s izvedbom podzemnih građevina. U cijenu uključen iskop bez obzira na eventualno crpljenjem oborinske, odnosno podzemne vode i otežanog rada radi razupirača. Stavka uključuje sve potrebne radove, strojeve i materijal. Predviđa se vertikalno pravilno zasjecanje.
| Obračun po m3. | m3 | 500 |  | 0
C.3 | PIJESAK ZA POSTELJICU I NADSLOJ
Izrada pješčane posteljice od 10 cm za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi u dnu rova i nadsloja 30 cm. Izrada obloge oko cijevi nakon montaže i ispitivanja na vodonepropusnost, pijeskom (granulacije 0-4 mm) do visine 30 cm iznad gornjeg ruba cijevi cijelom širinom rova. Zahtijeva se simetrično zatrpavanje i zbijanje materijala istovremeno s obje strane cijevi u slojevima od 20 cm.
U stavku ulazi: dobava, donos, ugradnja i razastiranje pijeska, te izrada nadsloja nakon ugrađene cijevi uključujući sav potreban materijal i rad.
Obračun po m3.
C.3.1 | Pijesak za vodovodne cijevi | m3 | 96 |  | 0
C.3.2 | Pijesak za kanalizacijske cijevi | m3 | 140 |  | 0
C.4 | ZATRPAVANJE ROVA
Zatrpavanje rova nakon montaže i uspješnog ispitivanja na vodonepropusnost cjevovoda. Prije zatrpavanja obvezno pregledati cjevovod i ustanoviti da nema nekih mehaničkih oštećenja. Nasipavanje rova izvesti u slojevima od 30 cm uz nabijanje vibracionim nabijačima do potrebne zbijenosti. Modul stišljivosti od 35 MN/m² za zelene površine, 50 MN/m² za bankine, te 80 MN/m² na mjestima ispod prometnih površina ili staza, a stupanj zbijenosti Sz=100%. Odobrava nadzorni inženjer. Po završetku nabijanja, izvršiti ispitivanje zbijenosti, što je također sastavni dio cijene. Zatrpavanjem završnog sloja je potrebno vratiti u prvobitno stanje zatečenog stanja na terenu, tj dovesti završni sloj u prvobitno stanje koje je narušeno prilikom iskopa). Obračun po m3.
C.4.1 | Zatrpavanje rova vodovodnih cijevi | m3 | 125 |  | 0
C.4.2 | Zatrpavanje rova kanalizacijskih cijevi | m3 | 177 |  | 0
C.5 | ZATRPAVANJE GRAĐEVINESKE JAME
Zatrpavanje građevinske jame materijalom iz iskopa nakon izvedbe podzemnih građevina. Nasipavanje rova izvesti u slojevima od 30 cm uz nabijanje vibracionim nabijačima do potrebne zbijenosti. Modul stišljivosti od 35 MN/m² za zelene površine, 50 MN/m² za bankine, te 80 MN/m² na mjestima ispod prometnih površina ili staza, a stupanj zbijenosti Sz=100%. Odobrava nadzorni inženjer. Po završetku nabijanja, izvršiti ispitivanje zbijenosti, što je također sastavni dio cijene. Zatrpavanjem završnog sloja je potrebno vratiti u prvobitno stanje zatečenog stanja na terenu, tj dovesti završni sloj u prvobitno stanje koje je narušeno prilikom iskopa). Obračun po m3.
| Zatrpavanje materijalom iz iskopa: | m3 | 241 |  | 0
C.6 | ZATRPAVANJE GRAĐEVINESKE JAME INFILTRACIJSKOG SUSTAVA
Zatrpavanje građevinske jame novim materijalom ili materijalom iz iskopa nakon postavljanja infiltracijskog sustava. Zasipavanje materijalom iz iskopa uz ručno nabijanje u slojevima od 30 cm laganim ručnim nabijačima do tražene nosivosti. Rad se predviđa ručno. Zbijenost zatrpanog rova mora biti tolika da ne dođe do naknadnog slijegavanja. Po završetku nabijanja, izvršiti ispitivanje zbijenosti, što je također sastavni dio cijene. Zatrpavanjem završnog sloja je potrebno vratiti u prvobitno stanje zatečenog stanja na terenu, tj dovesti završni sloj u prvobitno stanje koje je narušeno prilikom iskopa). Obračun sve kompletno po m3 ugrađenog materijala.
Nenarušena zatečena podloga - sraslo tlo: Nije dozvoljen nikakva intervencija osim izrade iskopa zadanih gabarita. Potrebna nosivost MS≥45 MN/m2, ako je potrebno zbijanje podloge za postizanje nosivosti treba "zamjeniti" sloj tla debljine 1m primjerenom kamenom frakcijom koja će osigurati potrebnu propusnost.
C.6.1 | Sloj za poravnavanje i zaštitni sloj infiltracijskog sustava (donji i gornji sloj): koristiti isprani šljunak frakcije 2-8 sabijene debljine 5-10 cm kojeg kod pripreme podloge treba ručno zaravnati na točnost ±1cm. | m3 | 17 |  | 0
C.6.2 | Bočni zasipni materijal: koristiti isprani šljunak frakcije 2-16 kojeg treba nasipati u slojevima do 30 cm, zbijanje vršiti isključivo vibropločama te pri tom paziti da se tokom zbijanja ne oštete ugrađeni blokovi. | m3 | 67 |  | 0
C.6.3 | Nosivi zbijeni sloj: koristiti tucanik 0-60 mm ili materijal iz iskopa (ako je s njim moguće postići adekvatnu zbijenost) debljine zbijenog sloja min 35 cm. Laka mehanizacija smije voziti preko stormbrixx sustava tek kada je zbijeni sloj debljine min. 45 cm a teška mehanizacija tek iznad 100 cm debljine sabijenog sloja. | m3 | 30 |  | 0
C.6.4 | Završni sloj: koristiti prikladan materijal (materijal iz iskopa) te ga prema namjeni podloge adekvatno pripremiti (zbiti). | m3 | 115 |  | 0
C.7 | ODVOZ PREOSTALOG MATERIJALA IZ ISKOPA
Odvoz viška preostalog materijala iz iskopa u sraslom stanju, nakon izvršenih svih zatrpavanja rovova na deponiju u dogovoru sa investitorom uključujući i troškove deponije. U stavku uključiti odvoz na udaljenost do 15 km sa utovarom, transportom, istovarom i planiranjem materijala na deponiji. Količine uvečane zbog rastresitosti 30%. Obračun po m3.
| Odvoz: | m3 | 469 |  | 0
C.8 | VODOMJERNO OKNO
Izvedba armirano-betonskog vodonepropusnog okna za ugradnju vodomjera. U stavku ulazi: izrada temelja okna od betona C 12/15 u debljini od 10 cm, izrada i postavljanje oplate, ugradnja tipskih lijevano željeznih penjalica (montirati 4 penjalice po metru dubine okna), postavljanje armature B500 B (okna se armiraju sa cca. 90kg armature po m3 betona) te betoniranje stjenke, ploče i dna okna debljine 20cm betonom C 25/30 sa dodacima za vodonepropusnost, uključujući sav potreban materijal i rad. Okno iznutra ožbukati u dva sloja i zagladiti drvenom gladilicom, nad oknom montirati lijevano željezni poklopac za laki promet (nosivosti A 15 KN) vel. 600 x 600 mm sa natpisom vodovod. Obračun po komadu.
NAPOMENA: Točne dimenzije vodomjernog okna odrediti će nadležno komunalno poduzeće.
C.8.1 | Svijetle dimenzije vodomjernog okna: 3,70x1,50x1,80m | kom | 1 |  | 0
C.8.2 | Lijevano željezni poklopac 60/60cm D400 kN, s natpisom vodovod | kom | 1 |  | 0
C.9 | ZASUNSKO OKNO
Izvedba armirano-betonskog vodonepropusnog zasunskog okna. U stavku ulazi: izrada temelja okna od betona C 12/15 u debljini od 10 cm, izrada i postavljanje oplate, ugradnja tipskih lijevano željeznih penjalica (montirati 4 penjalice po metru dubine okna), postavljanje armature B500 B (okna se armiraju sa 70kg armature po m3 betona) te betoniranje stjenke, ploče i dna okna debljine 10cm betonom C 25/30 sa dodacima za vodonepropusnost, uključujući sav potreban materijal i rad. Nad oknom montirati lijevano željezni poklopac vel. 60 x 60 cm sa natpisom vodovod. Obračun po komadu.
C.9.1 | Svijetle dimenzije vodomjernog okna: 0,5x0,5x1,0m | kom | 1 |  | 0
C.9.2 | Lijevano željezni poklopac 60/60cm D400 kN, s natpisom vodovod | kom | 1 |  | 0
C.10 | TRODJELNA SEPTIČKA JAMA
Izvedba trodijelne taložnice od armiranog vodonepropusnog betona C 25/30. U stavku ulazi: Izrada temelja okna od betona C 12/15 u debljini od 10 cm, izrada i postavljanje oplate, ugradnja tipskih lijevano željeznih penjalica (montirati 4 penjalice po metru dubine okna), postavljanje armature B500 B (okna se armiraju sa cca. 90kg armature po m3 betona), u stjenku okna ugraditi umetak od tvrde plastike za izvedbu vodonepropusnog spoja sa kanalizacijskom cijevi te betoniranje stjenke, ploče i dna okna debljine 20cm, betonom C 25/30 sa dodacima za vodonepropusnost (prema detalju), uključujući sav potreban materijal i rad. Okno iznutra ožbukati u dva sloja i zagladiti drvenom gladilicom, nad oknom montirati 4 lijevano željezna poklopca (nosivosti 15 KN) vel. 60 x 60 cm. Obračun po komadu.
C.10.1 | Izrada trodjelne taložnice, dimenzija 6,8x1,4x2,05m | kom | 1 |  | 0
C.10.2 | plinotjesan poklopac 60/60cm, klase A15 kN | kom | 4 |  | 0
C.11 | DVODJELNA TALOŽNICA
Izvedba trodijelne taložnice od armiranog vodonepropusnog betona C 25/30. U stavku ulazi: Izrada temelja okna od betona C 12/15 u debljini od 10 cm, izrada i postavljanje oplate, ugradnja tipskih lijevano željeznih penjalica (montirati 4 penjalice po metru dubine okna), postavljanje armature B500 B (okna se armiraju sa cca. 90kg armature po m3 betona), u stjenku okna ugraditi umetak od tvrde plastike za izvedbu vodonepropusnog spoja sa kanalizacijskom cijevi te betoniranje stjenke, ploče i dna okna debljine 20cm, betonom C 25/30 sa dodacima za vodonepropusnost (prema detalju), uključujući sav potreban materijal i rad. Okno iznutra ožbukati u dva sloja i zagladiti drvenom gladilicom, nad oknom montirati dva lijevano željezna poklopca (nosivosti 15 KN) vel. 60 x 60 cm. Obračun po komadu.
C.11.1 | Izrada trodjelne taložnice, dimenzija 3,6x1,4x1,9m | kom | 1 |  | 0
C.11.2 | poklopac 60/60cm, klase D400 kN | kom | 2 |  | 0
C.12 | UPOJNI BUNAR
Izrada infiltracijskog upojnog bunara od betonskih cijevi Ø200cm. Nad upojnim bunarom betonirati armirano betonsku ploču d=15cm. U gornju ploču se ugrađuje poklopac 60x60cm nosivosti A15 kN. Sve armirano-betonske konstruktivne elemente potrebno je izvesti sa C25/30. Sam upojni bunar ispunjen je šljunkom ili drobljenim kamenom 32-60 mm. Ispod i iznad šljunka postavlja se netkani geotekstil mase 300 g/m2. Ispod ulazne cijevi postavlja se betonska ploča koja služi kao razbijač mlaza vode. U stavku ulazi: dobava, donos, ugradnja betonskih cijevi, betoniranje gornje pokrovne ploče, ugradnja poklopca i ugradnja kamenog materijala do pune funkcije, uključujući sav potreban materijal i rad.
Obračun po komadu.
NAPOMENA: Točne dimenzije upojnog bunara potrebno je odrediti nakon ispitivanja upojnosti tla.
C.12.1 | Upojni bunar Ø200cm ukupne dubine do 6 m | kom | 1 |  | 0
C.12.2 | Lijevano željezni poklopac 60/60cm, klase A15 kN | kom | 1 |  | 0
C.12.3 | AB ploča 3,0 x 3,0 m, d = 15 cm | kom | 1 |  | 0
C.12.4 | šljunak ili drobljeni kamen 32-60 mm | m3 | 9 |  | 0
C.12.5 | etkani geotekstil mase 300 g/m2 | m2 | 9 |  | 0
C.13 | BETONSKA PODLOGA ZA SEPARATOR
Dobava, doprema i ugradnja potrebnog materijala za izradu armirano betonske podloge separatora. Debljina podloge 20 cm. U cijenu uključiti: beton C20/25 potrebnu armaturu, te prihvatne elemente za pričvršćenje separatora izrađene od vruće cinčanog plosnog željeza presjeka 40 x 4 mm koji će se sidriti u AB podlogu i obuhvaćati tipski separator (prihvatne elemente izvoditi u slučaju visoke podzemne vode, a sve prema uputama proizvođača separatora), i sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po m3.
|  | m3 | 1.5 |  | 0
C.14 | BETONSKI RADOVI NA INSTALACIJI VODOVODA
Betonski radovi prije polaganja cijevi vodovoda: temelj za betonske oslonce zasuna, betonska uporišta za cijevi na mjestima lomova trase, betoniranje oslonca za hidrant. Betoniranje vršiti betonom C 12/15. U stavku je uključena priprema betona, oplata, sav rad, potreban materijal i svi potrebni prijevozi i prenosi po gradilištu. Obračun po m3.
| Betonski radovi prije polaganja cijevi vodovoda | m3 | 3 |  | 0
C.15 | ŠLICEVI U ZIDOVIMA I PODOVIMA ŠIRINE 10 cm
Izvedba šliceva za izradu spojeva kanalizacijskih i vodovodnih cijevi do pojedinih vertikala i sanitarnih uređaja. Obračun po m'.
| šlic | m' | 25 |  | 0
C.16 | PRODORI U ZIDOVIMA I PODOVIMA
Izvedba prodora u zidovima i podovima za izradu spojeva kanalizacijskih i vodovodnih cijevi do pojedinih vertikala i sanitarnih uređaja. Prodori se izrađuju cca 0,04m2 u zidu debljine 20 cm. Obračun po komadu.
| Prodori: | kom | 5 |  | 0
C | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
D | VANJSKI VODOVOD:
Napomena: Obračunati svi radovi do 1m izvan zgrade, mjereno od vanjskog ruba vanjskog zida zgrade.
D.1 | PRIKLJUČAK NA JAVNI VODOVOD
Izrada priključka od javnog vodovoda do vodomjera u vodomjernom oknu. Radove izvodi nadležno javno poduzeće. U stavku ulazi: rezanje i razbijanje asfalta, iskop zemlje, planiranje dna rova, izrada pješčane posteljice d=10 cm i nadsloja d=30 cm granulacije 0-4mm cijelom širinom rova, izrada proboja u zidu vodomjernog okna i sanacija istog nakon izvedenog priključka, montaža cjevovoda sa svim brtvećim materijalom i potrebnim fitinzima za izvođenje spoja (koljena, križni komad, T-komad, zasun sa teleskopskom garniturom), armaturom (navedene u zasebnoj stavci), izoliranjem, ispitivanjem, zatrpavanjem rova u slojevima d=30 cm, dovođenje terena u prvobitno stanje te odvoz preostalog materijala na deponiju L= 15 km. Uračunato i ishođenje suglasnosti za prekop od nadležnog poduzeća. U stavku uključiti sav potreban materijal i rad. Obračun po kompletu.
NAPOMENA : Prikljucak se izvodi nakon dobivanja potvrde na glavni projekt nadležnog komunalnog poduzeća. Priključak izvodi te određuje točnu poziciju i profil navedeno poduzeće.
| Priključak PEHD DN125x11,4 mm (d100), L=5,0 m | kpl. | 1 | NE NUDI SE
D.2 | UGRADBENA ARMATURA VODOMJERNOG OKNA
Dobava, donos i ugradnja ugradbene armature za ugradnju u vodomjerno okno. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja sve ugradbene armature potrebne za izvedbu kompletnog vodomjernog priključka. U stavci je uključen sav potreban rad i materijal sa dopremom na gradilište. Obračun po komadu.
NAPOMENA: Točan tip armatura i vodomjera odredit će nadležno komunalno poduzeće.
D.2.1 | PRIRUBNICA Ø100 mm | kom | 1 |  | 0
D.2.2 | T KOMAD Ø100/50 | kom | 1 |  | 0
D.2.3 | ZASUN Ø 100 mm | kom | 1 |  | 0
D.2.4 | HVATAČ NEČISTOĆA Ø100 mm | kom | 1 |  | 0
D.2.5 | MDK Ø100 mm | kom | 1 |  | 0
D.2.6 | FF KOMAD Ø100, L = 400 mm | kom | 1 |  | 0
D.2.7 | FF KOMAD Ø100, L = 200 mm | kom | 1 |  | 0
D.2.8 | Impulsni kombinirani vodomjer Ø100 mm | kom | 1 |  | 0
D.2.9 | ZOPT Ø100 mm | kom | 1 |  | 0
D.2.10 | ZOPT Ø25 mm | kom | 1 |  | 0
D.3 | PEHD CIJEVI ZA SANITARNU I PP VODU
Dobava, donos i montaža PEHD vodovodnih cijevi PE 100, SDR 11, za radni tlak do 16 bara, vanjskog nazivnog promjera DN. Cijevi trebaju biti sukladne prema svim zahtjevima s normom HRN EN 12201-1:2011, HRN EN 12201-2:2011. Kao dokaz kvalitete ponuđenih cijevi potrebno je priložiti potvrdu o sukladnosti (ili certifikat o stalnosti svojstava) s navedenom normom izdanu od ovlaštenog i akreditiranog potvrdbenog tijela u Republici Hrvatskoj te dokaz zdravstvene ispravnosti sukladno Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 125/2009) kao i zahtjevima Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/2013). Doprema u kolutovima duljine 100m ili palicama minimalne duljine 12 m. Cijevi se polažu na pješćanu posteljicu prema naputcima proizvođača, te se spajaju uz pomoć elektrofuzijskih spojnica.
Sve fitinge i fazonske komade potrebne za kvalitetnu ugradnju cijevi izvoditelj će ubrojiti u cijenu cijevi. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja vodovodnih cijevi, sve potrebne spojnice, redukcije, koljena, T-komade, sav potrebni pričvrsni i zaštitno-izolacijski materijal te rad. Obračun se vrši po m'.
PEHD VODOVODNE CIJEVI, kao PIPELIFE
ili jednakovrijedan proizvod:______________________
Vrsta cijevi SDR11 - PN 16 i nominalne veličine:
D.3.1 | DN 32x3,0 mm | m' | 17 |  | 0
D.3.2 | DN 40x3,7 mm | m' | 135 |  | 0
D.3.3 | DN 63x5,8 mm | m' | 40 |  | 0
D.3.4 | DN 125x11,4 mm | m' | 160 |  | 0
D.4 | NADZEMNI HIDRANTI Ø100
Nabava, doprema i montaža nadzemnih hidranata Ø100 s automatskim ispustom (HRN DIN 3222:1998). Nadzemni hidrant za radni tlak NP 16, mlaznice A/2B. U stavku ulazi: dobava i montaža hidranta, te sav potreban materijal i rad. U jediničnu cijenu mora biti uključeno i atestiranje funkcionalnosti hidranata od strane ovlaštene organizacije s ishođenjem odgovarajućeg atesta. Uračunat pregled prije ugradnje, dotjerivanje zaštitom protiv korozije nakon ugradnje, te sav brtveni materijal. Oblaganje hidranta složenom opekom u suho, te svi potrebni prijenosi. Obračun po kompletu.
| nadzemni hidranti Ø100 sa priključcima A/2B | kom | 2 |  | 0
D.5 | ZASUN ZA ODVAJANJE NADZEMNOG HIDRANTA Ø100
Dobava i montaža zasuna za odvajanje vanjskog hidranta. Zasun montirati neposredno prije hidranta. U ponudu je potrebno uključiti: - zasun DN100 - FF komad DN100, 300 mm - ugradbena garnitura - ulična kapa U jediničnu cijenu mora biti uključen sav potreban materijal i rad. Obračun po kompletu.
|  | kpl. | 2 |  | 0
D.6 | SAMOSTOJEĆI HIDRANTSKI ORMAR S OPREMOM
Dobava, donos i montaža požarnih ormara za nadzemne hidrante. Ormarić vel. 540x1080x185mm, antikorozivno zaštićen, obojan temeljnom bojom i završnim lakom. Ormarić ugraditi uz vanjski nadzemni hidrant. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja ormara s kompletnom opremom, te sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu.
Pripadajuća oprema: - tlačna cijev NO 52 mm dužine 20 m sa spojnicama x 2 kom - mlaznica NO 52 mm Al sa zasunom x 2 kom - ključ za spojnice ABC x 2 kom - ključ za nadzemni hidrant x 1 kom - prijelaznice B/C x 2 kom
| samostojeći ormar s opremom za nadzemni hidrant Ø100 | kpl. | 2 |  | 0
D.5 | ZAŠTITA VODOVODNIH CIJEVI U VANJSKOM ROVU
Dobava, donos i montiranje PVC-SN4 kanalizacijskih cijevi za zaštitu vodovodnih cijevi. Vodovodne cijevi položiti u PVC-SN4 cijevi kod križanja sa ostalim instalacijama u vanjskom rovu. Obračun po kompleu.
| Ø 160 mm, L=2,0m | kpl | 6 |  | 0
D.7 | TRAKA UPOZORENJA “POZOR–VODOVOD”
Dobava, donos i postavljanje plave trake “POZOR–VODOVOD” duž cijele trase vodovoda. Traka se postavlja 30 cm od tjemena cijevi i to tako da natpis bude okrenut prema gore. Obračun po m'.
|  | m | 191 |  | 0
D | VANJSKI VODOVOD UKUPNO: |  |  |  | 0
E | VANJSKA ODVODNJA:
Napomena: Obračunati svi radovi do 1m izvan zgrade, mjereno od vanjskog ruba vanjskog zida zgrade.
E.1 | PVC-SN4 KANALIZACIJSKE CIJEVI
Dobava, donos i montaža PVC-U kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada klase SN 4, za vanjsku fekalnu i oborinsku kanalizaciju u pješačkim i zelenim površinama. PVC-U kanalizacijske cijevi s integriranim utičnim kolčakom i uloženim brtvenim prstenom od sintetičnog kaučuka koji se mora radi zaštite nalaziti s unutrašnje strane naglavka cijevi. Obodna čvrstoća treba biti ispitana prema EN ISO 9969 i iznositi minimalno 4 kN/m2. Cijevi se isporučuju u palicama od 5 ili 6m.
Cijevi se polažu na pješčanu posteljicu sukladno Europskoj normi 1401-3 te naputcima proizvođača, te se spajaju uz pomoć integriranih spojnih elemenata. Cijev mora ležati na posteljici jednoliko cijelom dužinom. Zasipavanje iskopa te nabijanje zasipa treba obaviti u skladu s napucima proizvođača u ovisnosti o karakteristikama tla te prisutnosti morske ili podzmene vode. Fasonski komadi se ne obračunavaju posebno nego se uključuju u metražu instalacije.
U stavku ulazi dobava, donos i spuštanje PVC-U kanalizacijskih cijevi u rov, polaganje po niveleti, te spajanje na naglavak preko gumenih prstena (uključivo nabava gumenih prstena), raznošenje PVC cijevi sa gradilišne deponije uzduž trase do mjesta ugradnje, te sav potreban materijal i rad. Obračun po m'.
E.1.2 | Ø 160 mm | m' | 103 |  | 0
E.1.3 | Ø 200 mm | m' | 10 |  | 0
E.2 | PVC-SN8 KANALIZACIJSKE CIJEVI
Dobava, donos i montaža PVC-U kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada klase SN 8, za vanjsku fekalnu i oborinsku kanalizaciju u prometnim površinama. PVC-U kanalizacijske cijevi s integriranim utičnim kolčakom i uloženim brtvenim prstenom od sintetičnog kaučuka koji se mora radi zaštite nalaziti s unutrašnje strane naglavka cijevi. Obodna čvrstoća treba biti ispitana prema EN ISO 9969 i iznositi minimalno 8 kN/m2. Cijevi se isporučuju u palicama od 5 ili 6m.
Cijevi se polažu na pješčanu posteljicu sukladno Europskoj normi 1401-3 te naputcima proizvođača, te se spajaju uz pomoć integriranih spojnih elemenata. Cijev mora ležati na posteljici jednoliko cijelom dužinom. Zasipavanje iskopa te nabijanje zasipa treba obaviti u skladu s napucima proizvođača u ovisnosti o karakteristikama tla te prisutnosti morske ili podzmene vode. Fasonski komadi se ne obračunavaju posebno nego se uključuju u metražu instalacije.
U stavku ulazi dobava, donos i spuštanje PVC-U kanalizacijskih cijevi u rov, polaganje po niveleti, te spajanje na naglavak preko gumenih prstena (uključivo nabava gumenih prstena), raznošenje PVC cijevi sa gradilišne deponije uzduž trase do mjesta ugradnje, te sav potreban materijal i rad. Obračun po m'.
E.2.1 | Ø 160 mm | m' | 21 |  | 0
E.2.2 | Ø 200 mm | m' | 45 |  | 0
E.2.3 | Ø 250 mm | m' | 45 |  | 0
E.2.4 | Ø 315 mm | m' | 6 |  | 0
E.3 | DRENAŽNE CIJEVI
Dobava, donos i polaganje fleksibilnih PVC drenažnih cijevi s ravnim dnom. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja fleksibilnih PVC drenažnih cijevi iz PVC s djelomično profiliranim vanjskim stjenkama; dobava, donos i omatanje cijevi u 200g/m2 geotekstil. Uz cijevi se isporučuju i oblikovni komadi: spojnice, koljena, račve. Obračun po m'.
| drenažna cijev Ø 160 | m' | 95 |  | 0
E.4 | PP KANALIZACIJSKA OKNA DN1000
Dobava, donos i ugradnja segmentnih brizganih polipropilenskih (PP) okana za kanalizaciju DN1000 (unutarnji promjer minimalno 1000 mm). Okna se sastoje iz PP baze sa izvedenom kinetom i zavarenim adapterima, orebrenih PP prstena sa brtvama (ne cijevi) te PP konusa koji omogućava suženje unutarnjeg promjera na 630 [mm]. Konus treba biti teleskopski s mogućnošću produženja +/- 25 cm. Dno okna je sastavljeno od dva nosiva sloja, tvornički zavarenih, s posebnom nosivom troslojnom rebrastom strukturom iznutra, te ravnim dnom cijelim promjerom okna. Debljina dna mora biti min. 170mm. Horizontalni lomovi nivelete trebaju biti isključivo unutar okna.
Dijelovi okna se međusobno spajaju pomoću brtvi ili zavarivanjem čime se osigurava nepropusnost. Okna imaju ugrađene stupaljke na svakih 25 [cm] koje omogućavaju silazak i izlazak, a nalaze se maksimalno 50 [cm] od vrha okna. Stupaljke moraju biti izrađene od nehrđajućeg materijala. Cjevovod se spaja na adaptere PP okna originalnim spojnicama i brtvama. Okno treba biti ispitano i vodonepropusno u skladu s normom EN 1277. Obodna čvrstoća treba biti ispitana prema EN ISO 9969. Brtveni elementi moraju biti u skladu s EN 681-1.
U stavku ulazi: dobava, donos i montaža okna u funkcionalnom stanju uključujući sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu.
E.4.1 | - revizijska okna od cijevi DN1000 mm do visine od 1.50 m | kom | 3 |  | 0
E.4.2 | - revizijska okna od cijevi DN1000 mm do visine od 2.20 m | kom | 1 |  | 0
E.4.3 | - revizijska okna od cijevi DN1000 mm do visine od 3.70 m | kom | 1 |  | 0
E.5 | PP KANALIZACIJSKA OKNA DN630
Dobava, donos i ugradnja segmentnih brizganih polipropilenskih (PP) okana za kanalizaciju DN630. Okna se sastoje iz PP baze sa izvedenom kinetom i zavarenim adapterima te PP cijevi koja čini tijelo okna DN630 obodne čvrstoće SN8. Dno okna je sastavljeno od dva nosiva sloja, tvornički zavarenih, s posebnom nosivom troslojnom rebrastom strukturom iznutra, te ravnim dnom cijelim promjerom okna. Debljina dna mora biti min. 170mm. Horizontalni lomovi nivelete trebaju biti isključivo unutar okna.
Dijelovi okna se međusobno spajaju pomoću brtvi ili zavarivanjem čime se osigurava nepropusnost. Cjevovod se spaja na adaptere PP okna originalnim spojnicama i brtvama. Okno treba biti ispitano i vodonepropusno u skladu s normom EN 1277. Obodna čvrstoća treba biti ispitana prema EN ISO 9969 i iznositi minimalno 8 kN/m2. Brtveni elementi moraju biti u skladu s EN 681-1.
U stavku ulazi: dobava, donos i montaža okna u funkcionalnom stanju uključujući sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu.
| Okna DN630 | kom | 6 |  | 0
E.7 | ARMIRANO BETONSKI PRSTEN - D400 kN
Nabava, isporuka i ugradnja armirano betonskog prstena. Armirano betonski prsten mora biti izveden u skladu sa zahtjevima teškog prometnog opterećenje klase D 400 minimalne težine 150 kg i odgovarajućom armaturom mrežom min. težine 14 kg. Površina betonskog prstena u zoni kontakta s brtvenim elementom mora biti izvedena glatko kako bi se osigurala vodotijesnost. Obračun po komadu.
|  | kom | 11 |  | 0
E.8 | LJŽ POKLOPAC - A15 kN
Nabava, isporuka i ugradnja poklopaca nosivosti klase A15 kN (1,5 tona). Donji okvir poklopca mora biti minimalnih vanjskih dimenzija 700x700 mm ili Ø700 mm. Min. ulazni promjer 600mm. Obavezan natpis na poklopcu ˝KANALIZACIJA˝. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja poklopca, te sav potrebni materijal i rad. Obračun po komadu.
|  | kom | 7 |  | 0
E.9 | LJŽ PLINOTJESNI POKLOPAC - D400 kN
Nabava, isporuka i ugradnja poklopaca nosivosti klase D 400kN. Donji okvir poklopca mora biti minimalnih vanjskih dimenzija 700x700 mm ili Ø700 mm. Min. ulazni promjer 600mm. Obavezan natpis na poklopcu ˝KANALIZACIJA˝. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja poklopca, te sav potrebni materijal i rad. Obračun po komadu.
|  | kom | 4 |  | 0
E.10 | PP CESTOVNI SLIVNIK S TALOŽNICOM DN500
Nabava i doprema prefabriciranih brizganih polipropilenskih (PP) slivnika promjera DN500 s taložnikom. Slivnici se sastoje iz PP baze debljine 10 mm i tijela slivnika od dvoslojne orebrene PP cijevi DN500 koja ima obodnu krutost SN8. Dijelovi slivnika su međusobno spojeni zavarivanjem čime se osigurava nepropusnost. Cjevovod se spaja na adaptere PP slivnika originalnim spojnicama i brtvama koji osiguravaju apsolutno nepropusni spoj i mogu izdržati vanjski tlak od 0,5 bara, i podtlak od 0,3 bara. Slivnik se sastoji od tijela slivnika od PP cijevi duljine 2,2m sa zavarenim vodonepropusnim dnom i armiranobetonskog distribucijskog okvira. Armiranobetonski okvir dimenzija 1x1m se izvodi betonom C30/37. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Slivnik se postavlja u betonsku podlogu i oblogu betonske klase C16/20 debljine 10cm zbijenosti min 90% po Proctoru. Na montirani slivnik treba ugraditi ravnu slivnu rešetku s okvirom dimenzija 400x400mm, nosivosti 400kN. Ovom stvakom obuhvaćen je sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu.
E.10.1 | PP SLIVNIK DN500, h=2,2 m | kom | 7 |  | 0
E.10.2 | Ravna slivna rešetka s okvirom dimenzija 400x400mm, nosivosti 400kN | kom | 7 |  | 0
E.11 | SEPARATOR NAFTNIH DERIVATA
Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina s bypassom. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS6 (protok kroz separator 6 l/s) dok je ukupni protok Qmax=60 l/s. Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l.
Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 60 litara, kapacitet taložnice min. 1.200 lit dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 2000 litara. Uljev i izljev separatora trebaju biti DN 300 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T= 1,37 m (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcem prema HRN EN 124 klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 600mm, s natipsom "SEPARATOR".
Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476.
U stavku ulazi dobava, donos i montaža separatora naftnih derivata sa svim potrebnim materijalom i radom, te puštanje u pogon u funkcionalnom stanju. Obračun po kompletu.
| separator naftnih derivata | kpl. | 1 |  | 0
E.12 | INFILTRACIJSKI SUSTAV
Dobava i ugradnja modularnog sustava za INFILTRACIJU oborinskih voda iz polipropilenskih skladišnih blokova. Sustav se sastoji od jediničnog modula približnih dimenzija: Š×V×D=60x61x120cm. Sustav mora posjedovati: - najmanje 95% ukupnog korisnog volumena; - inspekcijski tunel min. pop. presjeka Š×V=100×500mm kako bi se omogućio slobodno kretanje inspekcijskim kamerama i opremi za čiščenje kroz sustav; - mogućnost vizualne kontrole kroz jedan sloj sustava bez zapreka (pregrada) za jednostavniju kontrolu kamerom i smanjenje potrebnog broja inspekcijskih priključaka; - mogućnost dodatnog omatanja geotekstilom uljevnog dijela infiltracijske komore za zadržavanje mulja (sedimentacijska komora); - mogućnost spajanja sastavnih elemenata sustavom zidarskog preklopa koji omogućava sastavljanje čvrste veze među blokovima istog sloja sustava; - minimalno tlačnu čvrstoću bloka od 420 kN/m2.
Dimenzije sustava trebaju biti približnih dimenzija Š×V×D=4,22×1,84×10,24 m, a minimalna korisna zapremnina 73 m3. Stavka uključuje dobavu i ugradnju potrebnih: blokova, čeonih stijenki, pokrovnih elementa, cijevnih priključaka, inspekcijskih elementa s njihovim povišenjima i poklopcima, a sve prema detaljima iz projekta. Projektom predviđena upotreba 1 uljevnog okna integrirana u sustav i 2 inspekcijskog okna (minimalni svijetli promjer okna 30cm), te detaljom definirana količina inspekcijskih priključaka za pristup u sustav njegovu kontrolu i održavanje (minimalni svijetli promjer 15cm). Stavka NE UKLJUČUJE potreban geotekstil za omatanje sustava i sedimentacijske komore, te DN150 UKC cijevi za povišenje inspekcijskih priključaka.
U cijenu stavke uključiti i ispitivanje upojnosti podloge koje je potrebno provesti tokom izvođenja zemljanih radova (prije ugradnje) kako bi se utvrdilo dali proračunati volumen upojnog polja odgovara stvarnoj upojnosti tla (uzeto kf= 2 × 10^- 4 m/s). O dobivenim rezultatima treba odmah izvjestiti projektanta i nadzornog inženjera, kako bi se napravila kontrola izvršenog proračuna i po potrebi napravila izmjena upojne građevine ili odredile mjere za sanaciju podloge. Obračun po kompletu.
E.12.1 | infiltracijski sustav | kpl. | 1 |  | 0
Ponuđeni proizvod:______________________
E.12.2 | Nabava i ugradnja mehanički povezanog, netkanog, polipropilenskog geotekstila za omatanje infiltracijskog sustava, slijedećih karakteristika : - gustoće 200 gr/m2, - min debljine 1,9mm, - otpornosti na CBR proboj (po EN ISO 12236) ≥ 1,5kN (klase robusnosti GRC 3). Preklopi na spojevima geotekstila moraju biti minimalno od 30cm do 50cm - u cilju sprečavanja otvaranja spojeva geotekstila i upadanja nasipnog materijala u sustav tokom i nakon ugradnje. Preporuka upotrebe pakiranja u čim širim rolama (u cilju smanjenja gubitaka zbog preklopa). Obračun po m2 ugrađenog geotekstila. | m2 | 250 |  | 0
E | VANJSKA ODVODNJA UKUPNO: |  |  |  | 0
F | OBJEKT VODOVOD:
Napomena: Obračunati svi radovi do 1m izvan zgrade, mjereno od vanjskog ruba vanjskog zida zgrade.
F.1 | PEHD CIJEVI ZA SANITARNU I PP VODU
Dobava, donos i montaža PEHD vodovodnih cijevi PE 100, SDR 11, za radni tlak do 16 bara, vanjskog nazivnog promjera DN. Cijevi trebaju biti sukladne prema svim zahtjevima s normom HRN EN 12201-1:2011, HRN EN 12201-2:2011. Kao dokaz kvalitete ponuđenih cijevi potrebno je priložiti potvrdu o sukladnosti (ili certifikat o stalnosti svojstava) s navedenom normom izdanu od ovlaštenog i akreditiranog potvrdbenog tijela u Republici Hrvatskoj te dokaz zdravstvene ispravnosti sukladno Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 125/2009) kao i zahtjevima Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/2013). Doprema u kolutovima duljine 100m ili palicama minimalne duljine 12 m. Cijevi se polažu na pješćanu posteljicu prema naputcima proizvođača, te se spajaju uz pomoć elektrofuzijskih spojnica.
Sve fitinge i fazonske komade potrebne za kvalitetnu ugradnju cijevi izvoditelj će ubrojiti u cijenu cijevi. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja vodovodnih cijevi, sve potrebne spojnice, redukcije, koljena, T-komade, sav potrebni pričvrsni i zaštitno-izolacijski materijal te rad. Obračun se vrši po m'.
PEHD VODOVODNE CIJEVI
Vrsta cijevi SDR11 - PN 16 i nominalne veličine:
F.1.1 | DN 40x3,7 mm | m' | 6 |  | 0
F.1.2 | DN 63x5,8 mm | m' | 14 |  | 0
F.2 | ČELIČNE POCINČANE CIJEVI ZA PP VODU
Dobava, donos i ugradnja čeličnih pocinčanih navojnih cijevi za izvedbu unutarnje hidrantske mreže. Minimalna debljina izolacije cijevi hladne vode iznosi 1/3 debljine cijevi. Sve fitinge i fasonske komade potrebne za kvalitetnu ugradnju cijevi izvoditelj će ubrojiti u cijenu cijevi. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja vodovodnih cijevi, sve potrebne spojnice, redukcije, koljena, T-komade, sav potrebni pričvrsni i zaštitno-izolacijski materijal te rad. Obračun se vrši po m'.
Nominalne veličine (sve mjere označuju unutarnji promjer):
| p.c. Ø 50 mm | m' | 5 |  | 0
F.3 | PEX/AL/PEX CIJEVI ZA SANITARNU VODU
Nabava, doprema i montaža peteroslojnih PEX-AL-PEX cijevi sa spajanjem ˝press˝ spojnicama, za etažni razvod sanitarne vode. Cijevi predviđene za suhozidnu/predzidnu montažu na obujmicama ili za mokru ugradnju u zidne i podne usjeke sa toplinskom izolacijom cijevi prema preporuci proizvođača cijevi. Cijevi se isporučuju u kolutima ili šipkama D16-D63.
U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja vodovodnih cijevi, sve potrebne spojnice, redukcije, koljena, T-komade, sav potrebni pričvrsni i zaštitno-izolacijski materijal te rad. Obračun se vrši po m'.
PEX/AL/PEX VODOVODNE CIJEVI,
Nominalne veličine:
F.3.1 | Ø 15 mm (D 20x2,0mm) | m' | 143 |  | 0
F.3.2 | Ø 20 mm (D 26x3,0mm) | m' | 69 |  | 0
F.3.3 | Ø 25 mm (D 32x3,0mm) | m' | 56 |  | 0
F.3.4 | Ø 32 mm (D 40x3,5mm) | m' | 53 |  | 0
F.4.1 | RAVNI KUGLASTI VENTIL
Dobava, donos i montiranje ravnog protočnog ventila za ugradnju kao glavnog ventila pojedinih cjelina objekta. U stavku ulazi dobava, donos i montiranje ventila, sav potrebni materijal i rad do funkcionalnog stanja. Obračun po komadu.
Promjeri: sve mjere označuju unutarnji promjer
F.4.1 | Ø15 mm | kom | 4 |  | 0
F.4.2 | Ø20 mm | kom | 2 |  | 0
F.4.3 | Ø25 mm | kom | 3 |  | 0
F.4.4 | Ø32 mm | kom | 8 |  | 0
F.5 | KUTNI VENTIL
Dobava, donos i montiranje kutnih ventila, na navoj kvalitete (ISO 9001:2000). U stavku ulazi dobava, donos i montiranje kutnog ventila, sav potrebni materijal i rad do funkcionalnog stanja. Obračun po komadu.
Promjeri: sve mjere označuju unutarnji promjer
| Ø15 mm | kom | 18 |  | 0
F.6 | REVIZIJSKA VRATAŠCA
Dobava, donos i ugradnja vratašca na mjestima glavnih vodovodnih ventila u zidu. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju vratašaca. Obračun po komadu.
| vratašca | kom | 5 |  | 0
Napomena: točnu veličinu vratašca uskladiti sa projektantom interijera
F.7 | ZAŠTITNIK OD KAMENCA
Dobava donos i ugradnja zaštitnika od kamenca. Zaštitnik montirati u prostoru strojarnice na liniji sanitarne vode. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja zaštitnika od kamenca, sav potrebni materijal i rad. Obračun po komadu.
| zaštitnik od kamenca kao Merus, Ø32 mm | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod:______________________
F.8 | VODNI FILTER SA REGULATOROM TLAKA
Dobava donos i ugradnja vodnog filtra sa regulatorom tlaka. Filtar montirati u prostoru strojarnice. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja filtra, sav materijal i rad. Obračun po komadu.
| vodni filtar, kao BWT Bolero HWS - Ø32 mm | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod:______________________
F.9 | PRIKLJUČAK NA SPREMNIK PTV-a
Izrada priključka hladne vode na spremnik potrošne tople vode (PTV), te izrada priključka odvoda tople vode i cirkulacije tople vode. Profili priključka hladna i topla voda Ø32mm i cirkulacija Ø 15mm. U stavku ulazi: ventili za hladnu i toplu vodu i cirkulaciju tople vode, sigurnosni ventil, i sav potreban materijal i rad. Obračun po kompletu.
| priključak na spremnik PTV-a | kpl. | 1 |  | 0
F.10 | HIDRANTSKI ZIDNI ORMARIĆ 50x50x14 cm
Dobava, donos i montaža požarnih hidranata sa zidnim ormarićem ugrađenim u/na zid, vel. ormarića 50x50x14cm. U stavku ulazi ormarić s tlačnom cijevi Ø 52 x 20m sa spojnicom, ventil kutni Ms 2" sa stabilnom spojnicom (Al) Ø 52, okretni nastavak Ms 2", mlaznica Ø 52 Al sa zasunom, te sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu.
| zidni hidrant 50x50x14 cm / crijevo 20 m / puna vrata - boja RAL3000 | kom | 2 |  | 0
F.11 | VODOOTPORNO BRTVLJENJE
Izvođenje vodootpornog brtvljenja prodora vodovodnih cijevi na mjestima prolaska cijevnog razvoda kroz temeljnu ploču. Brtvljenja izvoditi brtvenom garniturom. U stavku ulaze svi radovi i materijali potrebni za kvalitetno izvođenje brtvljenja. Obračun po komadu.
| vodootporno brtvljenje vodovodnih cijevi PEHD DN32 | kom | 3 |  | 0
F | OBJEKT VODOVOD UKUPNO: |  |  |  | 0
G | OBJEKT ODVODNJA
Napomena: Obračunati svi radovi do 1m izvan zgrade, mjereno od vanjskog ruba vanjskog zida zgrade.
G.1 | PVC-SN4 KANALIZACIJSKE CIJEVI
Dobava, donos i montaža PVC-U kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada klase SN 4, za temeljnu fekalnu kanalizaciju. PVC-U kanalizacijskih cijevi s integriranim utičnim kolčakom i uloženim brtvenim prstenom od sintetičnog kaučuka koji se mora radi zaštite nalaziti s unutrašnje strane naglavka cijevi. Obodna čvrstoća treba biti ispitana prema EN ISO 9969 i iznositi minimalno 4 kN/m2. Cijevi se isporučuju u palicama od 5 ili 6m. Debljina nosivog sloja stjenke cijevi mora biti u rasponu koji propisuje norma HRN EN 1401.
Cijevi se polažu na pješčanu posteljicu sukladno Europskoj normi 1401-3 te naputcima proizvođaća, te se spajaju uz pomoć integriranih spojnih elemenata. Cijev mora ležati na posteljici jednoliko cijelom dužinom. Zasipavanje iskopa te nabijanje zasipa treba obaviti u skladu s napucima proizvođača u ovisnosti o karakteristikama tla te prisutnosti morske ili podzmene vode. Fasonski komadi se ne obračunavaju posebno nego se uključuju u metražu instalacije.
U stavku ulazi dobava, donos i spuštanje PVC-U kanalizacijskih cijevi u rov, polaganje po niveleti, te spajanje na naglavak preko gumenih prstena (uključivo nabava gumenih prstena), raznošenje PVC cijevi sa gradilišne deponije uzduž trase do mjesta ugradnje zajedno sa svim potrebnim materijalom i radom. Obračun se vrši po m'.
PVC-SN4 KANALIZACIJSKE CIJEVI
G.1.1 | Ø 110 mm | m' | 17 |  | 0
G.1.2 | Ø 160 mm | m' | 15 |  | 0
G.2 | PP KANALIZACIJSKE CIJEVI
Cijevi će se koristiti za razvod oborinske odvodnje u fasadi. Nabava i montaža PP kanalizacijskih cijevi prema EN 1451-1 s integriranim utičnim kolčakom i gumenom brtvom prema EN 681/1. Učvršćenje i ovješenje izvesti pomoću obujmica na svakih 1,00 - 2,00 m i kod svakog fazonskog komada (prema preporuci proizvođača cijevi). Fasonski komadi se ne obračunavaju posebno nego se uključuju u metražu instalacije. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja kanalizacijskih cijevi, fazonskih komada, sav potreban materijal i rad. Obračun se vrši po m'.
KANALIZACIJSKE CIJEVI
| Ø 110 mm | m' | 20 |  | 0
G.3 | NISKOŠUMNE KANALIZACIJSKE CIJEVI
Cijevi će se koristiti za kompletan razvod sanitarne i oborinske odvodnje u objektu. Nabava i montaža PP-CO/PP-MV/PP-CO niskošumnih troslojnih cijevi za kućnu kanalizaciju prema EN 1451, EN 14366, ONORM B 8115-2 , požarne klasifikacije prema EN13501-1, najmanje čvrstoće 4 KN/M2 s integriranim utičnim kolčakom i gumenom brtvom prema EN 681/1. Polaganje instalacije izvršiti prema EN 12056 i tvorničkim uputama za postavljanje. Fasonski komadi se ne obračunavaju posebno nego se uključuju u metražu instalacije. Cijevi se učvršćuju na zid obujmicama. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja kanalizacijskih cijevi, fazonskih komada, sav potreban materijal i rad. Obračun se vrši po m'.
NISKOŠUMNE KANALIZACIJSKE CIJEVI
G.3.1 | Ø 40 mm | m' | 5 |  | 0
G.3.2 | Ø 50 mm | m' | 41 |  | 0
G.3.3 | Ø 75 mm | m' | 8 |  | 0
G.3.4 | Ø 110 mm | m' | 12 |  | 0
G.4 | TOPLINSKA IZOLACIJA ZA KANALIZACIJSKE CIJEVI
Dobava, donos i montaža toplinske izolacije za ugradnju na oborinske vertikale u fasadi objekta. U stavku ulazi: dobava, donos i montaža toplinske izolacije na oborinske vertikale cijelom dužinom do izlaska iz objekta. Izolacija se izvodi pripadajućim izolacijskim materijalima, u debljini od min 15mm. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad. Izolaciju ugraditi prema uputama proizvođača. Obračun se vrši po m'.
| izolacija za cijevi Ø 110 mm | m' | 20 |  | 0
G.5 | REVIZIJSKI FAZONSKI KOMAD
Dobava, donos i montaža revizijskih komada na najnižim etažama, kod etažiranja i na najvišoj etaži kanalskih i oborinskih vertikala (vidi shemu kanalizacijskih vertikala). U stavku uključiti sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu.
REVIZIJSKI FAZONSKI KOMAD
| Ø 110 mm | kom | 3 |  | 0
G.6 | REVIZIJSKA VRATAŠCA
Dobava, donos i montaža revizijska vratašca na pozicijama revizijskih fazonskih komada na kanalizacijskim vertikalama. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja vratašca, sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu.
| vratašca | kom | 3 |  | 0
Napomena: točnu veličinu vratašca uskladiti sa projektantom interijera
G.7 | ODZRAČNA VERTIKALA
Dobava, donos i ugradnja PP cijevi za izvedbu odzračivanja fekalnih kanalizacijskih vertikala od posljednjeg spoja na zadnjem katu do jedan metar iznad krova (cca 6 m), Ventilacijski nastavak završiti limenim ventilacijskim kapama Ø110. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja kanalizacijske cijevi, ventilacijske kape, sav potreban materijal i rad. Obračun po kompletu.
| Ø 110 mm | kpl. | 3 |  | 0
G.8 | UGRADBENI SIFON ZA KONDENZAT
Dobava, donos i ugradnja sifona za kondenzat sa vodenim i mehaničkim zatvaračem zadaha, sa priključkom 20 - 32 mm, izlazom DN32, protoka 0,15 l/s, sa kraćenjem podesivom građevinskom zaštitom, poklopcem, izmjenjivim prozirnim sifonskim umetkom sa 50 mm zaporne visine vodenog stupca i kuglom za blokadu mirisa u slučaju isparivanja vode iz sifona. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja sifona za kondenzat, izvedba priključaka na dovodnu i odvodnu cijev, uključujući sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu.
| sifon za kondenzat, kao HL 138: | kom | 2 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod:______________________
G.9 | PODNI ODVOD ZA SANITARNE ČVOROVE
Dobava, donos i ugradnja podnog odvoda DN50 - horizontalni sa bočnim priključkom DN40/50, protokom 0,50 l/s, prirubnicom za prihvat odgovarajućeg pribora za spoj sa hidroizolacijom, mokrim umetkom zatvarača zadaha sa protupovratnim osiguračem, nastavnim okvirom podesivim po visini 12 - 70 mm / 123 x 123 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, uljevnom INOX rešetkom 115 x 115 mm nosivosti 300 kg. Prilikom spajanja na hidroizolaciju potrebno je upotrijebiti odgovarajući proizvod za spoj sa hidroizolacijom. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja plastičnih podnih odvoda, izvedba priključaka na dovodnu i odvodnu cijev, izrada spoja hidroizolacije uključujući sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu.
| podni odvod Ø50, kao HL 300 | kom | 4 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod:______________________
G.10 | PODNI ODVOD ZA PRIKLJUČAK KONDENZATA
Dobava, donos i ugradnja podnog odvoda DN50 - horizontalni sa 3 bočna priključka DN40, protokom 0,50 l/s, prirubnicom za prihvat odgovarajućeg pribora za spoj sa hidroizolacijom, mokrim umetkom zatvarača zadaha sa protupovratnim osiguračem, nastavnim okvirom podesivim po visini 12 - 70 mm / 123 x 123 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, uljevnom INOX rešetkom 115 x 115 mm nosivosti 300 kg. Prilikom spajanja na hidroizolaciju potrebno je upotrijebiti odgovarajući proizvod za spoj sa hidroizolacijom. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja plastičnih podnih odvoda, izvedba priključaka na dovodnu i odvodnu cijev, izrada spoja hidroizolacije uključujući sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu.
| podni odvod Ø50, kao HL 304 | kom | 5 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod:______________________
G.11 | AUTOMATSKI DOZRAČNIK
Automatski dozračnik ugraditi u sanitarnim čvorovima i kuhinjama gdje nije moguće izvesti ventilacijske nastavke na krov. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja automatskog dozračnika te sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu.
| automatski dozračnik Ø40 za ugradnju na odvodnu cijev ispod umivaonika/sudopera, kao HL904T | kom | 2 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod:______________________
G.12 | VODOLOVNA GRLA
Dobava, donos i ugradnja grijanih vodolovnih grla sa zaštitnom rešetkom. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja vodolovnog grla, izvedba priključaka na odvodnu cijev, izrada spoja hidroizolacije te sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu.
Napomena: brtvenu garnituru odrediti prema materijalu hidroizolacije.
G.12.1 | vodolovno grlo Ø 110 mm -horizontalno kao HL | kom | 9 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod:______________________
G.12.2 | ostali potrebni nadogradni elementi (elemente odabrati sa proizvođačem prema slojevima krova) | kpl. | 9 |  | 0
G.13 | VODOOTPORNO BRTVLJENJE
Brtvljenje cijevnih prodora u temeljima. Dobava i ugradnja brtveće garniture za brtvljenje cijevi (plastika, lijevano željezne, INOX) za cijevne prolaze (temeljne ploče / vanjske zidove i sl.). U stavku ulazi dobava i ugradnja brtveće garnirure izrada priključka cijevi i uređenje poda (zida) oko prodora, te sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu.
|  | kom | 6 |  | 0
G | OBJEKT ODVODNJA UKUPNO: |  |  |  | 0
H | SANITARIJE
Napomena:
a) Sanitarije prije ugradnje mora odobriti investitor;
b) svi popratni elementi sanitarija moraju biti originalni dijelovi od istog proizvođača (npr. daska za WC);
H.1 | UMIVAONIK
U stavku ulazi: ugradnja umivaonika, mješalice za umivaonik i sifona, te sav potreban materijal rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača. Obračun po komadu komplet ugrađenog umivaonika.
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
H.1.1 | UMIVAONIK | kom | 7 |  | 0
H.1.2 | MJEŠALICA | kom | 7 |  | 0
H.1.3 | MONTAŽNI ELEMENT | kom | 7 |  | 0
H.1.4 | SIFON ZA UMIVAONIK | kom | 7 |  | 0
H.2 | WC ŠKOLJKA
Ugradnja konzolne WC školjke sa pripadajućom originalnom sporospuštajućom daskom sa poklopcem. U stavku ulazi: ugradnja konzolne WC školjke sa daskom, ugradbenog vodokotlića, tipkala, te sav potreban materijal rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađenog WC-a.
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
H.2.1 | KONZOLNA WC ŠKOLJKA | kom | 7 |  | 0
H.2.2 | DASKA | kom | 7 |  | 0
H.2.3 | MONTAŽNI ELEMENT za konzolni WC, 112cm | kom | 7 |  | 0
H.2.4 | TIPKALO za aktiviranje: 2-količinsko ispiranje | kom | 7 |  | 0
H.3 | PISOAR
Pisoar ugraditi u muške sanitarne čvorove. U stavku ulazi: ugradnja pisoara, sa ručnim ispiranjem, izljevnog sifona Ø 50 mm, te sav potreban materijal rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađenog pisoara.
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
H.3.1 | PISOAR | kom | 4 |  | 0
H.3.2 | MONTAŽNI ELEMENT za pisoar - univerzalni | kom | 4 |  | 0
H.4 | TUŠ KADA
U stavku ulazi: ugradnja tuš kade, zidne jednoručne mješalice za tuš kadu, ručke tuša s držačem i cijevi, nadglavnog tuša, te sav potreban materijal rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađenoj tuš kadi.
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
H.4.1 | TUŠ KADA | kom | 4 |  | 0
H.4.2 | MJEŠALICA - nadžbukna jednoručna mješalica | kom | 4 |  | 0
H.4.3 | RUČNI TUŠ SA ZIDNOM ŠIPKOM | kom | 4 |  | 0
H.4.4 | SIFON ZA TUŠ KADE | kom | 4 |  | 0
H.5 | TROKADERO
U stavku ulazi: ugradnja trokadera, mješalice, pripadajućeg sifona, te sav potreban materijal rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača. Obračun po komadu komplet ugrađenog sudopera.
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
H.5.1 | TROKADERO | kom | 1 |  | 0
H.5.2 | MJEŠALICA ZA TROKADERO | kom | 1 |  | 0
H.5.3 | SIFON ZA TROKADERO | kom | 1 |  | 0
H.6 | SUDOPER - ČAJNA KUHINJA
U stavku ulazi: ugradnja sudopera, mješalice za sudoper, pripadajućeg sifona za sudoper, te sav potreban materijal rad.Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača. Obračun po komadu komplet ugrađenog sudopera.
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
H.6.1 | SUDOPER | kom | 1 |  | 0
H.6.2 | MJEŠALICA ZA SUDOPER | kom | 1 |  | 0
H.6.3 | SIFON ZA SUDOPER | kom | 1 |  | 0
H | SANITARIJE UKUPNO: |  |  |  | 0
I | OSTALI RADOVI:
I.1 | ISPITIVANJE VODOVODNE MREŽE NA PROTOČNOST I VODONEPROPUSNOST
Ispitivanje vodovodne instalacije na protočnost i nepropusnost. Ispitni tlak mora biti 1,5 NP. NP (nazivni pritisak) je 10 Bar. Vrijeme trajanja tlačne probe je 2 sata. Za vrijeme trajanja tlačne probe ne smije biti propuštanja na spojevima i pada tlaka na manometru. Tlačno ispitivanje vodoopskrbnih cijevi izvesti prema HRN EN 805:2005, točka 11.
| Obračun po kompletu. | kpl. | 1 |  | 0
I.2 | DEZINFEKCIJA VODOVODNE MREŽE
Dezinfekcija kompletne vodovodne mreže otopinom klora (30 mg/lit) u vremenu od 6 sati. Dezinfekcija mora biti napravljena od strane ovlaštene tvrtke.
| Obračun po kompletu. | kpl. | 1 |  | 0
I.3 | BAKTERIOLOŠKA ANALIZA VODE
Bakteriološka analiza uzoraka vode iz cjevovoda nakon dezinfekcije od strane nadležne ustanove (Zavod za zaštitu zdravlja) ili neke druge ovlaštene ustanove. Analizi vode se pristupa nakon provedene dezinfekcije kompletne vodovodne mreže i ispiranja iste.
| Obračun po kompletu. | kpl. | 1 |  | 0
I.4 | FUNKCIONALNO ISPITIVANJE HIDRANTSKE MREŽE
Funkcionalno ispitivanje vanjske i unutarnje hidrantske mreže te pribavljanje atesta o zadovoljavanju protupožarnih propisa.
| Obračun po kompletu. | kpl. | 1 |  | 0
I.5 | ISPITIVANJE KANALIZACIJE NA VODONEPROPUSNOST I PROTOČNOST SPOJEVA
Provjera ispravnosti gotovog kanala i ispitivanje kanala i revizijskih okana na vodonepropusnost prema HRN EN 1610 i drugim važećim propisima, nakon djelomičnog zatrpavanja cijevi (spojevi moraju biti slobodni i vidljivi). Svaku dionicu između dva revizijska okna mora se ispitati na pritisak od 0,05 N/mm2 za vrijeme od 15 min (prema važećim standardima). Troškove održavanja, montaže i demontaže potrebnih uređaja te nabave potrebne vode za provođenje tlačne probe, kao i postavljanje odgovarajućeg osoblja za navedene radove i otklanjanje eventualnih nedostataka potrebno je ukalkulirati u jediničnu cijenu.
| Obračun po kompletu. | kpl. | 1 |  | 0
I.6 | PROJEKT IZVEDENOG STANJA
Izrada projekta izvedenog stanja instalacija vodovoda i odvodnje. U projekt unijeti sve nepredviđene radove zbog kojih dolazi do odstupanja od ovog projekta. Predaja dokumentacije u dva pisana primjerka i jedan digitalni primjerak na CD-u (dwg, pdf).
| Obračun po kompletu. | kpl. | 1 |  | 0
I | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
Note on E487: [Komentar u obliku niti] Vaša verzija programa Excel omogućuje vam da pročitate ovaj komentar u obliku niti, no sve će izmjene biti uklonjene ako datoteka bude otvorena u novijoj verziji programa Excel. Saznajte više: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentar: korigirane cijene
Note on E496: [Komentar u obliku niti] Vaša verzija programa Excel omogućuje vam da pročitate ovaj komentar u obliku niti, no sve će izmjene biti uklonjene ako datoteka bude otvorena u novijoj verziji programa Excel. Saznajte više: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentar: korigirana cijena
Note on E505: [Komentar u obliku niti] Vaša verzija programa Excel omogućuje vam da pročitate ovaj komentar u obliku niti, no sve će izmjene biti uklonjene ako datoteka bude otvorena u novijoj verziji programa Excel. Saznajte više: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentar: korigirana cijena
Note on F507: [Komentar u obliku niti] Vaša verzija programa Excel omogućuje vam da pročitate ovaj komentar u obliku niti, no sve će izmjene biti uklonjene ako datoteka bude otvorena u novijoj verziji programa Excel. Saznajte više: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentar: IZBAČENA STAVKA H.3.3 - SENZOR ZA ISPIRANJE
Note on E520: [Komentar u obliku niti] Vaša verzija programa Excel omogućuje vam da pročitate ovaj komentar u obliku niti, no sve će izmjene biti uklonjene ako datoteka bude otvorena u novijoj verziji programa Excel. Saznajte više: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentar: korigirana cijena
Note on E527: [Komentar u obliku niti] Vaša verzija programa Excel omogućuje vam da pročitate ovaj komentar u obliku niti, no sve će izmjene biti uklonjene ako datoteka bude otvorena u novijoj verziji programa Excel. Saznajte više: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentar: korigirane cijene

## VGH
1. | INSTALACIJA GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE
Poz. | Opis stavke |  | Kol. | JC (kn) | Ukupno (Kn)
Napomene:
Izvođač radova, odnosno isporučitelj opreme dužan je provjeriti i pismeno potvrditi tehničke karakteristike
specificirane opreme i obavezno konzultirati projektanta i nadzornog inženjera prije definitivne narudžbe.
Sva ugrađena oprema treba imati odgovarajuće certifikate izdane od strane nadležnih institucija u RH.
Prilikom ugradnje niže navedene opreme i materijala nužno je u cijelosti se pridržavati svih
napomena i upozorenja navedenih u tekstualnom i grafičkom dijelu projekta.
Troškovnik ne uključuje izvođenje većih građevinskih otvora i prodora niti završne građevinske radove.
Troškovnik ne uključuje izradu revizionih otvora s poklopcem, označavanje pozicija se podrazumijeva.
Troškovnik ne uključuje elektro instalaterske radove na ožičenju opreme niti potrebni elektro materijal.
Koordinacija sa ostalim izvođačima na gradilištu se podrazumijeva !
Sva oprema mora biti otporna na atmosferske uvjete koji vladaju uz more.
HLAĐENJE - VRV SUSTAV
1. | VRV/VRT (variant refigerent volume / temperature) vanjska jedinica u izvedbi aerotermalne toplinske pumpe sa ugrađenim hermetičkim kompresorima i izmjenjivačem.
VRT - konfigurator omogućuje kontinuiranu promjenu temperature isparavanja i kondenzacije radnog medija prema temperaturi okoliša u svrhu dodatne uštede energije i većeg komfora zbog viših temperatura medija.
Maksimalno dozvoljena ukupna duljina cjevnog razvoda iznosi 1000 metara u jednom smjeru uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Maksimalna dozvoljena visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 90 m (neovisno da li je pozicija vanjske jedinice iznad, ili ispod pozicije unutarnjih jedinica). Maksimalna dozvoljena visinska razlika između pojedinih unutarnjih jedinica iznosi 30 m.
Jedinica je opremljena opcijom za "Ekstra tihi rad" sa mogućnošću jednostavnog podešavanja reduciranog rada uz smanjeni nivo zvučnog tlaka na 45 dB(A) u stupnju 2, odnosno 50 dB(A) u stupnju 1 (navedene vrijednosti zvučnog tlaka odnose se na jedinice sastavljene od 1 modula).
Konstrukcija: Jedinice su modularne izvedbe sa osnovnim nosivim okvirom i galvaniziranim čeličnim panelima sa odgovarajućom zaštitom za vanjsku i unutarnju ugradnju. Do veličine 20HP jedinice mogu biti u izvedbi 1 modula, dok su veće sastavljene od dva, ili tri modula.
Jedinice imaju eksterni statički tlak ventilatora od 78 Pa te su prikladne i za unutarnju ugradnju.
Svi kompresori u uređaju su inverterski, zvučno izolirani G-tip hermetički scroll izvedbe s ugrađenim motorom, optimizirani za rad sa R410a.
Jedinice su opremljene Back-up funkcijom koja omogućava rad jedinice sa dva kompresora u slučaju kvara na jednom od njih (minimalno 50% kapaciteta).
Jedinice su opremljene funkcijom automatskog nadopunjavanja rashladnog medija i očitanja količine rashladnog medija direktno na vanjskoj jedinici.
Proizvod kao: Daikin VRV IV - HIGH COP - tip RXYQ18T
ili jednako vrijedno___________________________________
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Jedinica je sastavljena iz jednog modula sljedećih tehničkih karakteristika:
Jedinica omogućuje spajanje do 64 unutarnjih jedinica.
Tehničke karakteristike:
Qh ukupno = 50,4 kW
Priključna snaga:
N ukupno = 15 kW / 400 V - 50 Hz
EER: 3,36 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
ESEER: 4,97 za uvjete Tv=35°C, Tp=27°C bez uključene VRT opcije
ESEER: 6,38 za uvjete Tv=35°C, Tp=27°C sa uključenom VRT opcijom
Qg ukupno = 56,5 kW
N ukupno = 14,4 kW / 400 V - 50 Hz
COP: 3,89 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
Radno područje: grijanje: od -20° do 15°C
Radno područje: hlađenje: od -5° do 43°C
Nivo zvučnog tlaka: 65 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
Dimenzije ukupno:
1240 x 765 mm; h = 1685 mm
| Težina ukupno: 314 kg | kom. | 1 |  | 0
2. | Unutarnja jedinica VRV sustava sa maskom predviđena za montažu na pod, parapetne izvedbe sa maskom, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa nogicama.
2.1. | Proizvod kao: Daikin VRV FXLQ25P
ili jednako vrijedno__________________________________
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Qh = 2,8 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 3,2 kW
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
VZ =420/360 m3/h
N = 49 W - 230 V - 50 Hz
Dimenzije: lxbxh 1000x232x600
Težina: 27 kg
Medij: R-410A
| Nivo zvučnog tlaka: standard / niža brzina 35/32 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice: | kom. | 1 |  | 0
2.2. | Proizvod kao: Daikin VRV FXLQ32P
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Qh = 3,6 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 4,0 kW
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
VZ =480/360 m3/h
N = 90 W - 230 V - 50 Hz
Dimenzije: lxbxh 1140x232x600
Težina: 32 kg
Medij: R-410A
| Nivo zvučnog tlaka: standard / niža brzina 35/32 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice: | kom. | 6 |  | 0
2.3. | Proizvod kao: Daikin VRV FXLQ40P
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Qh = 4,5 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 5,0 kW
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
VZ = 660/510 m3/h
N = 90 W - 230 V - 50 Hz
Dimenzije: lxbxh 1140x232x600
Težina: 32 kg
Medij: R-410A
| Nivo zvučnog tlaka: standard / niža brzina 38/33 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice. | kom. | 3 |  | 0
3. | Unutarnja jedinica VRV sustava kazetne izvedbe sa donjom ukrasnom maskom predviđena za montažu pod strop sa 4 smjera ispuhivanja, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Proizvod kao: Daikin VRV FXZQ20A + BYFQ60CW
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Qh = 2,2 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 2,5 kW
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
Vz = 522/390 m3/h
N = 73 W - 230 V - 50 Hz
Dimenzije: lxbxh 575x575x286
Težina: 18 kg
Medij: R-410A
Nivo zvučne snage: 49 dB(A)
| Nivo zvučnog tlaka: visoka/standard/niža brzina 32/29/25 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice. | kom. | 4 |  | 0
4. | Žičani elektronski prostorni regulator sa LCD displejom i tjednim programskim satom za upravljanje i kontrolu do 16 unutarnjih VRV jedinica.
Proizvod kao Daikin BRC1E53B
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Kontrola pristupa moguća je u tri nivoa s mogućnošću ograničavanja pristupa korisnika.
| Funkcije: on/off, režim rada, set point, brzina ventilatora, pozicija lamela, pojedinačno podešavanje za jedinice u grupi, signalizacija greške, signalizacija zaprljanosti filtera, tjedni program s 5 dnevnih podprograma (ukupno 35). | kom. | 12 |  | 0
5. | ITC i-Touch kontroler (centralni nadzorno upravljački sustav) za regulaciju do 64 grupe unutarnjih jedinica VRV sustava. Regulator je predviđen za montažu na zid i spaja se na vanjske jedinice VRV-a.
Proizvod kao Daikin DCS601C51Intelligent Touch Controller
ili jednako vrijedno ___________________________
Mogućnosti kontrole: on / off, režim rada, setpoint, brzina ventilatora i pozicija istrujnih lamela, grupno ili individualno upravljanje (on/off, režim i setpoint), regulacija temperature, kalendar, tjedni i dnevni programi ograničavanje pristupa elektronskim upravljačima u sobama.
Mogućnosti nadzora: grafički prikaz na računalu, rad unutarnjih i vanjskih jedinica, signalizacija greške, signalizacija zaprljanosti filtera na unutarnjim jedinicama, različite razine pristupa.
Priključak: 230V, 50Hz
Dimenzije: 281x260x79 mm
| Težina: 4 kg | kom. | 1 |  | 0
6. | Izolirani bakreni spojni elementi za razvod medija R-410A za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza).
Proizvod kao Daikin
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Y-Račve:
| KHRQ22M20T Račva za indeks kapaciteta do 200. | kom. | 6 |  | 0
| KHRQ22M29T | kom. | 3 |  | 0
| KHRQ22M64T Račva za indeks kapaciteta od 290 do 640. | kom. | 3 |  | 0
7. | Bakreni cjevovod plinske i tekuće faze rashladnog medija u toplinskoj izolaciji s parnom branom, kvalitete koja se primjenjuje u rashladnoj tehnici za rashladno sredstvo R-410A, komplet s koljenima, fazonskim komadima, spojnicama te potrebnim osloncima, spojnim i pričvrsnim materijalom, te pastom i legurom za lemljenje.
Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
Proizvod kao "Armacell" tip: Tubolit Split
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| & 6,4 | m | 86 |  | 0
| & 9,5 | m | 40 |  | 0
| & 12,7 | m | 96 |  | 0
| & 15,9 | m | 42 |  | 0
| & 19,1 | m | 8 |  | 0
| & 22,2 | m | 10 |  | 0
| & 28,6 | m | 26 |  | 0
Svi parozaporni cjevovodi u prostoru evakuaijskih puteva dodatno se oblažu s 30 mm mineralne vune u oblozi od armirane aluminijske folije (klasa A1prema HRN DIN 4102)
| & 6,4 | m | 86 |  | 0
| & 9,5 | m | 40 |  | 0
| & 12,7 | m | 96 |  | 0
| & 15,9 | m | 42 |  | 0
| & 19,1 | m | 8 |  | 0
| & 22,2 | m | 10 |  | 0
| & 28,6 | m | 26 |  | 0
8. | Izolacija cijevnog razvoda u vanjskom prostoru mineralnom vunom debljine 30 mm u oblozi od Al lima. | m | 3 |  | 0
9. | Cijevi od plastičnih materijala s potrebnim spojnim materijalom, pričvrsnicama i fazonskim komadima za gravitacijski odvod kondenzata, sifoni za priključak na odvodnju.
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| Ø 25 | m | 32 |  | 0
10. | Puštanje u pogon VRV sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija. | komplet | 1 |  | 0
11. | Programiranje i puštanje u pogon ITC - Intelligent Touch controller-a (centralnog upravljačkog regulatora) sa pripadajućim software-ima od strane Daikin ovlaštenog servisa. | komplet | 1 |  | 0
ELEKTRIČNI RADIJATORI
12. | Dobava i montaža. Električni zidni radijator sa zaštitom od prskanja IP 24
Stavka uključuje električni zidni radijator sa zaštitom od prskanja IP24 komplet sa termostatom i svim pričvrsnim, montažnim i instalacijskim materijalom potrebnim za dovođenje u potpuno pogonsko stanje.
Proizvod kao VAILLANT
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| tip VER 100 (Qg = 1000 W) | kom. | 2 |  | 0
| tip VER 75 (Qg = 750 W) | kom. | 5 |  | 0
PRIPREMA PTV - SOLAR
13. | Solarni pločasti kolektor, horizontalne izvedbe. Visokoučinkoviti solarni kolektor koji se sastoji od aluminijskog absorbera s visokoselektivnim premazom (stupanj apsorpcije 95%, stupanj emisije 5%), sa zavarenim bakrenim cijevima i antirefleksnim sigurnosnim staklenim pokrovom (stupanj transmisije >95%), 2 kom. u paketu. Kućište od lijevanog aluminija za maksimalnu stabilnost i nepropusnost. Visokokvalitetna izolacija izvedena s mineralnom vunom debljine 20 mm. Utični priključci dimenzije 3/4’’ izrađeni od mesinga.
Proizvod kao HOVAL UltraSol 2H (2 kolektora)
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Tehnički podaci (po kolektoru): - Optička učinkovitost C0 0,851 - C1 W/m2K 4,107 - C2 W/m2K 0,016 - učin pri ΔT0°C 2.042 W - maks. radna temperatura: 167 °C - ukupna površina po kolektoru: 2,522 m2 - ukupna površina kolektorskog polja: 5,044 m2 - površina absorbera po kolektoru: 2,36 m2 - površina absorbera kolektorskog polja: 4,72 m2 - radni tlak: 10 bara - sadržaj vode. 2.92 l - specifični protok 15-40 l/hm2 kroz kolektor
| Dimenzije pojedinog kolektora: - širina 2.050 mm - visina 1.230 mm - dubina 54 mm - masa 39 kg | komplet | 1 |  | 0
14. | Hidraulično ovjesni set za ugradnju na krov horizontalne izvedbe kolektora UltraSol H za instalaciju pod kutem od 20 do 45°. Pričvršćenje horizontalnih nosećih profila preko ovjesnih vijaka (nisu u isporuci). Noseća kostrukcija izrađena od aluminijskih profila i čelika, a spojni setovi od mesinga i plemenitog čelika. Izvedba za 1 kolektor. Izvedba za sve vrste krova.
Proizvod kao HOVAL AD20-45H-2
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| Sastoji se od: - Kompletan pribor za hidraulično spajanje kolektora - Horizontalnih nosećih profila (4 kom.) - Trokutastih aluminijskih nosača (3 kom.) - učvršćenje za otpornost na vjetar (1 kom) - Set za spajanje na krov - Završni čep i odzračni ventil | komplet | 1 |  | 0
15. | Solarna armaturna grupa.
Proizvod kao HOVAL SAG20/SPS 6
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| protoka 1-20 l/min. Ugrađena energetski učikovita pumpa SPS 6. Moguća PWM regulacija promjenjivog protoka. Ugrađen kuglasti ventil s termometrom i nepovratnim ventilom, sigurnosni ventil 6 bar, manometar, fleksibilna cijev od plemenitog čelika za spoj ekspanzione posude, slavina za punjenje i pražnjenje sustava. Kompletna podstanica u toplinskoj izolaciji od EPP. Priključci Rp 3/4''. Za zidnu montažu. Napajanje 230VAC | komplet | 1 |  | 0
16. | Solarna protusmrzavajuća tekućina
Proizvod kao HOVAL PowerCool DC 924-PXL
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| koncentrat, -20°C s 40% mješavine, na bazi propilen glikola, sa zaštitom od korozije. Isporuka u plastičnom kanisteru 10 kg | kom. | 1 |  | 0
17. | Akumulacijski spremnik za zagrijavanje potrošne tople vode, izrađen od čelika i emajliran s unutarnje strane, ugrađena dva glatkocijevna emajlirana izmjenjivača topline, donji za iskorištenje alternativne energije, gornji za dodatno grijanje ugrađena magnezijska zaštitna anoda. Toplinska izolacija izrađena od Polyurethan tvrde pjene - bez mogućnosti demontaže, oplošje od folije crvene boje - uklonjive, prirubnica za ugradnju električnog grijača u donjem dijelu spremnika, navojni priključak Rp 1 1/2'' za električni grijač u srednje dijelu spremnika, uranjajuća čahura za osjetnike s termometrom.
Proizvod kao HOVAL MultiVal ERR (500)
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Tehnički podaci: - sadržaj vode 472 l - radni/ispitni tlak 6/12 bara - debljina izolacije 50 mm - maksimalna radna 95°C temperatura - površina donjeg izmjenjivača 1.90 m2 - sadržaj vode u donjem izmjenjivaču 13.2 l - površina gornjeg izmjenjivača 1.30 m2 - sadržaj vode u gornjem izmjenjivaču 8.90 l - maks. radna temperatura 110 °C
| Dimenzije spremnika: - promjer 700 mm - visina 1.951 mm - masa s toplinskom izolacijom 160 kg | kom. | 1 |  | 0
18. | Troputi termostatski mješajući ventil za regulaciju temperature potrošne sanitarne tople vode, izrađen od mesinga.
Proizvod kao HOVAL TM200
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| Maximalna temperatura ulazne tople vode 90°C. Raspon podešavanja temperature na izlazu iz ventila od 30-65°C Tvorničko podešenje 55°C Dozvoljeni pritisak vode PN10 Navojni priključak 3/4”, kvs 1,62 m3/h Protok 27 l/min (Δp=1bar). | kom. | 1 |  | 0
19. | Elektronska univerzalna temperaturno diferencijalna solarna regulacija za tri kruga.
Proizvod kao HOVAL UVR 63-1
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| Regulacija temperaturne razlike - podešavanje zadane vrijednost praćenjem temperature u spremniku preko dva temperaturna osjetnika. Regulacija apsolutne temperature - podešavanje zadane vrijednosti preko temperaturnog osjetnika podešavanjem vrijednosti minimum/maksimum. Regulacija programiranja brzine rada crpke s 3 regulacijske funkcije. Za solarna postrojenja do 2 potrošača, npr. spremnik PTV i akumulacijski spremnik. Opremljena sa svim potrebnim osjetnicima. Opseg isporuke: - UVR 61-3 regulator 1 kom - pribor za zidnu montažu 1 kom - osjetnik kolektora PT 1000 1 kom - temperaturni osjetnici KTY 90°C 4 kom. | kom. | 1 |  | 0
20. | Predekspanzijska posuda za solarni sustav. Za ugradnju na zid sa stezaljkama.
Proizvod kao Reflex tip V-6
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| V=6 l, za rad do 10 bar. | kom. | 1 |  | 0
21. | Ekspanzijska posuda za solarni sustav. Za ugradnju na zid sa stezaljkama.
Proizvod kao Reflex tip S18
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| V=30 l, za rad do 50% sadržaja glikola i dozvoljenog pritiska do 10 bar. Radna temperatura do 120/70°C | kom. | 1 |  | 0
22. | Prirubnički elektrogrijač, za instalaciju u spremnik, dimenzije priključka fi180. Isporuka elektrogrijača s ugrađenim termostatskim regulatorom, Sigurnosnim graničnim termostatom 80°C s plastičnom kapom i vodozaštitom IP 54.
Proizvod kao HOVAL EFHR 4-180
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| Tehnički podaci: - Učin grijanja 4.3 kW 3×400V 2.9 kW 3×400V 2.1 kW 3×400V 1.4 kW 1×230V - Napon: 3×400V - Dužina: 380mm | kom. | 1 |  | 0
23. | Bešavne tvrde bakrene cijevi prema DIN 1786 za izradu razvodne mreže solarne instalacije, uključujući i potreban broj bakrenih koljena, redukcija, T-komada, prelaznih komada čelik-bakar, mjedenih prelaznih komada ostalih fazonskih komada, spojnim i pričvrsnim materijalom, pastom i legurom za lemljenje, bojom za korekciju lemljenih mjesta te ostalim materijalom za dovođenje kompletne instalacije u funkciju i pogonsko stanje.
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Sljedećih dimenzija i količina:
| & 22 × 1 | m | 48 |  | 0
24. | Toplinska fleksibilna izolacija cijevnog razvoda instalacije solarnog sustava za vanjsku ugradnju.
Proizvod kao ARMACELL tip HT/Armaflex S
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Toplinska fleksibilna izolacija cijevnog razvoda instalacije solarnog sustava za vanjsku ugradnju (prema DIN-u 4140, dio 1, materijal za gradnju klase B2). Predmetna izolacija je izolacijski materijal zatvorenih ćelija s parnom branom, baziran na ekstrudiranoj elastomernoj pjeni, obložen poliolefinskom folijom bijele boje (koeficijent otpora difuzije vodene pare m≥ 4000 , toplinska vodljivost l≤0.038 W/mK pri 0°C). Debljina stijenke izolacije je 20 mm.
Stavkom obuhvatiti i predpripremljene dijelove za izoliranje pripadajućih fazonskih komada, koljena, ogranaka, cijevne armature, završnih manžeta i slično, te specijalno Armaflex ljepilo HT625 i originalnu samoljepljivu traku za brtvljenje šavova. Sve spojeve pažljivo difuzijski zabrtviti.
Sve dostupne cjevovode označiti sa obojenim prstenovima za označavanje ili strelicama s oznakom smjera strujanja medija.
Sljedećih dimenzija i količina za bakrene cijevi:
| & 22 × 1 | m | 48 |  | 0
25. | Toplinski i parozaporno izolirani cjevovodi (prema gornjem opisu) , dodatno se u vanjskom prostoru opremaju slojem 20 mm mineralne vune i zaštitnom oblogom od Aluminijskog lima.
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Sljedećih dimenzija i količina za bakrene cijevi:
| & 22 × 1 | m | 26 |  | 0
26. | Kuglasta slavina za solarni medij , nazivnog tlaka PN 6 komplet s vijčanim spojnicama te spojnim i brtvenim materijalom.
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Sljedećih veličina i količina:
| DN 20 | kom. | 2 |  | 0
27. | Troškovi ovlaštenog servisa HOVAL prilikom montaže, nadzora nad montažom i puštanja u rad uređaja uz prethodnu kontrolu svih izvedenih radova relevantnih za funkciju. Stavkom su obuhvaćeni svi radovi i sav eventualno potreban dopunski materijal za dovođenje uređaja do potpune pogonske sposobnosti (podešavanje uređaja, umjerivanje, balansiranje, probni pogon i dr.). U troškove je uključena atestna dokumentacija te upute za rad i rukovanje na hrvatskom jeziku | kompleta | 1 |  | 0
28. | Zatvorena membranska ekspanzijska posuda za ugradnju na instalaciju sanitarne pitke vode, posuda izrađena prema EN 13831. Komplet sa spojnim i brtvenim materijalom.
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Proizvod kao "REFLEX"
ili jednako vrijedno
| Volumen 50 l | komplet | 1 |  | 0
29. | Recirkulacijska pumpa za sanitarnu vodu sa tajmerom, komplet s vijčanim spojnicama te spojnim i brtvenim materijalom, nazivnog tlaka PN 10.
proizvod kao "GRUNDFOS", tip ALPHA 25-40 N 130
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
V= 0,3 m³/h
H= 15 kPa
| Nel=22 W; 1x230V/50Hz | komplet | 1 |  | 0
30. | Sigurnosni ventil za ugradnju na instalaciju sanitarne pitke vode. Komplet sa spojnim i brtvenim materijalom. Ventil mora biti baždaren, s atestom.
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| dimenzija DN 25, Psv= 6 bar | komplet | 1 |  | 0
31. | Navojne armatura na strani instalacija vodovodne vode, PN 16, komplet s vijčanim spojnicama te spojnim i brtvenim materijalom.
Sljedećih dimenzija i količina:
| -kuglasta slavina DN 25 | kom. | 5 |  | 0
| -ventil s poklopcem i osiguračem od neovlaštenog rukovanja DN 25 | kom. | 1 |  | 0
| -nepovratni ventil DN 25 | kom. | 3 |  | 0
| -hvatač nečistoća DN 25 | kom. | 1 |  | 0
| -ispusne slavine 1/2" | kom. | 2 |  | 0
| -termometar 0-80 °C | kom. | 3 |  | 0
| -manometar 0-10 bar komplet s cijevi, s trokrakom manometarskom kuglastom slavinom DN 15 (R 1/2") & 80 | kom. | 2 |  | 0
32. | Pocinčane čelične cijevi za potrebe instalacije sanitarne vode.
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Sljedećih dimenzija i količina:
| DN 25 (R 1") | m | 20 |  | 0
33. | Toplinska izolacija pocinčanih čeličnih cijevi.
proizvod kao ARMAFLEX TUBOLIT DG ili jednakovrijedan
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
debljine 9 mm, sljedećih dimenzija i količina:
| DN 32 (R 1 1/2") | m | 20 |  | 0
VENTILACIJA
34. | Odsisni kupaonski ventilator komplet s automatikom za uključivanje preko prekidača svjetla i isključivanje nakon 6 minuta. Ventilator je opremljen kučištem sa nepovratnom zaklopkom za sprečavanje ulaska vanjskog zraka. Ventilator se isporučuje u zaštiti za ugradnju u prostor 1 (IPX 5)
Proizvod kao "HELIOS", tip ELS-VN 100+ELS GAP
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
L=80 m3/h
Δpext=160 Pa
Nel=34 W; 230V/50Hz
| - komplet u opisu navedene opreme i materijala | kompl. | 1
| - kučište tip ELS-GAP za ugradnju u spušteni strop | kom. | 1
|  | kompleta | 4 |  | 0
35. | Cijevni odsisni ventilator, komplet sa elastičnim priključcima, motornom zaštitom, servisnom sklopkom i svim pričvrsnim, montažnim, brtvenim i instalacijskim materijalom potrebnim za dovođenje u potpuno pogonsko stanje.
35.1. | proizvod kao: "SYSTEMAIR", tip K 315 L sileo
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
L= 1040 m3/h
Δpext=280 Pa
| Nel=318 W; 230 V/50 Hz | kom. | 1
| - komplet u opisu navedene opreme i materijala | kompl. | 1
| - tajmer s automatikom za uključivanje sa svijetlom i isključivanje sa zadrškom | kompl. | 1
| - elastični priključak & 315 | kom. | 2
|  | kompleta | 1 |  | 0
35.2. | proizvod kao: "SYSTEMAIR", tip K 160 M sileo
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
L= 200 m3/h
Δpext=220 Pa
| Nel=53 W; 230 V/50 Hz | kom. | 1
| - komplet u opisu navedene opreme i materijala | kompl. | 1
| - tajmer za uključivanje u vremenskim intervalima | kompl. | 1
| - elastični priključak & 160 | kom. | 2
|  | kompleta | 1 |  | 0
36. | Krovni odsisni ventilator, komplet sa elastičnim priključkom, termičkom zaštitom pogonskog motora, servisnom sklopkom i svim pričvrsnim, montažnim, brtvenim i instalacijskim materijalom potrebnim za dovođenje u potpuno pogonsko stanje.
proizvod kao: "SYSTEMAIR", tip DVS 450 DV sileo
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
L= 4.400 m3/h
Δpext= 220 Pa
| Nel=683 W; 3x400V/50Hz | kom. | 1
| - komplet u opisu navedene opreme i materijala | kompl. | 1
| - krovno postolje | kom. | 1
| - elastični priključak | kom. | 1
| - traforegulator, upravljačka ON/OFF sklopka (prekidač) | kom. | 1
|  | komplet | 1 |  | 0
37. | Ispušna krovna kapa za montažu na kanale okruglog presjeka. stavka uključuje i opšav za prolaz kroz krov.
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| priključak &315 | kom. | 1 |  | 0
| priključak &160 | kom. | 1 |  | 0
| priključak &100 | kom. | 2 |  | 0
38. | Aluminijska ispušna ili usisna protukišna rešetka zaštićena mrežom od ptica i kukaca, za montažu na zid ili u vrata, komplet s protuokvirom za ugradnju. Isporučuje se u boji koju odredi glavni projektant.
proizvod kao "KLIMAOPREMA"
tip AFŽV
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
B × H
| 785 × 450 | kom. | 4 |  | 0
39. | Kombinirana aluminijska usisna protukišna rešetka zaštićena mrežom od ptica i kukaca i potlačna rešetka, komplet s protuokvirom za ugradnju u zid. isporučuje se u boji koju odredi glavni projektant.
proizvod kao "KLIMAOPREMA"
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
tip AFŽM-PŽ-S
B × H
| 785 × 600 | kom. | 2 |  | 0
40. | Regulacijska žaluzina za ugradnju u zračne kanale, izrađena od pocinčanog čeličnog limenog profila s pocinčanim protuhodnim lamelama i mehanizmom za ručno pokretanje, fiksiranje i indikaciju položaja lamela, te s leptir navrtkom za učvršćivanje lopatica u potrebnom položaju.
proizvod kao "KLIMAOPREMA"
tip RŽ
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
B × H
| 500 × 215 | kom. | 2 |  | 0
41. | Zračni ventili za odvod zraka s mogućnošću regulacije količine zraka, komplet s protuokvirom za ugradnju u cijev. Isporučuje se u boji koju odredi glavni projektant
proizvod kao "KLIMAOPREMA"
tip ZOV
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
| & 125 | kom. | 13 |  | 0
42. | Aluminijska usisna rešetka s jednim redom horizontalnih lamela s prigrađenom leptirastom zaklopkom tipa L komplet sa protuokvirom za ugradnju nevidljivim vijcima. Isporučuje se u boji koju odredi glavni projektant
proizvod kao "KLIMAOPREMA"
tip OAB 1-0/L
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
B × H
| 1025 × 425 | kom. | 2 |  | 0
| 225 × 125 | kom. | 2 |  | 0
43. | Aluminijska usisna rešetka s jednim redom vertikalnih lamela komplet sa protuokvirom za ugradnju nevidljivim vijcima. Isporučuje se u boji koju odredi glavni projektant
proizvod kao "KLIMAOPREMA"
tip OAV 1-0
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
B × H
| 1025 × 425 | kom. | 2 |  | 0
44. | Aluminijska prestrujna rešetka za ugradnju u drvena vrata, izrađena od profila s vodno nepropusnim lamelama, komplet s protuokvirom za ugradnju. Isporučuje se u boji koju odredi glavni projektant
proizvod kao "KLIMAOPREMA"
tip OAS-R
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
B × H
| 625 × 325 | kom. | 2 |  | 0
| 425 × 225 | kom. | 2 |  | 0
| 425 × 125 | kom. | 9 |  | 0
45. | Okrugli zračni kanali i fazonski komadi za razvod zraka. Izrađeni od pocinčanog lima, komplet s bezbojnim silikonskim kitom, spojnicama i sličnim priborom za međusobno povezivanje. Debljine limova kanala prema DIN 24145.
ZRAČNI KANALI
| & 450 | m | 3 |  | 0
| & 315 | m | 3 |  | 0
| & 160 | m | 3 |  | 0
| & 100 | m | 6 |  | 0
KOLJENA 90°
| &315/90° | kom. | 1 |  | 0
T-KOMADI
| T 100/100 | kom. | 2 |  | 0
46. | Pravokutni zračni kanali za razvod zraka izrađeni od pocinčanog lima dijagonalno ili poprečno ukrućeni, komplet s koljenima sa skretnim limovima, račvama, prelaznim i etažnim komadima, sve prema tehničkoj dokumentaciji.
U specificiranu masu lima uključene su prirubnice, Wefa-spojnice, brtve, vijci, uglovi, falcani uzdužni i poprečni spojevi te ukrućenja, uključivo poprečne navojne šipke i omega profile na pozicijama ukrute prema DIN 24190.
Debljine kanala za dužu stranicu prema DIN 24190 oblik F (falcana izvedba), grupa tlakova 1 i 4.
| do 500 mm s=0,6 6,1 kg/m2 m2 80 | kg | 488 |  | 0
47. | Elastična antivibracijska zavješenja pravokutnih i okruglih zračnih kanala.
| Elementi zavješenja i ostali pribor izrađeni od tipskih pocinčanih elemenata, sve u potrebnoj količini i kvaliteti (ovjes je obračunat kao 15 % ukupne mase kanala). | kg | 73 |  | 0
ZAJEDNIČKE STAVKE
48. | Troškovi prijevoza i uskladištenja specificirane opreme i materijala od mjesta nabavke do gradilišta, troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za montažu instalacije, svi prijenosi po gradilištu, te odvoz preostalog materijala, uključivo čišćenje gradilišta. | komplet | 1 |  | 0
49. | Montaža opreme, instalacije i svog navedenog materijala do pune pogonske gotovosti. Montažu opreme treba izvršiti prema uputama proizvođača. Montažu u svemu treba izvesti prema projektnim nacrtima, tehničkom opisu i ovom troškovniku, sa svim potrebnim sitnim montažnim materijalom. Radove treba izvesti stručna radna snaga uz stručni nadzor.
U cijeni montaže treba predvidjeti i sve potrebne skele, fiksne i pomične za rad na visini, sukladno postojećim propisima.
Nakon montaže vodenog dijela, obaviti tlačnu probu instalacije prema DIN-u 4756 uz sastavljanje odgovarajućeg zapisnika. Provesti trodnevni probni pogon instalacije i pogonske opreme, uz reguliranje svih uređaja od strane ovlaštenih osoba. Uključiti konačno upuštanje instalacije u pogon zajedno sa svim potrebnim podešavanjima i mjerenjima, dokumentirati ovjerenim zapisnicima.
| Provesti grubo i fino balansiranje i umjeravanje pojedinih grana cjevovoda radi ravnomjernog rasporeda topline, uz potpuno postizanje projektom predviđenih parametara. Izvodi neovisna ovlaštena ustanova uz suglasnost nadzornog inženjera. Uključiti popratne zapisnike. | komplet | 1 |  | 0
50. | Kompletiranje valjane atestne dokumentacije, ispitnih listova, dokaza o kvaliteti i jamstvenih listova na isporučenu opremu, uređaje i instalaciju za sve sustave hlađenja u objektu. Stavkom obuhvatiti i provođenje neophodnih ispitivanja i mjerenja od strane ovlaštenih ustanova s popratnim zapisnicima (tehnički pregled).
| Mjerenje i dokazivanje svih projektom predviđenih parametara mikroklime za sve tretirane prostore po sustavima. Izvodi neovisna ovlaštena ustanova uz suglasnost nadzornog inženjera. Uključiti popratne zapisnike i uvjerenja. | komplet | 1 |  | 0
51. | Projekt izvedenog stanja strojarskog projekta, uvezan u tri zasebna primjerka u papirnatom obliku i na CD-u. Zajednička stavka za sve radove. | komplet | 1 |  | 0
52. | Pripremno-završni radovi. Uvođenje u posao, upoznavanje s građevinom, obilježavanje prodora i proboja i usklađivanje s ostalim sudionicima u gradnji. Kontakti s nadzornom službom. | komplet | 1 |  | 0
1. | UKUPNO INSTALACIJA GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE: |  |  |  | 0
Projektant:
TOMISLAV VUČINIĆ, dipl. ing. stroj.

## REKAPITULACIJA_UKUPNO
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI I INSTALATERSKI RADOVI
1 | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI | 0
2 | PROMETNE POVRŠINE | 0
3 | ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT | 0
4 | INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE | 0
5 | STROJARSK OPREMA, MATERIJAL I RADOVI | 0
| UKUPNO : | 0
| UKUPNO | 0
| PDV 25% | 0
| SVEUKUPNO | 0
Broj ponude:
Datum izdavanja ponude:
Naziv, potpis i pečat ponuditelja: