## OPCENITO
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA
A | Obračun količina se vrši prema dimenzijama i linijama iz projekta. Količine za svaku stavku rada, mjere se u neto iznosu u skladu s Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (OTU). OTU se mogu besplatno preuzeti sa adrese: https://hrvatske-ceste.hr/hr/pages/information_and_documents/documents/44-opci-tehnicki-uvjeti-za-radove-na-cestama .
B | U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na odlagalište, jedinične cijene moraju uključivati sve troškove deponiranja, uključujući obavezu izvođača da pronađe odlagalište.
C | U zoni zahvata gdje je projektom naznačeno postojanje instalacija izvođač je obvezan u prisustvu nadzornog inženjera izvršiti iskapnja radi utvrđivanja stvanog položaja i dubine i postojećih instalacija i energetskih kabela ukljčivo i zatrpavanje rova po utvrđivanju položaja instalacija. Navedeni radovi moraju biti uključeni u jedinične cijene stavaka troškovnika i neće se posebno obračunavati.
D | Izvoditelj je dužan održavati gradilište za vrijeme izvođenja radova (održavanje zelenila, vertikalne i horizontalne signalizacije i sve ostalo potrebno za sigurno odvijanje prometa).
E | Izvoditelj je dužan osigurati gradilište kod nadležne osiguravajuće kuće
F | Troškovi svih higijensko-tehničkih zaštitnih mjera koje je obavezan provesti izvođač na gradilištu za zaštitu okoline i prolaznika. Sve štetne posjedice nepoduzimanja propisanih mjera zaštite za vrijeme izvođenja radova od uvođenja izvođača u posao do konačne primopredaje gotovog objekta snosi Izvođač
G | Troškove organiziranja deponija gradilišta, privremenog i stalnog, obveza je izvođača radova. Smještaj i lokaciju deponije te troškove organiziranja i sanacije iste potrebno je dogovoriti Izvođač s lokalnom upravom, pri čemu mu pomoć može pružiti Investitor. Po završetku radova potrebno je izvršiti sanaciju deponije.
H | U jediničnu cijenu potrebno je ukalkulirati i ostale radove koji osiguravaju kvalitetan i kontinuiran rad bez obzira na vremenske prilike. Gotovi objekti trebaju biti kvalitetni i tehnički ispravno izvedeni.
I | U jediničnim cijenama pojedinih stavaka uključen je sav materijal, radna snaga, sve pomoćne radnje kao i svi transportni troškovi za potpuno dovršenje radova opisanih u pojedinim stavkama kao i uklanjanje svih pomoćnih materijala i konstrukcija korištenih tijekom izgradnje ili po završetku radova sa ciljem postizanja zahtijevanih karakteristika.
J | U jediničnim cijenama, nadalje su uključeni i svi geodetski radovi potrebni za osiguranje pravilne geometrijske izvedbe, te svi troškovi prethodnih i tehničkih ispitivanja, kako osnovnih materijala tako i poluproizvoda te definitivno gotovih radova, u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima, standardima i “Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama”. Odnosi se na sve stavke u kojima ovo nije točno definirano, a potrebno je radi izvršenja stavke.
K | Po dovršetku izgradnje objekta potrebno je okoliš objekta očistiti od svih ostataka građenja i dovesti u prvobitno stanje.

## 0-5 GRADJ
Radovi na izgradnji i opremanju prometnice B5.4. - B9.1.
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jed. mjere | Količina |  | Jedinična cijena | I Z N O S
A | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.0. | Iskolčenje trase i objekata – obuhvaćena su sva geodetska mjerenja za prenos podataka na teren, osiguranja osi trase, profiliranje, iskolčenje objekata, održavanje i obnavljanje iskolčenih oznaka te objekta na terenu, sve do predaje radova investitoru. Cijena obuhvaća sve radove na iskolčenju i održavanju trase i objekata. Obračun po km'
OTU stavka1.02.
| glavna os (OS 0) sa profilima | km' | 0.5 | á |  | -
1.1. | Uklanjanje grmlja i drveća. Rad obuhvaća sječenje šiblja i stabala svih dimenzija, odsijecanje granja, rezanje stabala i debelih grana na dužine pogodne za prijevoz, vađenje korijenja, šiblja i panjeva, zatim odnošenje šiblja, granja, trupaca i panjeva izvan profila ceste i odvoz na odlagalište. U cijenu ulazi sav potreban rad i materijal za izvršenje ove stavke.
OTU stavka 1-03.1.
| a) uklanjanje grmlja i šiblja | m2 | 6500 | á |  | -
| b) sječenje stabala promjera 10-30cm | kom | 150 | á |  | -
| c) sječenje stabala promjera 30cm i više | kom | 50 | á |  | -
1.2. | Lokacija i zaštita komunalnih i ostalih priključaka. Prije početka zemljanih radova u suradnji s nadležnim institucijama utvrditi dubine i pozicije svih podzemnih instalacija duž čitave trase, te označiti njihove trase na terenu. Tijekom izvođenja radova pratiti da ne dođe do njihovog oštećenja. Rad obuhvaća zaštitu postojećih komunalnih i ostalih priključaka: ele. vodovi - NN, SN, javna rasvjeta, telefonski kabeli, kanalizacija, vodovod.
Obračun prema označenoj instalaciji , nakon ovjere nadzornog inženjera.
OTU stavka 1-03.5
|  | kom | 10 | á |  | -
1 | PRIPREMNI RADOVI | UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Strojni površinski iskop humusa debljine sloja 10 cm, s guranjem na udaljenost od 40 m. Materijal privremeno odložiti na deponij gradilišta, radi razastiranja nakon izvedbe radova i sve potrebno za dovršenje stavke. U stavku je uključen iskop materijala, utovar i prijevoz na deponiju, te troškovi deponiranja. Obračun po m3 stvarno iskopane zemlje debljine 10cm.
OTU stavka 2-01.
Iskop površinskog humusnog sloja debljine 10 cm
| -prometnica | m3 | 800 | á |  | -
2.2. | Široki iskop. Strojni široki iskop materijala do novo projektirane kote posteljice, s guranjem na udaljenost do 30 m i utovarom u bilo koje prevozno stredstvo, a prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima kosina, ovisno o geomehaničkim svojstvima tla i zahtjevima svojstva za namjensku upotrebu iskopanog materijala. U slučaju potrebe izvođač mora provesti privremenu odvodnju iskopa u toku rada, tako da ne dođe do oštećenja izrađenih pokosa i da ne bude ugrožena njihova stabilnost. Cijenom je obuhvaćen iskop, utovar u prevozno sredstvo, radovi na uređenju i čišćenju pokosa od labilnih djelova i rastresitog materijala, deponiranje i sve potrebne radnje za izvršenje stavke. Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju.
OTU II stavka 2-02.
Široki iskop (bez obzira na kategoriju materijala)
| -prometnica | m3 | 12456.25 | á |  | -
2.3. | Prijevoz materijala svih kategorije. Rad obuhvaća prijevoz iskopanog materijala od mjesta iskopa do mjesta istovara, u skladu s Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama i sve potrebno za dovršenje stavke. Obračun rada po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju utvrđenog u projektu i stvarno prevezenog .
OTU stavka 2.7.
2.3.1. | Prijevoz na dužini od 300-600 m
| materijala svih kategorija | m3 | 11210.63 | á |  | -
2.4. | Prijevoz i odlaganje viška materijala iz iskopa na odlagalište koje osigurava Izvoditelj.
Prijevoz i odlaganje na trajno odlagalište. Obračun po m3 iskopanog materijala. (Procjena 10% iskopanog materijala).
| (OTU II st. 2-07 i 2-14) | m3 | 1245.63 | á |  | -
2.5. | Uređenje temeljnog tla. Strojno uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem. Rad obuhvaća strojno uređenje temeljnog tla , kako bi se tlo osposobilo za preuzimanje opterećenja nasipa, kolničke konstrukcije i prometnog opterećenja i sve potrebno za dovršenje stavke. Sve u skladu s Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama. Modul stišljivosti min Ms>20 MN/m2, i stupanj zbijenosti Sz ≥95. Obračun po m2 uređenog temeljnog tla.
OTU stavka 2-08.1.
Uređenje temeljnog tla
| -prometnica | m2 | 6195.86 | á |  | -
2.6. | Zamjena sloja slabog temeljnog tla boljim materijalom. Dubina zamjene prema projektu ili prema odredbi nadzornog inženjera. Rad uključuje: iskop sloja slabog materijala u temeljnom tlu s odvozom na odlagalište, ugradnju zamjenskog materijala, prijevoz, iskop zamjenskog materijala, izrada nasipa, uređenje površine, odvoz na deponiju, utovar i sve potrebne radnje za dovršenje stavke. Nabava novog materijala nije uračunata zbog viška iskopa materijala. Obračun po m3 zamjenjenog sloja temeljnog tla u zbijenom stanju, nakon ovjere nadzornog inženjera.
OTU stavka 2-08.2., 2-02, 2-07, 2-09
| Zamjena tla | m3 | 2065.2867 | á |  | -
2.7. | Uređenje slabo nosivog temeljnog tla i posteljice GEOTEKSTILOM. Treba koristiti geotekstil slijedećih karakteristika: vlačna čvrstoća v≥12 kN/m, izduženja do loma 80% i vodopropusnost k=4x10–3 m/sekundi, minimalne težine 300 g/m2. Rad uključuje sav materijal, prijevoz i rad na postavljanju getekstila i sve potrebno za dovršenje stavke. Obračun po m2 geotekstila.
OTU stavka 2-08.4
| Geotekstil | m2 | 1032.6433 | á |  | -
2.8. | Izrada nasipa. Strojna izvedba nasipa. Izvedba se vrši od kamenog materijala maksimalne veličine zrna do 40 cm (dozvoljava se 15% zrna veličine do 50 cm) koji zadovoljava opće tehničke uvjete za izvođenje nasipa. Nasip se izvodi u slojevima ovisno o dubinskom učinku strojeva za zbijanje max 60cm. Svaki nasuti sloj mora se zbijati u punoj širini odgovarajućim sredstvima za zbijanje. S nasipavanjem novog sloja nasipa može se početi tek kad je prethodni sloj dovoljno zbijen i kada je tražena zbijenost dokazana ispitivanjem i kad nadzorni organ preuzme prethodni sloj. Stupanj zbijenosti slojeva nasipa u zoni 2m ispod planuma posteljice iznosi 100% (modul stišljvosti 40MN/m2). Obračunom je obuhvaćeno: doprema, nasipavanje, razastiranje, eventualno vlaženje ili sušenje, grubo planiranje te zbijanje materijala u nasipu po horizontalnim slojevima do propisane zbijenosti, prema dimenzijama i nagibima danim u projektu, planiranje pokosa nasipa te čišćenje okoline nasipa i sve potrebno za dovršenje stavke. Nabava novog materijala nije uračunata jer investitor ima viška materijala za izradu nasipa u krugu od 3 km od gradilišta. Obračun po m3 propisno izvedenog i zbijenog nasipa.
OTU stavka 2-09.
2.8.1 | Izrada nasipa kvalitetnim materijalom iz iskopa (stavka 2.2.)
| -prometnica | m3 | 23614.8 | á |  | -
2.9. | Uređenje posteljice na nasipu i iskopu, tako da se dobije potpuno ravan i uvaljan planum prema poprečnom nagibu iz profila. Posteljicu za novo projektiranu konstrukciju gornjeg stroja potrebno je nabiti prema projektiranim poprečnim i uzdužnim nagibima iz projekta i točnošću ravnosti +/-1.0 cm. Potrebna zbijenost posteljice prema standardnom Proktorovom postupku treba iznositi Sz ≥100%, odnosno Ms = 40 MN/m2 mjereno kružnom pločom fi 30cm, a ispitivano najmanje na svakih 1000m. U cijenu su uključeni svi potrebni radovi na uređenju posteljice na nasipima, usjecima i zasjecima, tj. grubo i fino planiranje materijala i nabijanje do tražene zbijenosti, te potrebna ispitivanja i sve potrebno za dovršenje stavke. Obračun po m2 uređene i isplanirane posteljice.
OTU stavka 2-10.
Izrada posteljice od kamenitih materijala
| -cesta | m2 | 5449.51 | á |  | -
2.10. | Zaštita pokosa nasipa oblaganjem humusa i zatravnjivanje površina. Zaštita pokosa nasipa predviđa se strojnim oblaganjem humusa od nožice nasipa prema vrhu. Nakon postavljanja humusa slijedi sadnja trave na istim površinama. Oblaganje se izvodi u debljini 20-25 cm paralelno s izvedbom nasipa. Eventualno je potrebno šupljine u kamenoj oblozi ispuniti kamenom drobinom koja zadovoljava OTU za posteljicu (maksimalno zrno 60 cm), kako bi se dobila poravnata i prohodna površina. U jediničnoj cijeni sadržana je ugradnja, planiranje, sav strojni i ručni rad i sav materijal za potpunu izradu zaštićenog pokosa humusom i zatravnjivanja. Obračun po m2 izvedene zaštite pokosa.
OTU stavka 2-15., 2-15.8
| Zaštita pokosa nasipa | m2 | 1601.25 | á |  | -
2.11. | Izrada humuziranih i zatravljenih bankina i bermi. Izrađuju se nakon što nadzorni organ primi podlogu bankine. Debljina je 0,2m. Zbijanje se vrši pogodnim valjkom. Rad obuhvaća ispunu bankina i bermi materijalom iz iskopa humusa a sve u skladu s OTU. U jediničnoj cijeni sadržana je nabava, ugradnja, planiranje, sav strojni i ručni rad i sav materijal za potpunu izradu bankine ili berme.
OTU II stavka – 2.16.
| Obračun po m2 ugrađene bankine. | m2 | 787.5 | á |  | -
2. | ZEMLJANI RADOVI | UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
3.1. | Izrada donjeg nosivog sloja - podloge kolničke konstrukcije od mehanički stabiliziranog drobljenog kamena granulacije od 0-64 mm, Sz = 100%, u zbijenom stanju. Izrada ovog sloja vrši se nakon pregleda ravnosti posteljice i propisane zbijenosti projektiranih nagiba i pravilno izvedene odvodnje. Materijal za izradu sloja je drobljeni kameni materijal, mora biti čist, postojan na atmosferilije bez dodatka zemlje. Minimalna zbijenost ispituje se prema O.T.U. 5-01. Cijenom obuhvaćen sav materijal, prijevoz, razastiranje i strojno zbijanje te potrebna ispitivanja i sve potrebne radnje za dovršenje stavke. Obračun po m3 izvedenog nosivog sloja, u zbijenom stanju.
OTU stavka 5-01.
| Nosivi sloj debljine 40 cm, Ms =100 [MN/m2] | m3 | 1626.836 | á |  | -
| Nosivi sloj debljine 15 cm, Ms =80 [MN/m2] | m3 | 199.2375 | á |  | -
3.2. | Izrada bitumenskog međusloja za međusobno sljepljivanje bitumeniziranih nosivih slojeva. Prskanje bitumenskom emulzijom provodi se isključivo motornim prskalicama, koje omogućavaju jednoliku raspodjelu bitumenske emulzije po površini. Ručno prskanje nije dopušteno, izuzev na mjestima koja nisu dostupna motornoj prskalici i uz suglasnost nadzornog inženjera. Prije početka prskanja bitumenskom emulzijom, površina sloja izrađenog na bazi hidrauličnih veziva mora biti čista, suha ili prirodno vlažna. Prskanje sloja izrađenog na bazi hidrauličnih veziva bitumenskom emulzijom nije dopušteno za vrijeme kiše, odnosno pri relativnoj vlažnosti zraka većoj od 75 % i pri temperaturi zraka i podloge nižoj od 5 °C. Obračun po m2 izvedene površine.
OTU stavka 5-03.
| Bitumenska emulzija | m2 | 3890.26 | á |  | -
3.3. | Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za bitumenizirani nosivi sloj AC 32 base, 50/70, AG6 M1 ili jednakovrijedno, za teško prometno opterećenje. Asfaltiranje se izvodi nakon što nadzorni organ primi podlogu - tampon. Prije izvođenja donji sloj mora biti suh ili prirodno vlažan. Sloj se postavlja max. 24 sata nakon ispitivanja podloge na poprskanu podlogu emulzijom. Mješavinu komponenata usvojiti prema prethodnom radnom sastavu, a sve prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama i hrvatskim normama. Cijena obuhvaća nabavu svog potrebnog materijala, izradu prethodnog i radnog sastava, proizvodnju, prijevoz i ugradnju asfaltne mješavine, kao i sva potrebna ispitivanja i sve potrebno za dovršenje stavke. Ovaj rad se mjeri i obračunava u kvadratnim metrima gornje površine stvarno položenog sloja.
OTU stavka 5-04.
AC 32 base, 50/70, AG6 M1 ili jednakovrijedno debljine 8 cm
| glavna os | m2 | 3890.26 | á |  | -
3.4. | Izrada i ugradnja habajućeg sloja asfaltbetona AC 8 surf, 50/70, AG4 M4 ili jednakovrijedno, za lako i vrlo lako prometno opterećenje. Mješavinu komponenata usvojiti prema prethodnom radnom sastavu, a sve prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama. Asfaltiranje se izvodi tek nakon što nadzor prihvati podlogu. Cijena obuhvaća nabavu svog potrebnog materijala, izradu prethodnog i radnog sastava, proizvodnju, prijevoz i ugradnju asfaltne mješavine, kao i sva potrebna ispitivanja i sve potrebno za dovršenje stavke. Obračun po m2 izvedenog sloja.
OTU stavka 6-03.
AC 8 surf, 50/70, AG4 M4 ili jednakovrijedno debljine 3 cm
| nogostup | m2 | 1225 | á |  | -
3.5. | Izrada i ugradnja habajućeg sloja asfaltbetona AC 11 surf, 45/80-65, AG1 M2 ili jednakovrijedno, za teško prometno opterećenje. Mješavinu komponenata usvojiti prema prethodnom radnom sastavu, a sve prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama. Asfaltiranje se izvodi tek nakon što nadzor prihvati podlogu. Cijena obuhvaća nabavu svog potrebanog materijala, izradu prethodnog i radnog sastava, proizvodnju, prijevoz i ugradnju asfaltne mješavine, kao i sva potrebna ispitivanja i sve potrebno za dovršenje stavke. Obračun po m2 izvedenog sloja.
OTU stavka 6-03.
AC 11 surf, 45/80-65, AG1 M2 ili jednakovrijedno debljine 4 cm
| glavna os | m2 | 3890.26 | á |  | -
3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA | UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | OSTALI RADOVI
4.1. | Ugradnja rubnjaka od predgotovljenih betonskih elemenata klase C 30/37, dimenzija 15/25 cm. Postavljanje rubnjaka prema detaljima iz projekta na podlozi od betona marke C12/15. Obračun je po m1 izvedenog rubnjaka, a u cijeni je uključena izvedba podloge, nabava i doprema predgotovljenih elemenata i betona, privremeno uskladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema podloge, rad na ugradnji s obradom sljubnica, njega betona te sav potreban dodatni rad, oprema i materijal što je potreban za potpuno dovršenje stavke. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.7.
| - cestovni rubnjaci 15/25/100cm | m' | 726 | á |  | -
| - parkovni rubnjaci 8/20/100cm | m' | 726 | á |  | -
4.2. | Ugradnja pješačkih rampi za osobe smanjene pokretljivosti i osobe s invaliditetom. Rampe se izvode prema nacrtu iz projekta i prema Pravilniku o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti. U cijenu je uključen sav materijal i rad potreban za izradu pješačke rampe za krajnju uporabu. Obračun po komadu izvedene rampe.
| - pješačke rampe | kom | 10 | á |  | -
4. | OSTALI RADOVI | UKUPNO: |  |  |  | 0
5. | SNIMAK IZVEDENG STANJA
5.1. | Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja. Stavka obuhvaća izradu tehničke dokumentacije, s geodetskom snimkom izvedenih radova, geodetskim i tehničkim elementima za kompletnu građevinu i njene dijelove; ishođenjem svih potrebnih suglasnosti mjerodavnih institucija; pribavljanje izjava ovlaštenog geodete; svu pripremu za ishodovanje uporabne dozvole te svim ostalim radnjama i postupcima potrebnim za uris u katastar svih dijelova građevine u pripadajuće katastre.
|  | kom | 1 | á |  | -
5. | SNIMAK IZVEDENG STANJA | UKUPNO: |  |  |  | 0
GRAĐEVINSKI RADOVI
REKAPITULACIJA:
1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0
2 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  | 0
3 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  | 0
4 | OSTALI RADOVI |  |  |  |  | 0
5 | SNIMKA TERENA |  |  |  |  | 0
A | SVEUKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  |  | 0

## 6 PROMET
Radovi na izgradnji i opremanju prometnice B5.4. - B9.1.
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jed. mjere | Količina |  | Jedinična cijena | I Z N O S
6. | PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA
6.1. | PROMETNI ZNAKOVI
Rad obuhvaća nabavu, dopremu i postavljanje novih prometnih znakova prema "Pravilniku o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama" (N.N. 33/2005) sa ojačanjima protiv vjetra Radove treba izvesti u skladu Općim tehničkim uvjetima OTU 2001/VI ili jednakovrijedno
6.1.1. | Znakovi izričitih naredbi (samo ploča znaka sa potrebnim materijalom za ugradnju na stup znaka). U cijenu ulazi dobava, doprema i učvršćivanje ploče znaka na stup znaka. Radove treba izvesti u skladu Općim tehničkim uvjetima OTU 2001/VI, 9-01 ili jednakovrijedno
| B02-60 | kom | 1 | á |  | -
| B31-60 | kom | 1 | á |  | -
6.1.2. | Znakovi OBAVIJESTI (samo ploča znaka sa potrebnim materijalom za ugradnju na stup znaka). U cijenu ulazi dobava, doprema i učvršćivanje ploče znaka na stup znaka. Radove treba izvesti u skladu Općim tehničkim uvjetima OTU 2001/VI, 9-01 ili jednakovrijedno
| C02-60 | kom | 1 | á |  | -
6.1.3. | Stupovi za prometne znakove. U cijenu ulazi dobava, doprema i ugradnja u betonski temelj. Znakovi se postavljaju na jedan pocinčani stup promjera 60,3mm. Radove treba izvesti u skladu Općim tehničkim uvjetima OTU 2001/VI ili jednakovrijedno
| Stupovi 3 kom x 4,0m | m' | 12 | á |  | -
6.1.4. | Temelji za stupove prom. znakova. U cijenu ulaze iskop temelja 50x50x50, doprema i ugradnja betona marke C20/25
| TEMELJI 50X50X50 | kom | 3 | á |  | -
| UKUPNO PROMETNI ZNAKOVI I OPREMA |  |  |  |  | 0
6.2. | HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA
Materijal koji se koristi za označavanje na kolniku treba biti trajan i ne smije mijenjati boju. Oznake su bijele boje. Koeficijent trenja treba biti približno jednak kao kod kolnika, sa maksimalnim odstupanjem + 5% kod suhog i + 10% kod mokrog kolnika. Radove treba izvesti u skladu Općim tehničkim uvjetima OTU 2001/VI, 9-02 ili jednakovrijedno
6.2.1. | Puna jednostruka razdjelna crta, širine 10cm. | m' | 32 | á |  | -
6.2.2. | Isprekidana jednostruka razdjelna crta, širine 10cm. | m' | 234 | á |  | -
6.2.3. | Pune i isprekidane crte, d=50cm | m2 | 11.5 | á |  | -
6.2.4. | Oznake na kolniku, STOP, strelice | m2 | 20 | á |  | -
6.2.5. | pješački prijelazi | m2 | 202 | á |  | -
| HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA |  |  |  |  | 0
6. | PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA
REKAPITULACIJA:
6.1. | PROMETNI ZNAKOVI I OPREMA |  |  |  |  | 0
6.2 | HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA |  |  |  |  | 0
B | SVEUKUPNO PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA: |  |  |  |  | 0

## 7 SANITARNA KANALIZACIJA
Radovi na izgradnji i opremanju prometnice B5.4. - B9.1.
7. | SANITARNA KANALIZACIJA
I. | PRIPREMNI, PRETHODNI I ZAVRŠNI RADOVI
1. | Kompletna izrada elaborata Katastra izvedenih cjevovoda (kanalizacije), u svemu prema zakonskim odredbama.
Elaborat dostaviti nadležnoj upravnoj geodetskoj službi za upis u katastar instalacija.
Uključeni su svi potrebni terenski radovi, koji moraju teći uporedo s izvođenjem radova, te završni terenski radovi, kao i svi uredski radovi i potrebne takse.
Potrebno je snimiti sve cjevovode, kućne priključke i objekte (okna, hidrante ...).
Elaborat katastra vodova se dostavlja u 4 primjerka u pisanom obliku i u 1 primjerku na elektronskom mediju (CD-ROM).
Obračun po 1 m' trase/rova neovisno o broju cjevovoda u rovu.
SANITARNI KOLEKTOR
| m' | 428.76 | a |  | kn | 0
PRIKLJUČCI PLATOA
| m' | 59 | a |  | kn | 0
2. | Geodetski snimak izvedenog stanja izrađen od ovlaštene organizacije za potrebe GIS-a.
Geodetski snimak izvedenog stanja mora obuhvatiti i sve izmjene na građevini koje su se desile tijekom gradnje u odnosu na osnovni projekt.
Predati kao digitalnu snimku u .dwg ili jednakovrijednom formatu na CD-u uz tri primjerka uvezanog elaborata.
Geodetski snimak izvedenog stanja mora sadržavati:
- situaciju položenih cjevovoda s kućnim priključcima, te montažne planove svih čvorova i okana,
- snimiti dimenzije okana, te ih ucrtati na situaciji (ne odnosi se na okna kućnih priključaka),
- snimak instalacija u toku radova pri otvorenom rovu
- u tehničkom izvješću napisati broj glavnog/izvedbenog projekta po kojem je izvedena građevina
- cjevovodi i kolektori kao i svi pripadajući elementi moraju biti snimljeni i prikazani 3D polilinijom koje moraju biti spajane na način da prikazuju tjeme cijevi, te moraju biti crtane u smjeru toka
- svi popratni elemetni kao što su revizijska okna, priključni fazonski komadi za izravan priključak, i sve ostalo, moraju ležati na cijevi kolektora,
- svi popratni elemetni kao što su hidrant, ventil, kontrolni vodomjer, reducir stanica, zračni ventil, muljni ispust i sl. moraju ležati na cijevi
- svaki element instalacije treba biti u svom layer-u.
- sve elemente treba opisati i numerirati na isti način kao i u projektu
- uz svaki element priložiti fotografiju makro i mikro lokacije u zasebnom folderu (imenovanom prema oznaci elementa iz projekta)
- uz svaku cijev treba naznačiti materijal i profil, uključujući kućne priključke,
- snimiti instalaciju za optičke i druge kablove kao pripadajući dio građevine, s njegovim elementima (zdenac i sl.),
- u crtežu treba naznačiti sve instalacije (struja, telefon, propusti i sl.) koje presjecaju predmetni cjevovod, te i njih snimiti u 3D polilinijom
- snimak kućnih priključaka, te njihov spoj na cijev ili okno
Obračun po 1 m' trase/rova neovisno o broju cjevovoda u rovu.
SANITARNI KOLEKTOR
| m' | 428.76 | a |  | kn | 0
PRIKLJUČCI PLATOA
| m' | 59 | a |  | kn | 0
3. | Iskolčenje trase kolektora s označavanjem i osiguranjem svih važnijih točaka na trasi, prema projektu i situaciji. Uključeni su kućni priključci i tlačni vodovi CS.
Obračunata i izrada elaborata skice iskolčenja, koja se prilaže na tehničkom pregledu.
Sve glavne točke vezane na geodetsku mrežu točaka.
Izvođač preuzima iskolčenje i stalne geodetske točke na čuvanje tijekom cijele gradnje.
Obračun po 1 m' iskolčene trase/rova neovisno o broju cjevovoda u rovu.
SANITARNI KOLEKTOR
| m' | 428.76 | a |  | kn | 0
PRIKLJUČCI PLATOA
| m' | 59 | a |  | kn | 0
4. | Ograđivanje gradilišta u skladu s propisima zaštite na radu. Izrada fiksne čvrste ograde radi osiguranja pješaka u tijeku gradnje.
Ograda visine minimalno 1.0 m postavlja se na rub radnog pojasa, tako da ne ometa radove. Predviđena je višekratna upotreba drvene građe, metalne konstrukcije i šipki.
Obračun po 1 m' trase/rova neovisno o tome sa koliko strana se rov ograđuje.
SANITARNI KOLEKTOR
| m' | 428.76 | a |  | kn | 0
PRIKLJUČCI PLATOA
| m' | 59 | a |  | kn | 0
| PRIPREMNI, PRETHODNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  | ukupno, | kn | 0
II. | ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI
1. | Kombinirani iskop kanala za kolektore bez obzira na kategoriju tla, širinu i dubinu iskopa.
Iskope obaviti prema datim raznim karakterističnim obračunskim presjecima kanala duž trase.
Iskop obaviti strojno uz pomoć pneumatskog alata. Samo iznimno iskop obaviti ručno u blizini postojećih podzemnih instalacija što je uključeno u cjenu stavke. Nije dozvoljena uporaba eksploziva za iskop.
Dubina i širina kanala prema uzdužnom i poprečnom presjeku. Predviđeno je vertikalno zasjecanje stranica iskopa. Neravninosti iskopa, nagib stranica iskopa i druge nepravilnosti moraju se ukalkulirati u jedniničnu cijenu stavke. Bilo kakvi prijekopi preko obračunskog profila iskopa neće se posebno priznavati izvođaču.
Materijal iz iskopa odmah utovariti u vozilo i odvesti na gradilišnu deponiju koju osigurava izvoditelj neovisno o udaljenosti, načinu utovara, načinu transporta i vrsti prijevoznog sredstva, što je uključeno u cijenu stavke.
Prilikom deponiranja materijala uz trasu radova to učiniti na način da se omogući pješački prolaz lokalnom stanovništvu. U jediničnoj cijeni uključiti sve zaštitne i sigurnosne mjere duž trase kolektora, a posebno u naseljima, na prometnici i sl.
Uključena su sva potrebna produbljenja i proširenja kanala na mjestima gdje je to potrebno iz ma kojeg razloga (npr.: na mjestima sidrenih blokova, okana, radi postojećih instalacija, podzemnih građevina i dr.).
Stavka uključuje i eventualno potrebno razupiranje stranica kanala da ne dođe do obrušavanja u iskopani kanal.
Obračun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku.
SANITARNI KOLEKTOR
| m3 | 1094.335 | a |  | kn | 0
2. | Proširenje i produbljenje kanala na mjestima izrade okana, slivnika te spoja slivnika na kolektor, i na svim drugim pozicijama gdje je to potrebno bez obzira na kategoriju tla, širinu i dubinu iskopa.
Iskop obaviti strojno uz pomoć pneumatskog alata. Samo iznimno iskop obaviti ručno u blizini postojećih podzemnih instalacija što je uključeno u cjenu stavke. Nije dozvoljena uporaba eksploziva za iskop.
Stranice proširenja zasijecati vertikalno po idealnom presjeku, materijal iz iskopa deponirati uz trasu radova ili odmah utovariti u vozilo i odvesti na gradilišnu deponiju koju osigurava izvoditelj neovisno o udaljenosti, načinu utovara, načinu transporta i vrsti prijevoznog sredstva, što je uključeno u cijenu stavke.
2.1. | Produbljenja i proširenja za okna
SANITARNI KOLEKTOR
| m3 | 45 | a |  | kn | 0
2.2. | Iskop za priključke platoa i produbljenja i proširenja za okna priključaka.
SANITARNI KOLEKTOR
| m3 | 225 | a |  | kn | 0
3. | Planiranje dna svih kanala nakon iskopa.
Obuhvaćeno je planiranje dna kanala s točnošću +/-3 cm prema uzdužnom profilu.
Kod složenih profila kanala planirati svaku projektiranu razinu zasebno.
Eventualna prekomjerna produbljenja kanala ispuniti kamenom sitneži 0/8 mm i zbiti strojno što je uključeno u cijenu stavke.
Uključeno je planiranje svih proširenja kanala za okna i slično.
Zbijenost podloge min. 10 MPa.
Obračun po 1 m2 isplaniranog dna kanala.
SANITARNI KOLEKTOR
| m2 | 385.884 | a |  | kn | 0
PRIKLJUČCI PLATOA
| m2 | 50.4 | a |  | kn | 0
4. | Dobava, doprema i ugradnja pijeska, te izrada posteljice cijevi pijeskom. Dimenzije posteljice prema datim karakterističnim poprečnim presjecima.
Veličina pijeska 0/8 mm, prirodni ili drobljeni.
Posteljica se izvodi od 2 dijela: donji dio ispod cijevi, razastrti cijelom širinom kanala, poravnati u točno projektiranoj visini i nagibu, te strojno zbiti na min. 20 Mpa.
Na donji dio posteljice položiti cijev kolekora i podbiti je s obje strane pijeskom , tako da naliježe min 90 st.
Nakon polaganja cijevi izvodi se bočni i gornji dio obloge u debljini sloja 30 cm. Posebno dobro nabiti posteljicu bočno od cijevi. Zbijanje posteljice izvoditi pažljivo lakim strojem ("žabom"). Zbijenost gornje površine gotove posteljice min. 20 Mpa.
Obračun po 1 m3 ugrađenog pijeska u zbijenom stanju prema idealnom računskom poprečnom presjeku.
4.1. | Pješčana posteljica
SANITARNI KOLEKTOR
| m3 | 58 | a |  | kn | 0
PRIKLJUČCI PLATOA
| m3 | 7.14 | a |  | kn | 0
4.2. | Pješčana obloga
SANITARNI KOLEKTOR
| m3 | 208 | a |  | kn | 0
PRIKLJUČCI PLATOA
| m3 | 26.18 | a |  | kn | 0
5. | Zatrpavanje preostalog prostora kanala, nakon ugradnje cijevi i pijeska, u slojevima sa zbijanjem.
Gornja kota zatrpavanja ovisi o potrebnoj površinskoj obradi terena.
Za zatrpavanje upotrijebiti zamjenski čisti kameni pješčano-šljunčani materijal veličine zrna 0-63 mm, bez primjesa zemlje i organskih čestica.
Zatrpavanje izvoditi u slojevima od 30 cm uz vlaženje i dobro strojno zbijanje.
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, ručni ili strojni, materijal i transporte neovisno o udaljenosti, načinu transporta i vrsti vozila, te sva ispitivanja i troškove za izvedbu opisanog rada, sa uračunatim koeficijentom zbijenosti.
Zatrpavanje kanala ispod prometnih površina s min. završnom zbijenošću 80 MPa ili većom ukoliko je projektnom dokumentacijom tako definirano.
Obračun po 1 m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku kao u stavkama iskopa. Povećanje zatrpavanja uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa neće se posebno priznavati te mora biti uključeno u jediničnu cijenu stavke.
SANITARNI KOLEKTOR
| m3 | 873.335 | a |  | kn | 0
PRIKLJUČCI PLATOA
| m3 | 191.68 | a |  | kn | 0
6. | Utovar na vozilo i odvoz materijala iz iskopa, preostalog nakon svih zatrpavanja na konačno odlagalište koje osigurava Izvoditelj bez obzira na udaljenost, način utovara, način transporta i vrstu prijevoznog sredstva.
Obuhvaćen je materijal iz iskopa koji nije odmah odvožen na gradilišnu deponiju, a nije ugrađen u kanal cjevovoda i onaj koji je odmah odvožen na gradilišnu deponiju.
Obuhvaćeno je fino čišćenje svih površina na kojima je odlagan iskopni materijal, te po potrebi višestruko planiranje i zbrinjavanje materijala na konačnom odlagalištu.
Koeficijent rastresitosti odvoženog materijala 1.25.
Obračun po 1 m3 odvezenog materijala.
SANITARNI KOLEKTOR
| m3 | 1424.1688 | a |  | kn | 0
PRIKLJUČCI PLATOA
| m3 | 281.25 | a |  | kn | 0
| ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI |  |  | ukupno, | kn | 0
III. | BETONSKI, ZIDARSKI, ASFALTERSKI I SLIČNI RADOVI
1. | Kompletna izvedba betonskih revizijskih okana sanitarne kanalizacije, tlocrtnih dimenzija prema specifikaciji, debljine stijenke dna i zidova 25 cm.
Stavka uključuje sve potrebne radove, betonske, armiranobetonske, zidarske, tesarske i dr.
Radovi i materijali za izvedbu jednog okna:
Betoniranje dna i zidova okna betonom C 30/37, sa dodatkom sredstva za povećanje vodonepropusnosti, u dvostranoj glatkoj oplati.
Izvedba armiranobetonske pokrovne ploče okna betonom C 30/37.
Uključena je sva potrebna armatura oznake čelika B500B. Na donjoj površini ploče ne smije se pojaviti armatura, a zaštitni sloj betona mora biti najmanje 2 cm.
Beton ugrađivati pomoću pervibratora, a pripremiti ga i njegovati prema HRN EN 13670 ili jednakovrijedno.
Izrada cementne glazure na vrhu ploče. Debljina namaza 2.0 cm, omjera 1:3, zaglađen do sjaja.
Kinetu izraditi od betona C12/15 u pravilnom hidrauličkom obliku. Površinu kinete obraditi cementinim mortom omjera 1:2, debljine 2 cm, zagladiti do crnog sjaja. Kineta unutar okna mora imati uzdužni nagib kao i ostali dio trase. Dubina kinete mora iznositi 2/3 promjera cijevi, a minimalna visina od dna okna 10 cm.
Dobava, doprema, izrada, montiranje i skidanje glatke oplate.
Unutarnje površine dna i zidova okna obraditi brzovezućim kitom (trikovit ili sličan materijal), zapunjavanjem rupa u betonu do postizanja vodonepropusnosti, te gletanjem istom vodonepropusnom masom, do visine pokrovne ploče, u dva sloja, u svemu prema uputama Proizvođača.
Ugradnja ljevanoželjeznog poklopca f 600 mm, s okruglim okvirom i okruglim poklopcem, nosivosti 400 kN.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
Obračun po 1 kompletno izvedenom oknu.
1.1. | Okno veličine 1.0x1.0 m, hsr. = 2.47m
* beton, C30/37
| m3 | 4.6
* podložni beton, C 12/15
| m3 | 0.75
* armatura B500B
| kg | 460
* glatka oplata
| m2 | 40
* vodonepropusni premaz
| m2 | 12
* beton za kinetu, C12/15
| m3 | 0.4
* ugradnja ljevanoželjeznog poklopca, nosivosti 400 kN
| kom. | 1
Obračun po 1 kompletno izvedenom oknu.
| kom | 15 | a |  | kn | 0
| BETONSKI, ZIDARSKI, ASFALTERSKI I SLIČNI RADOVI |  |  | ukupno, | kn | 0
IV. | DOBAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OSTALE OPREME
Cijene koje se odnose na materijal i opremu u sebi trebaju sadržavati:
* vrijednost opreme i materijala s troškovima transporta i osiguranja do gradilišne deponije
* cijena obuhvaća i sav potrebni spojni, brtveni i ostali materijal za postavljanje pojedine opreme i materijala u položaj za upotrebu i ispravno funkcioniranje
* za uvoznu opremu cijena treba sadržavati i carinu
* izvoditelj radova treba izvršiti kontrolna ispitivanja tjemene nosivosti preko akreditiranog laboratorija za tu metodu ispitivanja, za sve gravitacijske cijevi kolektora i priključaka. Uzimanje uzoraka izvršiti po naputku metode ispitivanja obavezno uz prisustvo nadzornog inženjera. Vrši se po jedno ispitivanje za svaku vrstu materijala i za svaki profil i to iz prve dopreme materijala na gradilište, kako bi se rezultati dobili prije same ugradnje cijevi.
* certifikate za materijal i opremu, te priručnike za montažu opreme, održavanje i servisiranje (na jeziku zemlje proizvođača opreme i prijevod na hrvatski jezik).
* garancijske listove
Od dobave materajala na gradilišnu deponiju do ugradnje potrebno je sav materijal ispravno skladištiti u skladu s uputama Proizvođača.
1. | Dobava, prijevoz, isporuka i istovar na deponiju gradilišta kanalizacijskih cijevi od termoplastičnih materijala, prema normi:
HRN EN 13476-1 2007 ili jednakovrijedno i HRN EN 13476-3 2009 ili jednakovrijedno za plastični cijevi sustav za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju od PVC-U, PP I PE cijevi s glatkom unutrašnjom i profiliranom vanjskom površinom koje se spajaju isključivo sa spojnicom i dvije gumene brtve minimalne tjemene nosivosti SN 8.
HRN EN 1401-1 2009 ili jednakovrijedno za plastični cijevi sustav za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju PVC-U cijevi koje se spaja isključivo na kolčak sa jednom gumenom brtvom minimalne tjemene nosivosti SN 8.
Projekt i troškovniku rađen je za duljinu cijevi od 6,00 m. Dužina može iznositi više ili manje što će se definirati odabirom vrste materijala i ponuđenim proizvodom.
Način spajanja cijevi međusobno i na revizijsko okno mora osiguravati trajnu vodonepropusnost svih spojeva.
Uz cijevi nabaviti i dopremiti sav potreban spojni i brtveni materijal za spajanje cijevi međusobno i na okna, te potrebne alate za montažu prema uputama Proizvođača.
Napomena: U ovom projektu su predviđene: * PP, izvana rebraste cijevi HRN EN 13476-1 2007 ili jednakovrijedno i HRN EN 13476-3 2009 ili jednakovrijedno koje se spajaju isključivo sa spojnicom i dvije gumene brtve tjemene nosivosti SN 8
Obračun po 1 m' dobavljene cijevi, komplet s spojnim i brtvenim materijalom za kompletno spajanje cijevi i betonskih okana.
Napomena: Izvoditelj radova može ugraditi jednakovrijedni materijal, istih ili boljih tehničkih karakteristika i kvalitete, uz uvijet da su u skladu sa navedenim normama i načinom spajanja. Profili su iskazani unutarnjim promjerom cijevi. Dopuštena su minimalna odstupanja unutarnjeg promjera cijevi
SANITARNI KOLEKTOR
1.1. | Cijevi DN 300 za kolektor sanitarne kanalizacije.
Obavezno ispunjava ponuditelj:
Proizvođač:
Tip:
| m' | 456 | a |  | kn | 0
1.2. | Cijevi DN 250 mm, za priključke.
Obavezno ispunjava ponuditelj:
Proizvođač:
Tip:
| m' | 66 | a |  | kn | 0
2. | Dobava, prijevoz, isporuka i istovar na deponiju gradilišta priključnog komada za priključak kolektora na betonska revizijska okna.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi i transporti za kompletno izvršenje stavke.
Obračun po komadu.
2.1. | DN 250 mm
| kom | 8 | a |  | kn | 0
2.2. | DN 300 mm
| kom | 20 | a |  | kn | 0
3. | Dobava, doprema do deponije gradilišta lučnih komada.
Materijal i način spajanja lučnih komada mora odgovarati ponuđenim kanalizacijskim cijevima.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni i brtveni materijal.
Obračun po 1 komadu dobavljenog luka.
SANITARNI KOLEKTOR
3.1. | Lučni komadi 15o DN 300 mm
Obavezno ispunjava ponuditelj:
Proizvođač:
Tip:
| kom. | 2 | a |  | kn | 0
6. | Dobava, prijevoz, isporuka i istovar na deponiju gradilišta lijevanoželjeznih kanalizacijskih poklopaca.
Poklopac sa okvirom se sastoji od kvadratnog okvira s okruglim poklopcem svjetlog otvora f600 mm.
Poklopac mora zadovoljavati Hrvatske norme i klasu D400, prema HRN EN124 ili jednakovrijedno.
Na poklopcu mora biti naziv KANALIZACIJA, a format natpisa mora biti izveden u dogovoru s KD "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Rijeka.
Okvir poklopca izrađen je tako da se prilikom ugradnje prekriva završnim slojem asfalta, betona i sl. (nakon ugradnje kompletnog poklopca sa okvirom na cesti je vidljiv samo kružni rub okvira i poklopac).
Ležište poklopca na okviru mora biti izrađeno od umjetne mase (alastomera) tako da poklopac potpuno naliježe na okvir, bez mogućnosti pomaka i lupanja kada prolazi vozilo.
Poklopac je sa šarkama povezan sa okvirom, a visina okvira je minimalno 100 mm. Osim toga poklopac mora biti opremljen sustavom samozabravljivanja čime se onemogućuje otvaranje tj. izlijetanje poklopca.
Ponuditelj je dužan priložiti potvrdu o sukladnosti izdanu od ovlaštene kuće u RH.
Obračun po 1 dobavljenom poklopcu sa pripadajućim okvirom.
6.1. | Poklopac svijetlog otvora f600 mm, klase D400. bez ventilacijskih otvora
Obavezno ispunjava ponuditelj:
Proizvođač:
Tip:
| kom. | 14 | a |  | kn | 0
| DOBAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OSTALE OPREME |  |  | ukupno, | kn | 0
V. | UGRADBA I MONTIRANJE KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OSTALE OPREME
1. | Kompletna izrada svih spojeva cijevi međusobno, cijevi i fazonskih komada i cijevi s oknom, na način i prema uputama proizvođača cijevi, odnosno okana.
Uključeno je transport od deponije gradilišta do mjesta ugradnje, spuštanje na pripremljenu posteljicu ili podlogu, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom, svi potrebni pomoćni radovi, maziva, postavljanje komada koji se spajaju u položaj montaže, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.).
Troškovnik je izrađen na temelju dužine cijevi L=6,0 m, u slučaju ugradnje cijevi manjih dužina u jediničnoj cijeni obuhvatiti povećan broj spojeva.
Spuštanje na posteljicu izvesti pažljivo prema uputama proizvođača.
Obračun po 1 m' kompletno spojenog cjevovoda, uključivo: cijevi međusobno, cijevi + fazonski komad, fazonski komad + fazonski komad, cijev + okno.
SANITARNI KOLEKTOR
1.1. | Cijevi DN 300 za kolektor sanitarne kanalizacije.
| m' | 456 | a |  | kn | 0
1.2. | Cijevi DN 250 mm, za priključke.
| m' | 66 | a |  | kn | 0
2. | Izvedba spoja lučnih komada na cijev.
Spajanja obaviti prema uputama proizvođača, alatima odobrenim od proizvođača okana.
Uključeni su potrebni pomoćni radovi, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.), potrebne brtve, manžete, maziva i sl. za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po 1 kompletno izvedenom spoju.
SANITARNI KOLEKTOR
2.1. | Lučni komadi 15o DN 300 mm
| kom. | 2 | a |  | kn | 0
3. | Izvedba priključaka projektiranih kolektora na postojeća okna.
Spajanja obaviti prema uputama proizvođača, alatima odobrenim od proizvođača okana.
Uključeni su potrebni pomoćni radovi, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.), potrebne brtve, manžete, maziva i sl. za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po 1 kompletno izvedenom spoju.
3.1. | Priključak kokektora DN 300 mm
| kom. | 1 | a |  | kn | 0
4. | Demontaža postojećih revizijskih okana.
Potrebno je demontirati postojeća revizijska okna PEHD DN 800 na mjestu priključka kolektora na postojeću sanitarnu i oborinsku kanalizaciju na čijim mjestima će se izgraditi nova betonska revizijska okna. Postojeća okna će se odnjeti na skladište Investitora, a postojeći poklopci će se odnjeti na deponiju gradilišta te ponovno ugraditi u nova betonska okna.
Uključeni su potrebni pomoćni radovi, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.) za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po 1 komadu.
| kom. | 1 | a |  | kn | 0
| UGRADBA I MONTIRANJE KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OSTALE OPREME |  |  | ukupno, | kn | 0
VI. | RAZNI KANALIZACIJSKI I OSTALI RADOVI I ISPITIVANJA KOLEKTORA
1. | Kontrolno snimanje izvedenog kolektora.
Kontrola ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti koja se mora dokazati CCTV inspekcijom sukladno normi. Uvjeti za sustave odvodnje izvan zgrada-2.dio: Sustav kodiranja optičkog nadzora HRN EN 13508-2/AC ili jednakovrijedno, sve u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje, otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (N.N. 03/11).
Ovo kontrolno snimanje izvedenog kolektora CCTV inspekcijom kao kontrola ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti za cjevovode sa slobodnimvodnim licem (uključujući i okna i inspekcijske otvore) koje mora izvršiti izvođač sukladno zakonskoj regulativi, uz napravljenu analizu od strane nadzornog inženjera tog snimanja i njegove potvrde da je izgrađen cjevovod ispavan, je uvjet za tehnički pregled i primopredaju na upravljanje i održavanje KD Vodovodu i kanalizacija d.o.o. Rijeka. CCTV inspekcija, odnosno snimanje kolektora robot–kamerom mora se vršiti nakon polaganja i zatrpavanja, a prije asfaltiranja dionice. Osim glavnog kolektora kontrolu ispravnosti, odnosno snimanje treba izvršiti i na izvedenim pripremama za kućne priključke.
Prilikom kontrole/snimanja, cjevovod i okna moraju biti čista, te ukoliko se prilikom snimanja uoči da u cjevovodu ima materijala, snimanje treba ponoviti nakon što se cjevovod očisti, sve kako bi se sva eventualna oštećenja, deformacije i neispravnosti na izvedenom cjevovodu mogle uočiti snimanjem i evidentirati izvješćem.
CCTV inspekcija ne smije se vršiti brzinom većom od 15cm/s. Minimalna rezolucija snimke CCTV inspekcije mora biti 768x576 pixela. Robot kamera kojom se vrši CCTV inspekcija mora posjedovati pan&tilt opciju za mjerenje stvarnog pada kanala. Stvarni pad kanala za svaku dionicu/sekciju kolektora mora biti sastavni dio izvještaja.
Izvješće CCTV inspekcije se mora proanalizirati i pregledati zajedno sa nadzornim inžinjerom i ako postoje nepravilnosti koje je potrebno sanirati, odnosno ako su izvješćem evidentirani kodovi prema normi HRN EN 13508-2/AC ili jednakovrijedno koji opisuju neispravnosti po uvjetu vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti ili osiguranja funkcionalnosti koje treba sanirati, Izvođač je dužan sanirati te nepravilnosti u cilju postizanja kvalitete ispravnosti izvedenog cjevovoda po sva tri uvjeta.
Po izvršenoj sanaciji potrebno je ispravnost saniranog cjevovoda dokazati ponovnom CCTV inspekcijom i izvješćem prema normi HRN EN 13508-2/AC ili jednakovrijedno. Sva te višekratne CCTV inspekcije/snimanja robot-kamerom sa izradom izvješća neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje snimanje kao i izrada izvješća ide na teret Izvođača radova.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, opremu i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada i završno izvješće predano u najmanje 3 primjeraka i na CD-u, izdano i ovjereno od specijalizirane tvrtke /ispitivača koji je vršio CCTV inspekciju sukladno normi HRN EN 13508-2/AC. ili jednakovrijedno.
Obračun po 1 m' kompletnog kolektora.
SANITARNI KOLEKTOR
1.1. | Cijevi DN 300 za kolektor sanitarne kanalizacije.
| m' | 456 | a |  | kn | 0
1.2. | Cijevi DN 250 mm, za priključke.
| m' | 66 | a |  | kn | 0
2. | Završno ispitivanje kanalizacije na vodonepropusnost.
Završno ispitivanje izgrađene kanalizacije na vodonepropusnost, zajedno sa kontrolnim oknima i izvedenim pripremama za kućne priključke V” ili „Z“ postupkom (ispitivanje vodom ili zrakom) prema normi za Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610 ili jednakovrijedno, sve u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje, otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (N.N. 03/11).
Ispitivanje mora vršiti akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 ili jednakovrijedno. Osim toga, laboratorij koji vrši ispitivanja mora zadovoljavati i sve ostale posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (N.N. 01/11), odnosno mora imati Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta sukladno zahtjevu istog Pravilnika.
Ispitivanje vršiti prije asfaltiranja, a poslije zatrpavanja. Ako cjevovod ili kontrolno okno ne zadovoljava ispitne zahtjeve Izvođač je dužan sanirati cjevovod ili/i kontrolno okno, te ponoviti ispitivanje. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvođača radova.
Završno izvješće mora biti ovjereno od laboratorija koji je akreditiran za provedbu ispitivanja.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, vodu koja se koristi za ispitivanje i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada i završno izvješće predano u najmanje 3 primjerka izdano i ovjereno od laboratorija koji je vršio ispitivanje.
Obračun po 1 m' kompletnog kolektora.
SANITARNI KOLEKTOR
2.1. | Cijevi DN 300 za kolektor sanitarne kanalizacije.
| m' | 456 | a |  | kn | 0
2.2. | Cijevi DN 250 mm, za priključke.
| m' | 66 | a |  | kn | 0
| RAZNI KANALIZACIJSKI I OSTALI RADOVI I ISPITIVANJA KOLEKTORA |  |  | ukupno, | kn | 0
REKAPITULACIJA SANITARNA KANALIZACIJA
I. | PRIPREMNI, PRETHODNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  | ukupno | kn | 0
II. | ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI |  |  | ukupno | kn | 0
III. | BETONSKI, ZIDARSKI, ASFALTERSKI I SLIČNI RADOVI |  |  | ukupno | kn | 0
IV. | DOBAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OSTALE OPREME |  |  | ukupno | kn | 0
V. | UGRADBA I MONTIRANJE KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OSTALE OPREME |  |  | ukupno | kn | 0
VI. | RAZNI KANALIZACIJSKI I OSTALI RADOVI I ISPITIVANJA KOLEKTORA |  |  | ukupno | kn | 0
| UKUPNO SANITARNA KANALIZACIJA: |  |  |  |  | 0

## 8 OBORINSKA KANALIZACIJA
Radovi na izgradnji i opremanju prometnice B5.4. - B9.1.
8. | OBORINSKA KANALIZACIJA
I. | PRIPREMNI, PRETHODNI I ZAVRŠNI RADOVI
1. | Kompletna izrada elaborata Katastra izvedenih cjevovoda (kanalizacije), u svemu prema zakonskim odredbama.
Elaborat dostaviti nadležnoj upravnoj geodetskoj službi za upis u katastar instalacija.
Uključeni su svi potrebni terenski radovi, koji moraju teći uporedo s izvođenjem radova, te završni terenski radovi, kao i svi uredski radovi i potrebne takse.
Potrebno je snimiti sve cjevovode, kućne priključke i objekte (okna, hidrante ...).
Elaborat katastra vodova se dostavlja u 4 primjerka u pisanom obliku i u 1 primjerku na elektronskom mediju (CD-ROM).
Obračun po 1 m' trase/rova neovisno o broju cjevovoda u rovu.
OBORINSKI KOLEKTOR
| m' | 469.2 | a |  | kn | 0
PRIKLJUČCI PLATOA
| m' | 59 | a |  | kn | 0
2. | Geodetski snimak izvedenog stanja izrađen od ovlaštene organizacije za potrebe GIS-a.
Geodetski snimak izvedenog stanja mora obuhvatiti i sve izmjene na građevini koje su se desile tijekom gradnje u odnosu na osnovni projekt.
Predati kao digitalnu snimku u .dwg ili jednakovrijednom formatu na CD-u uz tri primjerka uvezanog elaborata.
Geodetski snimak izvedenog stanja mora sadržavati:
- situaciju položenih cjevovoda s kućnim priključcima, te montažne planove svih čvorova i okana,
- snimiti dimenzije okana, te ih ucrtati na situaciji (ne odnosi se na okna kućnih priključaka),
- snimak instalacija u toku radova pri otvorenom rovu
- u tehničkom izvješću napisati broj glavnog/izvedbenog projekta po kojem je izvedena građevina
- cjevovodi i kolektori kao i svi pripadajući elementi moraju biti snimljeni i prikazani 3D polilinijom koje moraju biti spajane na način da prikazuju tjeme cijevi, te moraju biti crtane u smjeru toka
- svi popratni elemetni kao što su revizijska okna, priključni fazonski komadi za izravan priključak, i sve ostalo, moraju ležati na cijevi kolektora,
- svi popratni elemetni kao što su hidrant, ventil, kontrolni vodomjer, reducir stanica, zračni ventil, muljni ispust i sl. moraju ležati na cijevi
- svaki element instalacije treba biti u svom layer-u.
- sve elemente treba opisati i numerirati na isti način kao i u projektu
- uz svaki element priložiti fotografiju makro i mikro lokacije u zasebnom folderu (imenovanom prema oznaci elementa iz projekta)
- uz svaku cijev treba naznačiti materijal i profil, uključujući kućne priključke,
- snimiti instalaciju za optičke i druge kablove kao pripadajući dio građevine, s njegovim elementima (zdenac i sl.),
- u crtežu treba naznačiti sve instalacije (struja, telefon, propusti i sl.) koje presjecaju predmetni cjevovod, te i njih snimiti u 3D polilinijom
- snimak kućnih priključaka, te njihov spoj na cijev ili okno
Obračun po 1 m' trase/rova neovisno o broju cjevovoda u rovu.
OBORINSKI KOLEKTOR
| m' | 469.2 | a |  | kn | 0
PRIKLJUČCI PLATOA
| m' | 59 | a |  | kn | 0
3. | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja izrađene od ovlaštene organizacije.
Dokumentacija mora obuhvatiti i sve građevinske i strojarske izmjene na građevini koje su se desile tijekom gradnje u odnosu na glavni projekt. Izmjene u elektro radovima sadržane su u posebnoj stavci.
Projekt izvedenog stanja mora uz ostalo obavezno sadržavati:
- situaciju i uzdužni presjek svih položenih cjevovoda s kućnim priključcima,
- položaj svih okana (vodovodnih, kanalizacijskih i DTK) i kućnih priključaka prikazanih na situaciji,
- položaj svih hidranata prikazanih na situaciji,
- položaj svih kanalizacijskih crpnih stanica prikazanih na situaciji,
- montažne planove svih čvorova i okana,
- montažne planove svih reducir stanica.
- montažne planove svih kanalizacijskih crpnih stanica.
Predati kao digitalnu snimku u .dwg ili jednakovrijednom formatu na CD-u uz dva primjerka uvezanog elaborata.
| komplet | 1 | a |  | kn | 0
4. | Iskolčenje trase kolektora s označavanjem i osiguranjem svih važnijih točaka na trasi, prema projektu i situaciji. Uključeni su kućni priključci i tlačni vodovi CS.
Obračunata i izrada elaborata skice iskolčenja, koja se prilaže na tehničkom pregledu.
Sve glavne točke vezane na geodetsku mrežu točaka.
Izvođač preuzima iskolčenje i stalne geodetske točke na čuvanje tijekom cijele gradnje.
Obračun po 1 m' iskolčene trase/rova neovisno o broju cjevovoda u rovu.
OBORINSKI KOLEKTOR
| m' | 469.2 | a |  | kn | 0
PRIKLJUČCI PLATOA
| m' | 59 | a |  | kn | 0
5. | Ograđivanje gradilišta u skladu s propisima zaštite na radu. Izrada fiksne čvrste ograde radi osiguranja pješaka u tijeku gradnje.
Ograda visine minimalno 1.0 m postavlja se na rub radnog pojasa, tako da ne ometa radove. Predviđena je višekratna upotreba drvene građe, metalne konstrukcije i šipki.
Obračun po 1 m' trase/rova neovisno o tome sa koliko strana se rov ograđuje.
OBORINSKI KOLEKTOR
| m' | 469.2 | a |  | kn | 0
PRIKLJUČCI PLATOA
| m' | 59 | a |  | kn | 0
6. | Kompletna izrada i postava privremenih prijelaza - mostića preko kanala gradilišta za prijelaz pješaka ili vozila.
Mostiće izraditi od odgovarajućih drvenih profila i mosnica. Prijelaz mora imati obostranu ogradu visine minimalno 1.0 m. Izrada u svemu prema propisima zaštite na radu.
Nakon zatrpavanja kanala i završetka radova mostiće demontirati i građu otpremiti.
Obračun po 1 kom. mostića.
6.1. | Mostić za pješake, širine 0,80 m
| kom. | 6 | a |  | kn | 0
6.2. | Mostić za automobile, širine 2,5 m
| kom. | 3 | a |  | kn | 0
7. | Kompletna provedba prometne signalizacije za svo vrijeme trajanja radova i zaštite gradilišta s jedne strane i prometa s druge strane za vrijeme izvođenja radova.
Signalizaciju postaviti i sprovoditi prema prometnom rješenju i uputama nadležne službe. U jediničnu cijenu stavke obračunati i izradu prometnog rješenja.
Uključena je dobava i postava svih potrebnih prometnih znakova, semafora i dr.
Obračun po kompletu.
| komplet | 1 | a |  | kn | 0
8. | Obilježavanje na trasi kolektora svih postojećih podzemnih instalacija, koje se križaju s trasom ili koje vode neposredno uporedo s trasom.
Obilježavanje obaviti uz pomoć vlasnika instalacija i uz njihovu suglasnost.
Obuhvaćeni su svi potrebni radovi, troškovi, pomoćna sredstva i dr. za pronalaženje i obilježavanje-iskolčenje položaja instalacija.
Obračun po 1 mjestu križanja, odnosno 1 m' paralelne trase.
8.1. | Mjesta križanja trase i postojećih instalacija.
| kom. | 2 | a |  | kn | 0
8.2. | Duljina paralelne trase i postojećih instalacija.
| m' | 10 | a |  | kn | 0
| PRIPREMNI, PRETHODNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  | ukupno, | kn | 0
II. | ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI
1. | Strojno zasjecanje, razbijanje i skidanje asfaltnog zastora i betonskih površina na dijelovima trase gdje prolazi po asfaltiranim, odnosno betonskim površinama. Na mjestima gdje je potrebno, razbijanje i skidanje obaviti ručno i uz pomoć ručnog pneumatskog alata, što je uljučeno u cijenu stavke.
Skidanje asfalta ili betona izvesti po cijeloj širini ceste ili po cijeloj širini jedne vozne trake. Sve u dogovoru sa nadzornim inženjerom i predstavnikom Investitora.
Zasjecanje obaviti po pravilnim linijama. Radove organizirati tako da se nesmetano može odvijati promet pješaka i vozila.
Uključeno skidanje asfalta ili betona za kućne priključke.
Skinuti asfaltni i betonski materijal utovariti na vozilo i odvesti na trajnu deponiju koju osigurava izvoditelj neovisno o udaljenosti, načinu utovara i vrsti prijevoznog sredstva, što je uključeno u cijenu stavke.
Obračun po 1 m2 skinutog, utovarenog i odvezenog asfalta ili betona.
| m2 | 44 | a |  | kn | 0
2. | Iskop i razbijanje betonskih rubnjaka i pasica ceste na dionicama gdje je to potrebno.
Zajedno s rubnjakom obuhvaćeno je razbijanje betonskog temelja.
Materijal od razbijanja sakupiti, utovariti na vozilo i odvesti na trajnu deponiju koju osigurava izvoditelj neovisno o udaljenosti, načinu utovara i vrsti prijevoznog sredstva, što je uključeno u cijenu stavke.
Obračun po 1 m' razbijenog, utovarenog i odvezenog rubnjaka.
2.1. | Cestovni rubnjak
| m' | 4 | a |  | kn | 0
2.2. | Parkovni rubnjak
| m' | 4 | a |  | kn | 0
3. | Kombinirani iskop kanala za kolektore bez obzira na kategoriju tla, širinu i dubinu iskopa.
Iskope obaviti prema datim raznim karakterističnim obračunskim presjecima kanala duž trase.
Iskop obaviti strojno uz pomoć pneumatskog alata. Samo iznimno iskop obaviti ručno u blizini postojećih podzemnih instalacija što je uključeno u cjenu stavke. Nije dozvoljena uporaba eksploziva za iskop.
Dubina i širina kanala prema uzdužnom i poprečnom presjeku. Predviđeno je vertikalno zasjecanje stranica iskopa. Neravninosti iskopa, nagib stranica iskopa i druge nepravilnosti moraju se ukalkulirati u jedniničnu cijenu stavke. Bilo kakvi prijekopi preko obračunskog profila iskopa neće se posebno priznavati izvođaču.
Materijal iz iskopa odmah utovariti u vozilo i odvesti na gradilišnu deponiju koju osigurava izvoditelj neovisno o udaljenosti, načinu utovara, načinu transporta i vrsti prijevoznog sredstva, što je uključeno u cijenu stavke.
Prilikom deponiranja materijala uz trasu radova to učiniti na način da se omogući pješački prolaz lokalnom stanovništvu. U jediničnoj cijeni uključiti sve zaštitne i sigurnosne mjere duž trase kolektora, a posebno u naseljima, na prometnici i sl.
Uključena su sva potrebna produbljenja i proširenja kanala na mjestima gdje je to potrebno iz ma kojeg razloga (npr.: na mjestima sidrenih blokova, okana, radi postojećih instalacija, podzemnih građevina i dr.).
Stavka uključuje i eventualno potrebno razupiranje stranica kanala da ne dođe do obrušavanja u iskopani kanal.
Obračun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku.
OBORINSKI KOLEKTOR
| m3 | 3174.083 | a |  | kn | 0
4. | Proširenje i produbljenje kanala na mjestima izrade okana, slivnika te spoja slivnika na kolektor, i na svim drugim pozicijama gdje je to potrebno bez obzira na kategoriju tla, širinu i dubinu iskopa.
Iskop obaviti strojno uz pomoć pneumatskog alata. Samo iznimno iskop obaviti ručno u blizini postojećih podzemnih instalacija što je uključeno u cjenu stavke. Nije dozvoljena uporaba eksploziva za iskop.
Stranice proširenja zasijecati vertikalno po idealnom presjeku, materijal iz iskopa deponirati uz trasu radova ili odmah utovariti u vozilo i odvesti na gradilišnu deponiju koju osigurava izvoditelj neovisno o udaljenosti, načinu utovara, načinu transporta i vrsti prijevoznog sredstva, što je uključeno u cijenu stavke.
4.1. | Produbljenja i proširenja za okna
OBORINSKI KOLEKTOR
| m3 | 61.5 | a |  | kn | 0
4.2. | Iskop za priključke platoa i produbljenja i proširenja za okna priključaka.
OBORINSKI KOLEKTOR
| m3 | 284.4 | a |  | kn | 0
4.3. | Iskop za priključke slivnika i slivnike
OBORINSKI KOLEKTOR
| m3 | 128.018 | a |  | kn | 0
5. | Planiranje dna svih kanala nakon iskopa.
Obuhvaćeno je planiranje dna kanala s točnošću +/-3 cm prema uzdužnom profilu.
Kod složenih profila kanala planirati svaku projektiranu razinu zasebno.
Eventualna prekomjerna produbljenja kanala ispuniti kamenom sitneži 0/8 mm i zbiti strojno što je uključeno u cijenu stavke.
Uključeno je planiranje svih proširenja kanala za okna i slično.
Zbijenost podloge min. 10 MPa.
Obračun po 1 m2 isplaniranog dna kanala.
OBORINSKI KOLEKTOR
| m2 | 522.3 | a |  | kn | 0
PRIKLJUČCI PLATOA
| m2 | 52 | a |  | kn | 0
6. | Dobava, doprema i ugradnja pijeska, te izrada posteljice cijevi pijeskom. Dimenzije posteljice prema datim karakterističnim poprečnim presjecima.
Veličina pijeska 0/8 mm, prirodni ili drobljeni.
Posteljica se izvodi od 2 dijela: donji dio ispod cijevi, razastrti cijelom širinom kanala, poravnati u točno projektiranoj visini i nagibu, te strojno zbiti na min. 20 Mpa.
Na donji dio posteljice položiti cijev kolekora i podbiti je s obje strane pijeskom , tako da naliježe min 90 st.
Nakon polaganja cijevi izvodi se bočni i gornji dio obloge u debljini sloja 30 cm. Posebno dobro nabiti posteljicu bočno od cijevi. Zbijanje posteljice izvoditi pažljivo lakim strojem ("žabom"). Zbijenost gornje površine gotove posteljice min. 20 Mpa.
Obračun po 1 m3 ugrađenog pijeska u zbijenom stanju prema idealnom računskom poprečnom presjeku.
6.1. | Pješčana posteljica
OBORINSKI KOLEKTOR
| m3 | 63 | a |  | kn | 0
PRIKLJUČCI PLATOA
| m3 | 8.52 | a |  | kn | 0
6.2. | Pješčana obloga
OBORINSKI KOLEKTOR
| m3 | 500 | a |  | kn | 0
PRIKLJUČCI PLATOA
| m3 | 35.84 | a |  | kn | 0
7. | Zatrpavanje preostalog prostora kanala, nakon ugradnje cijevi i pijeska, u slojevima sa zbijanjem.
Gornja kota zatrpavanja ovisi o potrebnoj površinskoj obradi terena.
Za zatrpavanje upotrijebiti zamjenski čisti kameni pješčano-šljunčani materijal veličine zrna 0-63 mm, bez primjesa zemlje i organskih čestica.
Zatrpavanje izvoditi u slojevima od 30 cm uz vlaženje i dobro strojno zbijanje.
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, ručni ili strojni, materijal i transporte neovisno o udaljenosti, načinu transporta i vrsti vozila, te sva ispitivanja i troškove za izvedbu opisanog rada, sa uračunatim koeficijentom zbijenosti.
Zatrpavanje kanala ispod prometnih površina s min. završnom zbijenošću 80 MPa ili većom ukoliko je projektnom dokumentacijom tako definirano.
Obračun po 1 m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku kao u stavkama iskopa. Povećanje zatrpavanja uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa neće se posebno priznavati te mora biti uključeno u jediničnu cijenu stavke.
OBORINSKI KOLEKTOR
| m3 | 2800.601 | a |  | kn | 0
PRIKLJUČCI PLATOA
| m3 | 240.04 | a |  | kn | 0
8. | Utovar na vozilo i odvoz materijala iz iskopa, preostalog nakon svih zatrpavanja na konačno odlagalište koje osigurava Izvoditelj bez obzira na udaljenost, način utovara, način transporta i vrstu prijevoznog sredstva.
Obuhvaćen je materijal iz iskopa koji nije odmah odvožen na gradilišnu deponiju, a nije ugrađen u kanal cjevovoda i onaj koji je odmah odvožen na gradilišnu deponiju.
Obuhvaćeno je fino čišćenje svih površina na kojima je odlagan iskopni materijal, te po potrebi višestruko planiranje i zbrinjavanje materijala na konačnom odlagalištu.
Koeficijent rastresitosti odvoženog materijala 1.25.
Obračun po 1 m3 odvezenog materijala.
OBORINSKI KOLEKTOR
| m3 | 4204.5013 | a |  | kn | 0
PRIKLJUČCI PLATOA
| m3 | 355.5 | a |  | kn | 0
9. | Strojni iskop tampona i materijala na površini ceste izvan rova.
Predviđen je iskop sloja od 30 cm ispod asfaltnog zastora u širini 50 cm sa obje strane rova.
Uračunato planiranje i uređenje posteljice.
Iskopani materijal odmah utovarivati u vozilo zbog odvoza na konačnu deponiju, neovisno o udaljenosti, načinu utovara, načinu transporta i vrsti prijevoznog sredstva. Odvoz je obračunat u posebnoj stavci.
U jediničnoj cijeni uključiti sve zaštitne i sigurnosne mjere duž trase kolektora, a posebno u naseljima, na prometnici i sl.
Zasjecanje asfalta obaviti po pravilnim linijama. Radove organizirati tako da se nesmetano može odvijati promet pješaka i vozila.
Stavka obuhvaća sve potrebne transporte, radove, materijale, opremu i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu.
Obračun po m3 iskopanog materijala (asfalta i tampona).
| m3 | 13.2 | a |  | kn | 0
10. | Strojno uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem. Rad obuhvaća strojno uređenje temeljnog tla do 50 cm dubine, kako bi se tlo osposobilo za preuzimanje opterećenja nasipa, kolničke konstrukcije i prometnog opterećenja. Sve u skladu s Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama. Modul stišljivosti minimalno 40 MPa. Obračun po m² uređenog temeljnog tla.
Tampon je obračunat u zasebnoj stavci.
Stavka se odnosi na uređenje površine dijela prometnice izvan rova.
| m2 | 44 | a |  | kn | 0
11. | Dobava, doprema i izvedba kamenito-šljunčane tucaničke podloge od mehanički stabiliziranog drobljenog kamena granulacije od 0-64 mm, kao podloge za asfaltiranje na dijelovima gdje je potrebno.
Tampon mora biti čist, postojan na atmosferilije i bez dodatka zemlje
Sloje debljine 30 cm sa strojnim zbijanjem, do zbijenosti minimalno 80 Mpa.
Stavka obuhvaća sve potrebne transporte, radove, materijale, opremu i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu.
Obračun po 1 m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
| m3 | 13.2 | a |  | kn | 0
| ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI |  |  | ukupno, | kn | 0
III. | BETONSKI, ZIDARSKI, ASFALTERSKI I SLIČNI RADOVI
1. | Dobava svih materijala i izvedba asfaltiranih površina po trasi kolektora, na dijelovima koji su izvedeni po postojećim asfaltnim prometnicama.
Izradu asfaltiranih površina obaviti na dobro zbijenoj i ispitanoj podlozi. Asfaltne slojeve dobro uvaljati uz odgov. ispitivanja.
U cijenu stavke uključeno je rezanje asfalta u pravocrtnim linijama prije asfaltiranja.
Prije asfaltiranja potrebno je podlogu poprskati bitumenskom emulzijom, također izraditi bitumenski međusloj za međusobno sljepljivanje bitumeniziranih nosivih slojeva. Prskanje bitumenskom emulzijom provodi se isključivo motornim prskalicama, koje omogućavaju jednoliku raspodjelu bitumenske emulzije po površini. Ručno prskanje nije dopušteno, izuzev na mjestima koja nisu dostupna motornoj prskalici i uz suglasnost nadzornog inženjera. Prije početka prskanja bitumenskom emulzijom, površina sloja izrađenog na bazi hidrauličnih veziva mora biti čista, suha ili prirodno vlažna.
Prskanje sloja izrađenog na bazi hidrauličnih veziva bitumenskom emulzijom nije dopušteno za vrijeme kiše, odnosno pri relativnoj vlažnosti zraka većoj od 75 % i pri temperaturi zraka i podloge nižoj od 5 °C.
Stavka obuhvaća sve potrebne transporte neovisno o udaljenosti i načinu transporta, radove, opremu i materijale za kompletnu izvedbu.
Obračun po 1 m2 izvedene površine.
1.1. | Asfalt kolničke konstrukcije lokalne ceste:
Habajući sloj AC11surf ili jednakovrijedno, d=4cm
Nosivi sloj AC32base ili jednakovrijedno, d=8cm
| m2 | 28 | a |  | kn | 0
1.2. | Asfalt nogostupa:
Habajući sloj AC8surf ili jednakovrijedno, d=3cm
| m2 | 12 | a |  | kn | 0
2. | Dobava, doprema i kompletna ugradba betonskih rubnjaka ceste prema normi HRN EN 1340 ili jednakovrijedno.
Standardni betonski rubnjak postavlja se na temelj od betona C12/15, prosječno 0.12 m3/m'. Uključen je iskop kanalića za temelj.
Stavka obuhvaća sve potrebne materijale, radove, transporte i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu.
Obračun po 1 m' kompletno izvedenog rubnjaka ceste.
2.1. | Cestovni rubnjak klase C 30/37, dim. 100x25x15 cm
| m' | 4 | a |  | kn | 0
2.2. | Parkovni rubnjak klase C 30/37, dim. 10x20x8 cm
| m' | 4 | a |  | kn | 0
3. | Kompletna izvedba betonskih revizijskih okana sanitarne kanalizacije, tlocrtnih dimenzija prema specifikaciji, debljine stijenke dna i zidova 25 cm.
Stavka uključuje sve potrebne radove, betonske, armiranobetonske, zidarske, tesarske i dr.
Radovi i materijali za izvedbu jednog okna:
Betoniranje dna i zidova okna betonom C 30/37, sa dodatkom sredstva za povećanje vodonepropusnosti, u dvostranoj glatkoj oplati.
Izvedba armiranobetonske pokrovne ploče okna betonom C 30/37.
Uključena je sva potrebna armatura oznake čelika B500B. Na donjoj površini ploče ne smije se pojaviti armatura, a zaštitni sloj betona mora biti najmanje 2 cm.
Beton ugrađivati pomoću pervibratora, a pripremiti ga i njegovati prema HRN EN 13670 ili jednakovrijedno.
Izrada cementne glazure na vrhu ploče. Debljina namaza 2.0 cm, omjera 1:3, zaglađen do sjaja.
Kinetu izraditi od betona C12/15 u pravilnom hidrauličkom obliku. Površinu kinete obraditi cementinim mortom omjera 1:2, debljine 2 cm, zagladiti do crnog sjaja. Kineta unutar okna mora imati uzdužni nagib kao i ostali dio trase. Dubina kinete mora iznositi 2/3 promjera cijevi, a minimalna visina od dna okna 10 cm.
Dobava, doprema, izrada, montiranje i skidanje glatke oplate.
Unutarnje površine dna i zidova okna obraditi brzovezućim kitom (trikovit ili sličan materijal), zapunjavanjem rupa u betonu do postizanja vodonepropusnosti, te gletanjem istom vodonepropusnom masom, do visine pokrovne ploče, u dva sloja, u svemu prema uputama Proizvođača.
Ugradnja ljevanoželjeznog poklopca f 600 mm, s okruglim okvirom i okruglim poklopcem, nosivosti 400 kN.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
Obračun po 1 kompletno izvedenom oknu.
3.1. | Okno veličine 1.0x1.0 m, hsr. = 2.47m
* beton, C30/37
| m3 | 4.6
* podložni beton, C 12/15
| m3 | 0.75
* armatura B500B
| kg | 460
* glatka oplata
| m2 | 40
* vodonepropusni premaz
| m2 | 12
* beton za kinetu, C12/15
| m3 | 0.4
* ugradnja ljevanoželjeznog poklopca, nosivosti 400 kN
| kom. | 1
Obračun po 1 kompletno izvedenom oknu.
| kom | 4 | a |  | kn | 0
3.2. | Okno veličine 1.20x1.20 m, hsr. = 2,92m
* beton, C30/37
| m3 | 6.4
* podložni beton, C 12/15
| m3 | 0.85
* armatura B500B
| kg | 600
* glatka oplata
| m2 | 50
* vodonepropusni premaz
| m2 | 17
* beton za kinetu, C12/15
| m3 | 0.7
* ugradnja ljevanoželjeznog poklopca, nosivosti 400 kN
| kom. | 1
Obračun po 1 kompletno izvedenom oknu.
| kom | 11 | a |  | kn | 0
3.3. | Okno veličine 1.90x1.20 m, hsr. = 4.11m
* beton, C30/37
| m3 | 10
* podložni beton, C 12/15
| m3 | 1
* armatura B500B
| kg | 870
* glatka oplata
| m2 | 80
* vodonepropusni premaz
| m2 | 27
* beton za kinetu, C12/15
| m3 | 2
* ugradnja ljevanoželjeznog poklopca, nosivosti 400 kN
| kom. | 1
Obračun po 1 kompletno izvedenom oknu.
| kom | 1 | a |  | kn | 0
4. | Izvedba slivnika od termoplastičnih cijevi f 500 mm, koji se polažu u betonski temelj debljine d=15 cm i oblažu slojem betona također debljine 15 cm, sve u C16/20. Dubina taložnice 80 cm, prosječne svijetle visine h=2,0 m. Slivnik mora biti potpuno vodonepropusan u oba smjera, beton C16/20, s dodatkom sredstva za povećanje vodonepropusnosti .
Stavka uključuje sve potrebne radove, betonske, zidarske, tesarske i dr. Betonsku ogrlicu za lijevanoželjeznu kanalizacijsku rešetku kao i ugradnju iste izvesti usporedo s polaganjem završnog sloja.
Stavka uključuje i ugradnju ljevanoželjezne kanalizacijske rešetke 40×40, nosivosti 400 kN.
Obračun po kompletno izvedenom slivniku.
| kom. | 11 | a |  | kn | 0
5. | Dobava i doprema materijala te izrada zaštitne betonske obloge cjevovoda na plitko položenim dionicama te na mjestima križanja s ostalim cjevovodima, u svemu prema detalju iz projekta.
Jedinična cijena stavke uključuje armaturu B500B, oplatu te sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu. Betonski blok izraditi od betona C16/20, cca 0,5 m3/m'
Obračun po 1 m' cjevovoda.
| m' | 20 | a |  | kn | 0
| BETONSKI, ZIDARSKI, ASFALTERSKI I SLIČNI RADOVI |  |  | ukupno, | kn | 0
IV. | DOBAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OSTALE OPREME
Cijene koje se odnose na materijal i opremu u sebi trebaju sadržavati:
* vrijednost opreme i materijala s troškovima transporta i osiguranja do gradilišne deponije
* cijena obuhvaća i sav potrebni spojni, brtveni i ostali materijal za postavljanje pojedine opreme i materijala u položaj za upotrebu i ispravno funkcioniranje
* za uvoznu opremu cijena treba sadržavati i carinu
* izvoditelj radova treba izvršiti kontrolna ispitivanja tjemene nosivosti preko akreditiranog laboratorija za tu metodu ispitivanja, za sve gravitacijske cijevi kolektora i priključaka. Uzimanje uzoraka izvršiti po naputku metode ispitivanja obavezno uz prisustvo nadzornog inženjera. Vrši se po jedno ispitivanje za svaku vrstu materijala i za svaki profil i to iz prve dopreme materijala na gradilište, kako bi se rezultati dobili prije same ugradnje cijevi.
* certifikate za materijal i opremu, te priručnike za montažu opreme, održavanje i servisiranje (na jeziku zemlje proizvođača opreme i prijevod na hrvatski jezik).
* garancijske listove
Od dobave materajala na gradilišnu deponiju do ugradnje potrebno je sav materijal ispravno skladištiti u skladu s uputama Proizvođača.
1. | Dobava, prijevoz, isporuka i istovar na deponiju gradilišta kanalizacijskih cijevi od termoplastičnih materijala, prema normi:
HRN EN 13476-1 2007 ili jednakovrijedno i HRN EN 13476-3 2009 ili jednakovrijedno za plastični cijevi sustav za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju od PVC-U, PP I PE cijevi s glatkom unutrašnjom i profiliranom vanjskom površinom koje se spajaju isključivo sa spojnicom i dvije gumene brtve minimalne tjemene nosivosti SN 8.
HRN EN 1401-1 2009 ili jednakovrijedno za plastični cijevi sustav za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju PVC-U cijevi koje se spaja isključivo na kolčak sa jednom gumenom brtvom minimalne tjemene nosivosti SN 8.
Projekt i troškovniku rađen je za duljinu cijevi od 6,00 m. Dužina može iznositi više ili manje što će se definirati odabirom vrste materijala i ponuđenim proizvodom.
Način spajanja cijevi međusobno i na revizijsko okno mora osiguravati trajnu vodonepropusnost svih spojeva.
Uz cijevi nabaviti i dopremiti sav potreban spojni i brtveni materijal za spajanje cijevi međusobno i na okna, te potrebne alate za montažu prema uputama Proizvođača.
Napomena: U ovom projektu su predviđene: * PP, izvana rebraste cijevi HRN EN 13476-1 2007 ili jednakovrijedno i HRN EN 13476-3 2009 ili jednakovrijedno koje se spajaju isključivo sa spojnicom i dvije gumene brtve tjemene nosivosti SN 8
Obračun po 1 m' dobavljene cijevi, komplet s spojnim i brtvenim materijalom za kompletno spajanje cijevi i betonskih okana.
Napomena: Izvoditelj radova može ugraditi jednakovrijedni materijal, istih ili boljih tehničkih karakteristika i kvalitete, uz uvijet da su u skladu sa navedenim normama i načinom spajanja. Profili su iskazani unutarnjim promjerom cijevi. Dopuštena su minimalna odstupanja unutarnjeg promjera cijevi
OBORINSKI KOLEKTOR
1.1. | Cijevi DN 400 za kolektor sanitarne kanalizacije.
Obavezno ispunjava ponuditelj:
Proizvođač:
Tip:
| m' | 126 | a |  | kn | 0
1.2. | Cijevi DN 500 za kolektor sanitarne kanalizacije.
Obavezno ispunjava ponuditelj:
Proizvođač:
Tip:
| m' | 186 | a |  | kn | 0
1.3. | Cijevi DN 600 za kolektor sanitarne kanalizacije.
Obavezno ispunjava ponuditelj:
Proizvođač:
Tip:
| m' | 186 | a |  | kn | 0
1.4. | Cijevi DN 300 mm, za priključke.
Obavezno ispunjava ponuditelj:
Proizvođač:
Tip:
| m' | 54 | a |  | kn | 0
1.5. | Cijevi DN 500 mm, za priključke.
Obavezno ispunjava ponuditelj:
Proizvođač:
Tip:
| m' | 12 | a |  | kn | 0
1.6. | Cijevi DN 200 mm, za priključke slivnika.
Obavezno ispunjava ponuditelj:
Proizvođač:
Tip:
| m' | 36 | a |  | kn | 0
2. | Dobava, prijevoz, isporuka i istovar na deponiju gradilišta priključnog komada za priključak kolektora na betonska revizijska okna.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi i transporti za kompletno izvršenje stavke.
Obračun po komadu.
2.1. | DN 300 mm
| kom | 6 | a |  | kn | 0
2.2. | DN 400 mm
| kom | 8 | a |  | kn | 0
2.3. | DN 500 mm
| kom | 8 | a |  | kn | 0
2.4. | DN 600 mm
| kom | 8 | a |  | kn | 0
3. | Dobava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta slivnika od termoplastičnih cijevi za oborinsku kanalizaciju, promjera DN 500 mm.
Način spajanja cijevi na slivnik mora osiguravati trajno vodonepropusnost spoja pod utjecajem vanjskog prometnog opterećenja.
Uz slivnik nabaviti i dopremiti sav potreban spojni materijal i potrebne alate za montažu i spajanje s cijevima prema uputama proizvođača.
Obračun po 1 kompletu dobavljenog slivnika, prosječne ukupne visine h=2,0 m.
OBORINSKI KOLEKTOR
| kom. | 11 | a |  | kn | 0
4. | Dobava, doprema do deponije gradilišta lučnih komada.
Materijal i način spajanja lučnih komada mora odgovarati ponuđenim kanalizacijskim cijevima.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni i brtveni materijal.
Obračun po 1 komadu dobavljenog luka.
OBORINSKI KOLEKTOR
4.2. | Lučni komadi 15o DN 400 mm
Obavezno ispunjava ponuditelj:
Proizvođač:
Tip:
| kom. | 2 | a |  | kn | 0
5. | Dobava, doprema do deponije gradilišta te izrada direktnog spajanja cijevi slivnika na kolektor.
Materijal i način spajanja lučnih komada i račvi mora odgovarati ponuđenim kanalizacijskim cijevima.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni i brtveni materijal.
Obračun po 1 komadu dobavljenog luka.
OBORINSKI KOLEKTOR
5.1. | Lučni komadi 45o DN 200 mm
Obavezno ispunjava ponuditelj:
Proizvođač:
Tip:
| kom. | 12 | a |  | kn | 0
5.2. | račva reducirana 45o segmentna DN 400/200 mm
Obavezno ispunjava ponuditelj:
Proizvođač:
Tip:
| kom. | 3 | a |  | kn | 0
5.3. | račva reducirana 45o segmentna DN 500/200 mm
Obavezno ispunjava ponuditelj:
Proizvođač:
Tip:
| kom. | 3 | a |  | kn | 0
6. | Dobava, prijevoz, isporuka i istovar na deponiju gradilišta lijevanoželjeznih kanalizacijskih poklopaca.
Poklopac sa okvirom se sastoji od kvadratnog okvira s okruglim poklopcem svjetlog otvora f600 mm.
Poklopac mora zadovoljavati Hrvatske norme i klasu D400, prema HRN EN124 ili jednakovrijedno.
Na poklopcu mora biti naziv KANALIZACIJA, a format natpisa mora biti izveden u dogovoru s KD "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Rijeka.
Okvir poklopca izrađen je tako da se prilikom ugradnje prekriva završnim slojem asfalta, betona i sl. (nakon ugradnje kompletnog poklopca sa okvirom na cesti je vidljiv samo kružni rub okvira i poklopac).
Ležište poklopca na okviru mora biti izrađeno od umjetne mase (alastomera) tako da poklopac potpuno naliježe na okvir, bez mogućnosti pomaka i lupanja kada prolazi vozilo.
Poklopac je sa šarkama povezan sa okvirom, a visina okvira je minimalno 100 mm. Osim toga poklopac mora biti opremljen sustavom samozabravljivanja čime se onemogućuje otvaranje tj. izlijetanje poklopca.
Ponuditelj je dužan priložiti potvrdu o sukladnosti izdanu od ovlaštene kuće u RH.
Obračun po 1 dobavljenom poklopcu sa pripadajućim okvirom.
6.1. | Poklopac svijetlog otvora f600 mm, klase D400. sa ventilacijskim otvorima
| kom. | 15 | a |  | kn | 0
7. | Dobava, doprema i istovar tipske lijevanoželjezne vodolovne rešetke 400×400 mm, s kvadratnim okvirom, nosivosti 400 kN, na skladište.
Obračun po komadu.
Ponuđeni proizvod:
| kom. | 11 | a |  | kn | 0
| DOBAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OSTALE OPREME |  |  | ukupno, | kn | 0
V. | UGRADBA I MONTIRANJE KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OSTALE OPREME
1. | Kompletna izrada svih spojeva cijevi međusobno, cijevi i fazonskih komada i cijevi s oknom, na način i prema uputama proizvođača cijevi, odnosno okana.
Uključeno je transport od deponije gradilišta do mjesta ugradnje, spuštanje na pripremljenu posteljicu ili podlogu, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom, svi potrebni pomoćni radovi, maziva, postavljanje komada koji se spajaju u položaj montaže, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.).
Troškovnik je izrađen na temelju dužine cijevi L=6,0 m, u slučaju ugradnje cijevi manjih dužina u jediničnoj cijeni obuhvatiti povećan broj spojeva.
Spuštanje na posteljicu izvesti pažljivo prema uputama proizvođača.
Obračun po 1 m' kompletno spojenog cjevovoda, uključivo: cijevi međusobno, cijevi + fazonski komad, fazonski komad + fazonski komad, cijev + okno.
OBORINSKI KOLEKTOR
1.3. | Cijevi DN 400 za kolektor oborinske kanalizacije.
| m' | 126 | a |  | kn | 0
1.4. | Cijevi DN 500 za kolektor oborinske kanalizacije.
| m' | 186 | a |  | kn | 0
1.5. | Cijevi DN 600 za kolektor oborinske kanalizacije.
| m' | 186 | a |  | kn | 0
1.6. | Cijevi DN 300 mm, za priključke.
| m' | 54 | a |  | kn | 0
1.7. | Cijevi DN 500 mm, za priključke.
| m' | 12 | a |  | kn | 0
1.8. | Cijevi DN 200 mm, za priključke slivnika.
| m' | 36 | a |  | kn | 0
2. | Izvedba spoja lučnih komada na cijev.
Spajanja obaviti prema uputama proizvođača, alatima odobrenim od proizvođača okana.
Uključeni su potrebni pomoćni radovi, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.), potrebne brtve, manžete, maziva i sl. za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po 1 kompletno izvedenom spoju.
OBORINSKI KOLEKTOR
2.1. | Lučni komadi 15o DN 400 mm
| kom. | 2 | a |  | kn | 0
3. | Izvedba priključaka lučnih komada i račvi na cijev.
Spajanja obaviti prema uputama proizvođača, alatima odobrenim od proizvođača okana.
Uključeni su potrebni pomoćni radovi, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.), potrebne brtve, manžete, maziva i sl. za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po 1 kompletno izvedenom spoju.
3.1. | Lučni komadi 45o DN 200 mm
| kom. | 12 | a |  | kn | 0
3.2. | račva reducirana 45o segmentna DN 400/200 mm
| kom. | 3 | a |  | kn | 0
3.3. | račva reducirana 45o segmentna DN 500/200 mm
| kom. | 3 | a |  | kn | 0
4. | Izvedba priključaka projektiranih kolektora na postojeća okna.
Spajanja obaviti prema uputama proizvođača, alatima odobrenim od proizvođača okana.
Uključeni su potrebni pomoćni radovi, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.), potrebne brtve, manžete, maziva i sl. za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po 1 kompletno izvedenom spoju.
4.1. | Priključak kokektora DN 600 mm
| kom. | 1 | a |  | kn | 0
5. | Demontaža postojećih revizijskih okana.
Potrebno je demontirati postojeća revizijska okna PEHD DN 1000 na mjestu priključka kolektora na postojeću sanitarnu i oborinsku kanalizaciju na čijim mjestima će se izgraditi nova betonska revizijska okna. Postojeća okna će se odnjeti na skladište Investitora, a postojeći poklopci će se odnjeti na deponiju gradilišta te ponovno ugraditi u nova betonska okna.
Uključeni su potrebni pomoćni radovi, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.) za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po 1 komadu.
| kom. | 1 | a |  | kn | 0
| UGRADBA I MONTIRANJE KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OSTALE OPREME |  |  | ukupno, | kn | 0
VI. | RAZNI KANALIZACIJSKI I OSTALI RADOVI I ISPITIVANJA KOLEKTORA
1. | Kontrolno snimanje izvedenog kolektora.
Kontrola ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti koja se mora dokazati CCTV inspekcijom sukladno normi. Uvjeti za sustave odvodnje izvan zgrada-2.dio: Sustav kodiranja optičkog nadzora HRN EN 13508-2/AC ili jednakovrijedno, sve u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje, otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (N.N. 03/11).
Ovo kontrolno snimanje izvedenog kolektora CCTV inspekcijom kao kontrola ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti za cjevovode sa slobodnimvodnim licem (uključujući i okna i inspekcijske otvore) koje mora izvršiti izvođač sukladno zakonskoj regulativi, uz napravljenu analizu od strane nadzornog inženjera tog snimanja i njegove potvrde da je izgrađen cjevovod ispavan, je uvjet za tehnički pregled i primopredaju na upravljanje i održavanje KD Vodovodu i kanalizacija d.o.o. Rijeka. CCTV inspekcija, odnosno snimanje kolektora robot–kamerom mora se vršiti nakon polaganja i zatrpavanja, a prije asfaltiranja dionice. Osim glavnog kolektora kontrolu ispravnosti, odnosno snimanje treba izvršiti i na izvedenim pripremama za kućne priključke.
Prilikom kontrole/snimanja, cjevovod i okna moraju biti čista, te ukoliko se prilikom snimanja uoči da u cjevovodu ima materijala, snimanje treba ponoviti nakon što se cjevovod očisti, sve kako bi se sva eventualna oštećenja, deformacije i neispravnosti na izvedenom cjevovodu mogle uočiti snimanjem i evidentirati izvješćem.
CCTV inspekcija ne smije se vršiti brzinom većom od 15cm/s. Minimalna rezolucija snimke CCTV inspekcije mora biti 768x576 pixela. Robot kamera kojom se vrši CCTV inspekcija mora posjedovati pan&tilt opciju za mjerenje stvarnog pada kanala. Stvarni pad kanala za svaku dionicu/sekciju kolektora mora biti sastavni dio izvještaja.
Izvješće CCTV inspekcije se mora proanalizirati i pregledati zajedno sa nadzornim inžinjerom i ako postoje nepravilnosti koje je potrebno sanirati, odnosno ako su izvješćem evidentirani kodovi prema normi HRN EN 13508-2/AC ili jednakovrijedno koji opisuju neispravnosti po uvjetu vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti ili osiguranja funkcionalnosti koje treba sanirati, Izvođač je dužan sanirati te nepravilnosti u cilju postizanja kvalitete ispravnosti izvedenog cjevovoda po sva tri uvjeta.
Po izvršenoj sanaciji potrebno je ispravnost saniranog cjevovoda dokazati ponovnom CCTV inspekcijom i izvješćem prema normi HRN EN 13508-2/AC ili jednakovrijedno. Sva te višekratne CCTV inspekcije/snimanja robot-kamerom sa izradom izvješća neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje snimanje kao i izrada izvješća ide na teret Izvođača radova.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, opremu i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada i završno izvješće predano u najmanje 3 primjeraka i na CD-u, izdano i ovjereno od specijalizirane tvrtke /ispitivača koji je vršio CCTV inspekciju sukladno normi HRN EN 13508-2/AC. ili jednakovrijedno.
Obračun po 1 m' kompletnog kolektora.
OBORINSKI KOLEKTOR
1.1. | Cijevi DN 400 za kolektor oborinske kanalizacije.
| m' | 126 | a |  | kn | 0
1.2. | Cijevi DN 500 za kolektor oborinske kanalizacije.
| m' | 186 | a |  | kn | 0
1.3. | Cijevi DN 600 za kolektor oborinske kanalizacije.
| m' | 186 | a |  | kn | 0
1.4. | Cijevi DN 300 mm, za priključke.
| m' | 54 | a |  | kn | 0
1.5. | Cijevi DN 500 mm, za priključke.
| m' | 12 | a |  | kn | 0
1.6. | Cijevi DN 200 mm, za priključke slivnika.
| m' | 36 | a |  | kn | 0
2. | Završno ispitivanje kanalizacije na vodonepropusnost.
Završno ispitivanje izgrađene kanalizacije na vodonepropusnost, zajedno sa kontrolnim oknima i izvedenim pripremama za kućne priključke V” ili „Z“ postupkom (ispitivanje vodom ili zrakom) prema normi za Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610 ili jednakovrijedno, sve u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje, otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (N.N. 03/11).
Ispitivanje mora vršiti akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 ili jednakovrijedno. Osim toga, laboratorij koji vrši ispitivanja mora zadovoljavati i sve ostale posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (N.N. 01/11), odnosno mora imati Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta sukladno zahtjevu istog Pravilnika.
Ispitivanje vršiti prije asfaltiranja, a poslije zatrpavanja. Ako cjevovod ili kontrolno okno ne zadovoljava ispitne zahtjeve Izvođač je dužan sanirati cjevovod ili/i kontrolno okno, te ponoviti ispitivanje. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvođača radova.
Završno izvješće mora biti ovjereno od laboratorija koji je akreditiran za provedbu ispitivanja.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, vodu koja se koristi za ispitivanje i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada i završno izvješće predano u najmanje 3 primjerka izdano i ovjereno od laboratorija koji je vršio ispitivanje.
Obračun po 1 m' kompletnog kolektora.
OBORINSKI KOLEKTOR
2.1. | Cijevi DN 400 za kolektor oborinske kanalizacije.
| m' | 126 | a |  | kn | 0
2.2. | Cijevi DN 600 za kolektor oborinske kanalizacije.
| m' | 186 | a |  | kn | 0
2.3. | Cijevi DN 800 za kolektor oborinske kanalizacije.
| m' | 186 | a |  | kn | 0
2.4. | Cijevi DN 300 mm, za priključke.
| m' | 54 | a |  | kn | 0
2.5. | Cijevi DN 300 mm, za priključke.
| m' | 12 | a |  | kn | 0
2.6. | Cijevi DN 200 mm, za priključke slivnika.
| m' | 36 | a |  | kn | 0
| RAZNI KANALIZACIJSKI I OSTALI RADOVI I ISPITIVANJA KOLEKTORA |  |  | ukupno, | kn | 0
REKAPITULACIJA OBORINSKA KANALIZACIJA
I. | PRIPREMNI, PRETHODNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  | ukupno | kn | 0
II. | ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI |  |  | ukupno | kn | 0
III. | BETONSKI, ZIDARSKI, ASFALTERSKI I SLIČNI RADOVI |  |  | ukupno | kn | 0
IV. | DOBAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OSTALE OPREME |  |  | ukupno | kn | 0
V. | UGRADBA I MONTIRANJE KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OSTALE OPREME |  |  | ukupno | kn | 0
VI. | RAZNI KANALIZACIJSKI I OSTALI RADOVI I ISPITIVANJA KOLEKTORA |  |  | ukupno | kn | 0
| UKUPNO OBORINSKA KANALIZACIJA: |  |  |  |  | 0

## 9 VODOVOD
Radovi na izgradnji i opremanju prometnice B5.4. - B9.1.
9. | VODOVOD
I. | PRIPREMNI, PRETHODNI I ZAVRŠNI RADOVI
1. | Kompletna izrada elaborata Katastra izvedenih cjevovoda (vodovoda), u svemu prema zakonskim odredbama.
Elaborat dostaviti nadležnoj upravnoj geodetskoj službi za upis u katastar instalacija.
Uključeni su svi potrebni terenski radovi, koji moraju teći uporedo s izvođenjem radova, te završni terenski radovi, kao i svi uredski radovi i potrebne takse.
Potrebno je snimiti sve cjevovode, priključke i objekte (okna ...).
Elaborat katastra vodova se dostavlja u 4 primjerka u pisanom obliku i u 1 primjerku na elektronskom mediju (CD-ROM).
Obračun po 1 m' trase/rova neovisno o broju cjevovoda u rovu.
SANITARNI VODOVOD
| m' | 348 | a |  | kn | 0
PROTUPOŽARNI VODOVOD
| m' | 348 | a |  | kn | 0
2. | Geodetski snimak izvedenog stanja izrađen od ovlaštene organizacije za potrebe GIS-a.
Geodetski snimak izvedenog stanja mora obuhvatiti i sve izmjene na građevini koje su se desile tijekom gradnje u odnosu na osnovni projekt.
Predati kao digitalnu snimku u .dwg ili jednakovrijednom formatu na CD-u uz tri primjerka uvezanog elaborata.
Geodetski snimak izvedenog stanja mora sadržavati:
- situaciju položenih cjevovoda s kućnim priključcima, te montažne planove svih čvorova i okana,
- snimiti dimenzije okana, te ih ucrtati na situaciji (ne odnosi se na okna kućnih priključaka),
- snimak instalacija u toku radova pri otvorenom rovu
- u tehničkom izvješću napisati broj glavnog/izvedbenog projekta po kojem je izvedena građevina
- cjevovodi kao i svi pripadajući elementi moraju biti snimljeni i prikazani 3D polilinijom koje moraju biti spajane na način da prikazuju tjeme cijevi, te moraju biti crtane u smjeru toka
- svi popratni elemetni kao što su hidrant, ventil, kontrolni vodomjer, reducir stanica, zračni ventil, muljni ispust i sl. moraju ležati na cijevi
- svaki element instalacije treba biti u svom layer-u.
- sve elemente treba opisati i numerirati na isti način kao i u projektu
- uz svaki element priložiti fotografiju makro i mikro lokacije u zasebnom folderu (imenovanom prema oznaci elementa iz projekta)
- uz svaku cijev treba naznačiti materijal i profil, uključujući kućne priključke,
- snimiti instalaciju za optičke i druge kablove kao pripadajući dio građevine, s njegovim elementima (zdenac i sl.),
- u crtežu treba naznačiti sve instalacije (struja, telefon, propusti i sl.) koje presjecaju predmetni cjevovod, te i njih snimiti u 3D polilinijom
- snimak kućnih priključaka, te njihov spoj na cijev ili okno
Obračun po 1 m' trase/rova neovisno o broju cjevovoda u rovu.
SANITARNI VODOVOD
| m' | 348 | a |  | kn | 0
PROTUPOŽARNI VODOVOD
| m' | 348 | a |  | kn | 0
3. | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja izrađene od ovlaštene organizacije.
Dokumentacija mora obuhvatiti i sve građevinske i strojarske izmjene na građevini koje su se desile tijekom gradnje u odnosu na glavni projekt. Izmjene u elektro radovima sadržane su u posebnoj stavci.
Projekt izvedenog stanja mora uz ostalo obavezno sadržavati:
- situaciju i uzdužni presjek svih položenih cjevovoda s kućnim priključcima,
- položaj svih okana i kućnih priključaka prikazanih na situaciji,
- položaj svih hidranata prikazanih na situaciji,
- montažne planove svih čvorova i okana,
- montažne planove svih reducir stanica.
Predati kao digitalnu snimku u .dwg ili jednakovrijednom formatu na CD-u uz dva primjerka uvezanog elaborata.
| komplet | 1 | a |  | kn | 0
4. | Iskolčenje trase cjevovoda s označavanjem i osiguranjem svih važnijih točaka na trasi, prema projektu i situaciji. Uključeni su i priključci.
Obračunata i izrada elaborata skice iskolčenja, koja se prilaže na tehničkom pregledu.
Sve glavne točke vezane na geodetsku mrežu točaka.
Izvođač preuzima iskolčenje i stalne geodetske točke na čuvanje tijekom cijele gradnje.
Obračun po 1 m' iskolčene trase/rova neovisno o broju cjevovoda u rovu.
SANITARNI VODOVOD
| m' | 348 | a |  | kn | 0
PROTUPOŽARNI VODOVOD
| m' | 348 | a |  | kn | 0
5. | Ograđivanje gradilišta u skladu s propisima zaštite na radu. Izrada fiksne čvrste ograde radi osiguranja pješaka u tijeku gradnje.
Ograda visine minimalno 1.0 m postavlja se na rub radnog pojasa, tako da ne ometa radove. Predviđena je višekratna upotreba drvene građe, metalne konstrukcije i šipki.
Obračun po 1 m' trase/rova neovisno o tome sa koliko strana se rov ograđuje.
SANITARNI VODOVOD
| m' | 348 | a |  | kn | 0
PROTUPOŽARNI VODOVOD
| m' | 348 | a |  | kn | 0
6. | Kompletna izrada i postava privremenih prijelaza - mostića preko kanala gradilišta za prijelaz pješaka ili vozila.
Mostiće izraditi od odgovarajućih drvenih profila i mosnica. Prijelaz mora imati obostranu ogradu visine minimalno 1.0 m. Izrada u svemu prema propisima zaštite na radu.
Nakon zatrpavanja kanala i završetka radova mostiće demontirati i građu otpremiti.
Obračun po 1 kom. mostića.
6.1. | Mostić za pješake, širine 0,80 m
| kom. | 7 | a |  | kn | 0
6.2. | Mostić za automobile, širine 2,5 m
| kom. | 4 | a |  | kn | 0
7. | Kompletna provedba prometne signalizacije za svo vrijeme trajanja radova i zaštite gradilišta s jedne strane i prometa s druge strane za vrijeme izvođenja radova.
Signalizaciju postaviti i sprovoditi prema prometnom rješenju i uputama nadležne službe. U jediničnu cijenu stavke obračunati i izradu prometnog rješenja.
Uključena je dobava i postava svih potrebnih prometnih znakova, semafora i dr.
Obračun po kompletu.
| komplet | 1 | a |  | kn | 0
8. | Obilježavanje na trasi cjevovoda svih postojećih podzemnih instalacija, koje se križaju s trasom ili koje vode neposredno uporedo s trasom.
Obilježavanje obaviti uz pomoć vlasnika instalacija i uz njihovu suglasnost.
Obuhvaćeni su svi potrebni radovi, troškovi, pomoćna sredstva i dr. za pronalaženje i obilježavanje-iskolčenje položaja instalacija.
Obračun po 1 mjestu križanja, odnosno 1 m' paralelne trase.
8.1. | Mjesta križanja trase i postojećih instalacija.
| kom. | 4 | a |  | kn | 0
8.2. | Duljina paralelne trase i postojećih instalacija.
| m' | 10 | a |  | kn | 0
| PRIPREMNI, PRETHODNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  | ukupno, | kn | 0
II. | ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI
1. | Kombinirani iskop kanala za cjevovode bez obzira na kategoriju tla, širinu i dubinu iskopa.
Iskope obaviti prema datim raznim karakterističnim obračunskim presjecima kanala duž trase.
Iskop obaviti strojno uz pomoć pneumatskog alata. Samo iznimno iskop obaviti ručno u blizini postojećih podzemnih instalacija što je uključeno u cjenu stavke. Nije dozvoljena uporaba eksploziva za iskop.
Dubina i širina kanala prema uzdužnom i poprečnom presjeku. Predviđeno je vertikalno zasjecanje stranica iskopa. Neravninosti iskopa, nagib stranica iskopa i druge nepravilnosti moraju se ukalkulirati u jedniničnu cijenu stavke. Bilo kakvi prijekopi preko obračunskog profila iskopa neće se posebno priznavati izvođaču.
Materijal iz iskopa odmah utovariti u vozilo i odvesti na gradilišnu deponiju koju osigurava izvoditelj neovisno o udaljenosti, načinu utovara, načinu transporta i vrsti prijevoznog sredstva, što je uključeno u cijenu stavke.
Prilikom deponiranja materijala uz trasu radova to učiniti na način da se omogući pješački prolaz lokalnom stanovništvu. U jediničnoj cijeni uključiti sve zaštitne i sigurnosne mjere duž trase kolektora, a posebno u naseljima, na prometnici i sl.
Uključena su sva potrebna produbljenja i proširenja kanala na mjestima gdje je to potrebno iz ma kojeg razloga (npr.: na mjestima sidrenih blokova, okana, radi postojećih instalacija, podzemnih građevina i dr.).
Stavka uključuje i eventualno potrebno razupiranje stranica kanala da ne dođe do obrušavanja u iskopani kanal.
Obračun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku.
SANITARNI VODOVOD
| m3 | 332.64 | a |  | kn | 0
PROTUPOŽARNI VODOVOD
| m3 | 615.384 | a |  | kn | 0
2. | Proširenje i produbljenje kanala na mjestima izrade okana, i na svim drugim pozicijama gdje je to potrebno bez obzira na kategoriju tla, širinu i dubinu iskopa.
Iskop obaviti strojno uz pomoć pneumatskog alata. Samo iznimno iskop obaviti ručno u blizini postojećih podzemnih instalacija što je uključeno u cjenu stavke. Nije dozvoljena uporaba eksploziva za iskop.
Stranice proširenja zasijecati vertikalno po idealnom presjeku, materijal iz iskopa deponirati uz trasu radova ili odmah utovariti u vozilo i odvesti na gradilišnu deponiju koju osigurava izvoditelj neovisno o udaljenosti, načinu utovara, načinu transporta i vrsti prijevoznog sredstva, što je uključeno u cijenu stavke.
OKNA
| m3 | 163.757 | a |  | kn | 0
PRIKLJUČCI PLATOA
| m3 | 94.248 | a |  | kn | 0
3. | Planiranje dna svih kanala nakon iskopa.
Obuhvaćeno je planiranje dna kanala s točnošću +/-3 cm prema uzdužnom profilu.
Kod složenih profila kanala planirati svaku projektiranu razinu zasebno.
Eventualna prekomjerna produbljenja kanala ispuniti kamenom sitneži 0/8 mm i zbiti strojno što je uključeno u cijenu stavke.
Uključeno je planiranje svih proširenja kanala za okna i slično.
Zbijenost podloge min. 10 Mpa.
Obračun po 1 m2 isplaniranog dna kanala.
SANITARNI VODOVOD
| m2 | 201.6 | a |  | kn | 0
PROTUPOŽARNI VODOVOD
| m2 | 302.4 | a |  | kn | 0
PRIKLJUČCI PLATOA
| m2 | 50.4 | a |  | kn | 0
4. | Dobava, doprema i ugradnja pijeska, te izrada posteljice cijevi pijeskom. Dimenzije posteljice prema datim karakterističnim poprečnim presjecima.
Veličina pijeska 0/8 mm, prirodni ili drobljeni.
Posteljica se izvodi od 2 dijela: donji dio ispod cijevi, razastrti cijelom širinom kanala, poravnati u točno projektiranoj visini i nagibu, te strojno zbiti na minimalno 20 Mpa.
Na donji dio posteljice položiti cijev kolekora i podbiti je s obje strane pijeskom , tako da naliježe min 90 st.
Nakon polaganja cijevi izvodi se bočni i gornji dio posteljice. Posebno dobro nabiti posteljicu bočno od cijevi. Zbijanje posteljice izvoditi pažljivo lakim strojem ("žabom"). Zbijenost gornje površine gotove posteljice min. 20 Mpa.
Obračun po 1 m3 ugrađenog pijeska u zbijenom stanju prema idealnom računskom poprečnom presjeku.
PJEŠČANA POSTELJICA
SANITARNI VODOVOD
| m3 | 30.24 | a |  | kn | 0
PROTUPOŽARNI VODOVOD
| m3 | 45.36 | a |  | kn | 0
PRIKLJUČCI PLATOA
| m3 | 7.56 | a |  | kn | 0
PJEŠČANA OBLOGA
SANITARNI VODOVOD
| m3 | 100.8 | a |  | kn | 0
PROTUPOŽARNI VODOVOD
| m3 | 181.44 | a |  | kn | 0
PRIKLJUČCI PLATOA
| m3 | 22.68 | a |  | kn | 0
5. | Zatrpavanje preostalog prostora kanala, nakon ugradnje cijevi i pijeska, u slojevima sa zbijanjem.
Gornja kota zatrpavanja ovisi o potrebnoj površinskoj obradi terena.
Za zatrpavanje upotrijebiti zamjenski čisti kameni pješčano-šljunčani materijal veličine zrna 0-63 mm, bez primjesa zemlje i organskih čestica.
Zatrpavanje izvoditi u slojevima od 30 cm uz vlaženje i dobro strojno zbijanje.
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, ručni ili strojni, materijal i transporte neovisno o udaljenosti, načinu transporta i vrsti vozila, te sva ispitivanja i troškove za izvedbu opisanog rada, sa uračunatim koeficijentom zbijenosti.
Zatrpavanje kanala ispod prometnih površina s min. završnom zbijenošću 80 MPa ili većom ukoliko je projektnom dokumentacijom tako definirano.
Obračun po 1 m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku kao u stavkama iskopa. Povećanje zatrpavanja uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa neće se posebno priznavati te mora biti uključeno u jediničnu cijenu stavke.
SANITARNI VODOVOD
| m3 | 171.36 | a |  | kn | 0
PROTUPOŽARNI VODOVOD
| m3 | 362.88 | a |  | kn | 0
PRIKLJUČCI PLATOA
| m3 | 55.44 | a |  | kn | 0
OKNA
| m3 | 75 | a |  | kn | 0
6. | Utovar na vozilo i odvoz materijala iz iskopa, preostalog nakon svih zatrpavanja na konačno odlagalište koje osigurava Izvoditelj bez obzira na udaljenost, način utovara, način transporta i vrstu prijevoznog sredstva.
Obuhvaćen je materijal iz iskopa koji nije odmah odvožen na gradilišnu deponiju, a nije ugrađen u kanal cjevovoda i onaj koji je odmah odvožen na gradilišnu deponiju.
Obuhvaćeno je fino čišćenje svih površina na kojima je odlagan iskopni materijal, te po potrebi višestruko planiranje i zbrinjavanje materijala na konačnom odlagalištu.
Koeficijent rastresitosti odvoženog materijala 1.25.
Obračun po 1 m3 odvezenog materijala.
SANITARNI VODOVOD
| m3 | 415.8 | a |  | kn | 0
PROTUPOŽARNI VODOVOD
| m3 | 769.23 | a |  | kn | 0
PRIKLJUČCI PLATOA
| m3 | 117.81 | a |  | kn | 0
OKNA
| m3 | 204.6963 | a |  | kn | 0
| ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI |  |  | ukupno, | kn | 0
III. | BETONSKI I SLIČNI RADOVI
1. | Kompletna izvedba betonskih čvornih vodovodnih okana (različite namjene).
Zasunsko okno i okno odzračnog ventila, i vomjernih okana za priključke platoa.
Stavka uključuje dobavu i dopremu svih potrebnih materijala i opreme, potrebne radove, betonske, armiranobetonske, zidarske, tesarske, transporte, prijenose, skele, ugradbu opreme i dr.
Radovi i materijali za izvedbu okna :
Betoniranje zidova okna betonom C30/37. Sve armirati prema Statičkom proračunu, odn. armaturnom planu.
Izvedba armiranobetonske pokrovne ploče okna betonom C30/37, armirana prema armaturnom planu. Uključena je sva potrebna armatura.
Izvedba poda okna iz čistog kamenog agregata 32/64 mm debljine 15 cm.
Ugradnja ljevano željeznih penjalica na zidove okna.
Ugradnja lijevanoželjeznog poklopca s okvirom, veličine 800/800 mm, nosivosti 400 kN, s ključem.
1.1. | Prosječne količine materijala za 1 okno, OV+Vodomjerno okno za Plato B5.4
| Kameni agregat 32/64 mm za pod, | 2,15 m3
| beton C30/37 za zidove, s oplatom, | 6,50 m3
| beton za pokrovnu ploču C30/37, s oplatom, | 2,75 m3
| armatura RA 400/500 i MAG 500/560, | 979,64 kg
| ljevano željezne penjalice, | 16 kom
| tipski lijevanoželjezni poklopac, 800x800 mm, nosivosti 400 kN, s ključem | 3 kom
Obračun po 1 kompletno izrađenom oknu.
| kom. | 1 | a |  | kn | 0
1.2. | Prosječne količine materijala za 1 okno, Vodomjerno okno za Plato B9.1
| Kameni agregat 32/64 mm za pod, | 1,00 m3
| beton C30/37 za zidove, s oplatom, | 3,92 m3
| beton za pokrovnu ploču C30/37, s oplatom, | 1,30 m3
| armatura RA 400/500 i MAG 500/560, | 570,44 kg
| ljevano željezne penjalice, | 16 kom
| tipski lijevanoželjezni poklopac, 800x800 mm, nosivosti 400 kN, s ključem | 2 kom
Obračun po 1 kompletno izrađenom oknu.
| kom. | 3 | a |  | kn | 0
2. | Kompletna izvedba betonskih sidrenih građevina za lukove na horizontalnim i vertikalnim lomovima cjevovoda, kao i za fazonske komade u oknima prema datim detaljima.
Betoniranje betonom C16/20, u jami iskopanoj u terenu, odnosno u postavljenoj oplati. Uključena je potrebna armatura za sidrenje lučnog komada.
Uključena je postava i skidanje oplate gdjegod je potrebno.
Stavka uključuje sve potrebne materijale, radove, transporte, opremu i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu neovisno o profilu cjevovoda, veličini luka (kutu) ili vrsti fazonskog komada.
Obračun po 1 kompletno izgrađenoj građevini.
2.1. | Betonski blokovi lukova cjevovoda:
| beton C16/20, s oplatom, prosječno | 0,3 m3
| armatura, prosječno | 10 kg
| kom. | 9 | a |  | kn | 0
2.2. | Betonski blokovi fazonskih komada:
| beton C/16/20, s oplatom, prosječno | 0,1 m3
| kom. | 11 | a |  | kn | 0
3. | Kompletna izvedba betonskih temeljnih blokova nadzemnih i podzemnih požarnih hidranata; ispod hidranta i u razini površine.
Betonske blokove izvesti u svemu prema priloženim detaljima.
Uključena je izrada, postava i skidanje oplate gdjegod je potrebno.
Stavka obuhvaća sve potrebne radove, dobavu i dopremu svih materijala, pripomoći i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu.
Obračun po 1 kompletno izgrađenom temeljnom bloku.
Potrebni materijali i radovi:
| beton C16/20, s oplatom, | 0,50 m3
| armatura MA | 12 kg
| kom. | 5 | a |  | kn | 0
4. | Kompletna izvedba betonskih sidrenih blokova na krajevima dionica cjevovoda, radi izvedbe tlačne probe.
Prosječna veličina sidrenog bloka za cjevovode DN 100 mm je cca 0.70 m3.
Betoniranje betonom C16/20, u jami iskopanoj u terenu, odnosno u postavljenoj oplati što je uključeno u stavku. Uključena je potrebna armatura za sidrenje fazona na kraju cjevovoda, te za sidrenje bloka u stijensku masu na dnu/bokove kanala.
Za sidrenje bloka, u stijeni dna kanala ugraditi sidra RA O 22 mm. Za sidra bušiti rupe O 32 mm, dubine 0.5 m. Sidra u rupama zaliti rijetkim cem. mortom. Predviđa se cca 6 sidara/bloku.
Stavka obuhvaća ručno proširenje/dokop rupe za blok u kanalu cjevovoda.
U cijenu stavke uključeno je razbijanje betonskog bloka nakon provedbe tlačne probe, utovar i odvoz materijala na deponiju koju osigurava izvoditelj bez obzira na udaljenost, način utovara i prijevoza te vrstu prijevoznog sredstva.
Stavka obuhvaća sve potrebne radove, dobavu i dopremu svih materijala, opremu, trnsporte, pripomoći i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu.
Obračun po 1 kompletno izgrađenom sidrenom bloku, uklonjenom nakon ispunjenja funkcije.
| kom. | 2 | a |  | kn | 0
5. | Zaštita, osiguranje ili pridržavanje-podupiranje svih postojećih podzemnih instalacija, koje prelaze poprijeko iskopanog kanala ili koje vode neposredno uporedo s trasom.
Osiguranje i podupiranje instalacije izvesti prema uvjetima i uputama nadležne službe vlasnika instalacije.
Po potrebi izraditi izvedbeno rješenje zaštite i osiguranja postojećih instalacija i dati ga na odobrenje Nadzoru i službi vlasnika instalacije.
Na dionicama gdje postojeće instalacije dolaze u koliziju sa trasom kolektora, potrebno je izvesti rekonstrukciju istih, a uz suglasnost Nadzora u dogovoru s vlasnikom instalacija.
Predviđa se ugradnja podupornih greda ispod instalacije, oblaganje talpama i sl.
Obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, sredstva i svi troškovi vlasnika instalacija za njihovo osiguranje.
Prema raspoloživim informacijama vlasnika instalacija na trasi se nalaze slijedeće instalacije:
- vodovod
- oborinski propusti i kanali
- elektrokablovi
- EKI instalacije
Obračun po 1 mjestu križanja, odnosno 1 m' paralelne trase.
5.1. | Osiguranja križanja iskopanog kanala i postojećih instalacija.
Osiguranje se obavlja na duljini širine iskopanog kanala, proširenog za ugradnju zaštite instalacije, prosječno cca 3.0 m.
Predviđa se ugradnja podupornih greda ispod instalacije, oblaganje talpama, daščanom oplatom i sl.
| kom. | 1 | a |  | kn | 0
5.2. | Podupiranje postojećih instalacija paralelno s trasom, koje su otvorene iskopom kanala.
Na dionicama trase projektiranih kanala, koje vode uporedo s elektro kabelom, predviđa se oblaganje gredama i talpama, učvršćenje obloge daščanom oplatom i sl.
| m' | 10 | a |  | kn | 0
| BETONSKI, ZIDARSKI, ASFALTERSKI I SLIČNI RADOVI |  |  | ukupno, | kn | 0
IV. | DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA I OSTALE OPREME
NAPOMENA:
Cijene koje se odnose na materijal i opremu u sebi trebaju sadržavati:
* vrijednost opreme i materijalas troškovima transporta i osiguranja do gradilišne deponije
* cijena obuhvaća i sav potreni spojni, brtveni i ostali materijal za postavljanje pojedine opreme i materijala u položaj za upotrebu i ispravno funkcioniranje
* za uvoznu opremu cijena treba sadržavati i carinu
* certifikate za materijal i opremu, te priručnike za montažu opreme, održavanje i servisiranje (na jeziku zemlje proizvođača opreme i prijevod na hrvatski jezik)
* garancijske listove
Od dobave materijala na gradilišnu deponiju do ugradnje potrebno je sav materijal ispravno skladištiti u skladu s uputama Proizvođača.
1. | Dobava, doprema, isporuka i istovar na deponiju gradilišta, vodovodnih cijevi od nodularnog lijeva (duktil) sukladno standardima HRN EN 545:2010 ili jednakovrijedno. Cijevi se proizvode s naglavkom i spajaju tyton spojem prema DIN 28603 ili jednakovrijedno uključujući tyton brtvu od EPDM-a, za radni pritisak do max. 40 bara.
Troškovnik je izrađen na temelju dužine cijevi L=6,0 m, u slučaju ugradnje cijevi manjih dužina u jediničnoj cijeni obuhvatiti povećan broj spojeva.
* Unutarnja zaštita od cementne obloge za pitku vodu prema HR DIN EN 545 dio 4.4.3. ili jednakovrijedno
* Vanjska zaštita izvedena je od cink-aluminija (400 g/m2) i zaštitnog sloja od epoxy premaza u plavom tonu sukladno HR EN 545 ili jednakovrijedno.
Cijevi i spojni materijal dobaviti prema uputama proizvođača, a radi eventualnog oštećenja, te krojenja cijevi dobavljeno je 5% više cijevi. Brtva za naglavni spoj od EPDM-a, za max. Pritisak 40 bara. Za zaštitu spojeva dobaviti odgovarajući omot.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je i sav potreban spojni i brtveni materijal, što uključuje nabavu i dopremu brtve, kao i mast za podmazivanje, te potreba nalat za montažu.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po 1 m' dobavljene cijevi.
Predviđene cijevi su dužine l=6,00m.
Obavezno ispunjava ponuditelj:
Proizvođač:
Tip:
DN 300 mm
| m' | 354 | a |  | kn | 0
DN 200 mm
| m' | 354 | a |  | kn | 0
DN 150 mm
| m' | 18 | a |  | kn | 0
DN 80 mm
| m' | 18 | a |  | kn | 0
2. | Dobava, prijevoz, isporuka i istovar na deponiju gradilišta vodovodnih armatura za NP 10 i 16 bara od duktil nodularnog lijeva, GGG prema normama HRN EN 545:2010 ili jednakovrijedno, HRN EN 1074 ili jednakovrijedno, HRN EN 558-1 ili jednakovrijedno. Uz armature s prirubnicama dobaviti potreban broj vijaka s maticom i podloškama i armirane brtve za spoj, sve prema normi HRN EN 1092-2:2001 ili jednakovrijedno.
Obračun po komadu.
Obavezno ispunjava ponuditelj:
Proizvođač:
Tip:
2.1. | Z - zasun s elastičnim dosjedom sa ručnim kolom;
DN150mm, NP10bara, L=210mm
| kom | 4 | a |  | kn | 0
Obavezno ispunjava ponuditelj:
Proizvođač:
Tip:
2.2. | Z - zasun s elastičnim dosjedom sa ručnim kolom;
DN80mm, NP10bara, L=180mm
| kom | 8 | a |  | kn | 0
Obavezno ispunjava ponuditelj:
Proizvođač:
Tip:
2.3. | Z - zasun s elastičnim dosjedom za ugradbenu garnituru;
DN 80mm, NP10bara, L=180mm
| kom | 4 | a |  | kn | 0
Obavezno ispunjava ponuditelj:
Proizvođač:
Tip:
2.4. | UG - ugradbena garnitura, h = 1,0 m
| kom | 3 | a |  | kn | 0
Obavezno ispunjava ponuditelj:
Proizvođač:
Tip:
2.5. | UG - ugradbena garnitura, h = 1,5 m
| kom | 1 | a |  | kn | 0
Obavezno ispunjava ponuditelj:
Proizvođač:
Tip:
2.6. | ulična kapa za zasun (škrinjica)
| kom | 4 | a |  | kn | 0
Obavezno ispunjava ponuditelj:
Proizvođač:
Tip:
2.7. | NH - nadzemni hidrant;
Nadzemni protupožarni hidrant duktil, u crvenoj boji, s prirubnicom.
Namjena: Pitka voda
DN 80 mm
Ugradna duljina 2220 mm
Ugradbena mjera dubine ugradnje Rd=1,25 m
Težina oko 77 kg
Na stupu hidranta trebaju biti ugrađene tri (3) spojnice:
- na gornjem dijelu dvije spojnice tipa Cf50 mm, prema DIN-u 14317 B48 ili jednakovrijedno
- niže se nalazi spojnica tipa Bf65 mm, prema DIN-u 14318 ili jednakovrijedno
Hidrant treba biti sa prirubničkom spojnicom prema HRN EN 1092-2 (DIN 2501) ili jednakovrijedno
Hidrant treba biti lomljive izvedbe u svom gornjem dijelu.
Hidrant treba biti opremljen s automatskim ispustom vode iz nadzemnog tijela hidranta. Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedan proizvod.
| kom | 4 | a |  | kn | 0
Obavezno ispunjava ponuditelj:
Proizvođač:
Tip:
2.8. | PH - podzemni hidrant;
DN80mm, NP10bara, Rd=1,0m, H=780mm
| kom | 2 | a |  | kn | 0
Obavezno ispunjava ponuditelj:
Proizvođač:
Tip:
2.9. | OV - automatski usisno-odzračni ventil DN80
| kom | 2 | a |  | kn | 0
Obavezno ispunjava ponuditelj:
Proizvođač:
Tip:
2.10. | ovalna kapa za PH
| kom | 2 | a |  | kn | 0
3. | Nabava, doprema i istovar na deponiju gradilišta fazonskih komada i lukova s fleksibilnim spojem, odnosno kolčakom i fazonskih komada s prirubničkim spojem od duktil nodularnog lijeva prema HRN EN 545:2010 ili jednakovrijedno. Fazonski komadi s vanjskom zaštitom (pocinčano, a zatim premazano bitumenskim premazom i epoxy) i unutarnjom zaštitom za pitku vodu (cementni mort za pitku vodu). Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni i brtveni materijal, armirana brtva je od EPDM-a prema HRN EN 681-1:2003/A3:2007 ili jednakovrijedno, kao i mazivno sredstvo za montažu. Za vijčane spojeve dobaviti vijke sa maticama i podloškama, kao i armirane brtve prema, prema normi HRN EN 1092-2:2001 ili jednakovrijedno.
Obračun po komadu.
Obavezno ispunjava ponuditelj:
Proizvođač:
Tip:
3.1. | FFG - spojni komad s prirubnicama
DN300mm, L=1000mm
| kom | 1 | a |  | kn | 0
3.2. | FFG - spojni komad s prirubnicama
DN300mm, L=400mm
| kom | 1 | a |  | kn | 0
3.3. | FFG - spojni komad s prirubnicama
DN200mm, L=800mm
| kom | 1 | a |  | kn | 0
3.4. | FFG - spojni komad s prirubnicama
DN150mm, L=600mm
| kom | 3 | a |  | kn | 0
3.5. | FFG - spojni komad s prirubnicama
DN80mm, L=800mm
| kom | 8 | a |  | kn | 0
3.6. | FFG - spojni komad s prirubnicama
DN80mm, L=600mm
| kom | 6 | a |  | kn | 0
3.7. | FFG - spojni komad s prirubnicama
DN80mm, L=300mm
| kom | 2 | a |  | kn | 0
3.8. | FFG - spojni komad s prirubnicama
DN80mm, L=200mm
| kom | 5 | a |  | kn | 0
3.9. | EU - spojni komad s kolčakom i prirubnicom
DN300mm, L=150mm
| kom | 2 | a |  | kn | 0
3.10. | EU - spojni komad s kolčakom i prirubnicom
DN200mm, L=140mm
| kom | 2 | a |  | kn | 0
3.11. | EU - spojni komad s kolčakom i prirubnicom
DN150mm, L=135mm
| kom | 3 | a |  | kn | 0
3.12. | EU - spojni komad s kolčakom i prirubnicom
DN80mm, L=130mm
| kom | 3 | a |  | kn | 0
3.13. | X - završnik za prirubnicu
DN300mm
| kom | 1 | a |  | kn | 0
3.14. | X - završnik za prirubnicu
DN200mm
| kom | 1 | a |  | kn | 0
3.15. | X - završnik za prirubnicu
DN150mm
| kom | 4 | a |  | kn | 0
3.16. | X - završnik za prirubnicu
DN80mm
| kom | 4 | a |  | kn | 0
3.17. | MMK-11º - lučni komad s dvostrukim tyton kolčakom
DN300mm
| kom | 4 | a |  | kn | 0
3.18. | MMK-11º - lučni komad s dvostrukim tyton kolčakom
DN200mm
| kom | 4 | a |  | kn | 0
3.19. | MMK-11º - lučni komad s dvostrukim tyton kolčakom
DN80mm
| kom | 3 | a |  | kn | 0
3.20. | N-90º - lučni komad sa stopalom,
DN80mm, b=165mm
| kom | 7 | a |  | kn | 0
3.21. | MMA - odcjepni komad s tyton kolčacima i prirubnicom
DN200/80mm
| kom | 1 | a |  | kn | 0
3.22. | MMA - odcjepni komad s tyton kolčacima i prirubnicom
DN300/80mm
| kom | 3 | a |  | kn | 0
3.23. | MMB - odcjepni komad s tyton kolčacima
DN200/150mm
| kom | 3 | a |  | kn | 0
3.24. | MMB - odcjepni komad s tyton kolčacima
DN200/80mm
| kom | 3 | a |  | kn | 0
3.25. | T - odcjepni komad s prirubnicama
DN300/150mm, L=800/326mm
| kom | 1 | a |  | kn | 0
3.26. | T - odcjepni komad s prirubnicama
DN300/80mm, L=800/290mm
| kom | 1 | a |  | kn | 0
3.27. | T - odcjepni komad s prirubnicama
DN200/80mm, L=520/235mm
| kom | 2 | a |  | kn | 0
3.28. | T - odcjepni komad s prirubnicama
DN150/150mm, L=440/220mm
| kom | 1 | a |  | kn | 0
3.29. | T - odcjepni komad s prirubnicama
DN80/80mm, L=330/165mm
| kom | 1 | a |  | kn | 0
3.30. | Q - Lučni komad 1/4 s prirubnicama
DN80mm, b=165mm
| kom | 4 | a |  | kn | 0
3.31. | FFR - reducirani komad s prirubnicama
DN150/80mm, L=200mm
| kom | 1 | a |  | kn | 0
4. | Dobava, prijevoz, isporuka i istovar na deponiju gradilišta ljevano-željeznih poklopaca minimalnog svjetlog otvora 800x800 mm (četvrtasti) sa kvadratnim dosjedom, nosivosti 400 kN, proizvedenih prema normi HRN EN124 ili jednakovrijedno. Poklopac treba biti izrađen sa dvije upuštene ručke za podizanje poklopca i s natpisom VODOVOD RIJEKA. Minimalna visina okvira 100 mm.
Obračun po komadu.
Obavezno ispunjava ponuditelj:
Proizvođač:
Tip:
| kom | 9 | a |  | kn | 0
5. | Dobava, doprema na deponiju gradilišta, izvedba i ugradnja ljevano željeznih penjalica.
Penjalice su duljine 40 cm, odmaknute od zida 16 cm, izrađene iz profila 16 mm, na razmaku max. 30 cm
Obračun po komadu.
| kom | 72 | a |  | kn | 0
6. | Dobava, prijevoz, isporuka i istovar na deponiju gradilišta PVC signalne trake ("VODOVOD").
Obračun po m' trake.
Obavezno ispunjava ponuditelj:
Proizvođač:
Tip:
| m' | 696 | a |  | kn | 0
7. | Dobava, prijevoz, isporuka i istovar na deponiju gradilišta pocinčane trake dim. 2,5x40mm i spojnica.
Obračun po m' trake i po komadu spojnica.
Obavezno ispunjava ponuditelj:
Proizvođač:
Tip:
7.1. | traka
| m' | 696 | a |  | kn | 0
7.2. | spojnice
| kom | 7 | a |  | kn | 0
| DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA I OSTALE OPREME, |  |  | ukupno, | kn | 0
V. | UGRADBA I MONTIRANJE VODOVODNOG MATERIJALA I OSTALE OPREME
1. | Raznošenje duž rova i spuštanje u rov cijevi, fazonskih komada, armatura, poklopaca, stupaljki i drugog materijala.
Obračun po komadu.
1.1. | težina preko 100 kg/kom.:
cijevi: 59+59+3=121
armature: 0
poklopci: 0
UKUPNO: 121
| kom | 121 | a |  | kn | 0
1.2. | težina do 100 kg/kom:
cijevi: 3
armature: 37
faz.komadi: 90
okviri: 9
poklopciI: 9
tipske čel. ljestve: 8
UKUPNO: 156
| kom | 156 | a |  | kn | 0
2. | Montaža cijevi i fazonskih komada od duktil nodularnog lijeva tyton i spojem. Prethodno cijev postaviti na pješčanu posteljicu i poravnati u horizontalnom i vertikalnom smjeru. Prije umetanja i brtvi u žljebove naglavka, potrebno je iste očistiti od eventualnih nečistoća i premazati, a tek onda montirati brtvu.
Obračun po komadu spoja.
2.1. | spajanje cijevi:
DN300
| kom | 59 | a |  | kn | 0
DN200
| kom | 59 | a |  | kn | 0
DN150
| kom | 3 | a |  | kn | 0
DN80
| kom | 3 | a |  | kn | 0
2.2. | spajanje fazonskih komada i lukova :
DN300
| kom | 17 | a |  | kn | 0
DN200
| kom | 13 | a |  | kn | 0
DN150
| kom | 5 | a |  | kn | 0
DN80
| kom | 5 | a |  | kn | 0
3. | Montaža duktil fazonskih komada i ljevano-željeznih armatura prirubničkim spojem pomoću brtvi i odgovarajućih vijaka.
Obračun po komadu spoja.
DN300
| kom | 8 | a |  | kn | 0
DN200
| kom | 7 | a |  | kn | 0
DN150
| kom | 15 | a |  | kn | 0
DN80
| kom | 58 | a |  | kn | 0
4. | Tlačno ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda, po dionicama i skupno. Obavljanje tlačne probe cjevovoda prema normi HRN EN 805 ili "jednakovrijedan" zajedno s montiranim ogrlicama. Ispitivanja provesti u svemu prema opisu iz Programa kontrole i osiguranja kvalitete. Jediničnim cijenom obuhvatiti i dobavu vode za sva ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Tlačnu probu potrebno je izvesti s montiranim hidrantima, ogrlicama i dijelom kućnog priključka do ventila, te sa otvorenim hidrantskim zasunima. U cijenu su uključeni i diferencijalni FF čelični komadi dužine 500mm, promjera DN (OGRANKA) mm. Diferencijalni FF komadi su sa blendom u sredini i priključcima 2" i 3/4" koji omogućuje razdvajanje izgrađenih dionica i onih u izgradnji. Nakon kompletne izvedbe vodovoda diferencijalni komadi se zamjenjuju FFG komadima iste dužine, čija je dobava obuhvaćena ovom stavkom. Predviđaju se dvije tlačne probe.
Cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala, transporti, uključujući i potrebnu količinu vode koju je potrebno previdjeti zajedno sa hidrantskim priključkom i vodomjerom za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja na jednoj dionici neće se posebno priznavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje na istoj dionici ide na teret Izvođača. Obračun po 1 m' uspješno ispitanog cjevovoda.
DN 300 mm
| m' | 336 | a |  | kn | 0
DN 200 mm
| m' | 336 | a |  | kn | 0
DN 150 mm
| m' | 12 | a |  | kn | 0
DN 80 mm
| m' | 12 | a |  | kn | 0
5. | Ispitivanje pritiska i protočnosti hidranata. Kompletno ispitivanje funkcionalnosti nadzemnih i protupožarnih hidranata DN 80 mm, od strane Ovlaštene institucije. Ispitivanje obuhvaća ispitivanje pritiska i protočnosti na priključcima hidranta. Uključen je priključni vod DN 80 mm, od priključka na glavni cjevovod. Ispitivanje se vrši od strane ovlaštene institucije koja po ispitivanju izdaje atest ili Izvješće o ispitivanju ovlaštene institucije. Stavka obuhvaća sve potrebne radove, pomoćna sredstva, uključujući i potrebnu količinu vode koju je potrebno previdjeti zajedno sa hidrantskim priključkom i vodomjerom i ostalo za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po 1 kompletno ispitanom hidrantu s priključkom i izdanom atestu.
DN 80 mm
| kom | 4 | a |  | kn | 0
6. | Doprema do rova i kompletno polaganje PVC-trake, tipa "VODOVOD" iznad vodovodne cijevi. Postava štitnika na poziciju prema poprečnom profilu, u/na tamponu, pri zatrpavanju kanala. Obračun po 1 m' postavljenog štitnika.
| m' | 696 | a |  | kn | 0
7. | Doprema do rova i kompletno polaganje označne čelične pocinčane trake iznad vodovodne cijevi. Postava trake na poziciju prema poprečnom profilu, neposredno iznad cijevi, pri zatrpavanju kanala. Na mjesti gdje traka ulazi u okno, ona se reže i povija prema dolje u duljini od 10 cm. Obračun po 1 m' postavljene trake.
| m' | 696 | a |  | kn | 0
8. | Priprema za dezinfekciju sukladno Uputama za dezinfekciju koje su dane u troškovniku.
Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi i materijali (spoj vatrogasnog crijeva, te mogućnost spoja hidrantskog nastavka od 2" za ulaz i izlaz), pomagala i transporti za kompletnu izvedbu rada.
Ukupna dužina cjevovoda za dezinfekciju, zajedno sa spojnim vodovima za kućne priključke.
Obračun po m'.
DN 300 mm
| m' | 336 | a |  | kn | 0
DN 200 mm
| m' | 336 | a |  | kn | 0
DN 150 mm
| m' | 12 | a |  | kn | 0
DN 80 mm
| m' | 12 | a |  | kn | 0
9. | Pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda s rastopinom klorne lužine ( 0,35 l/m3 vode). Voda za dezinfekciju zadržava se u cjevovodu 24 sata. Nakon toga cjevovod se ispire trostrukom količinom vode nakon čeka se pristupa bakteriološkom ispitivanju i kontroli kvalitete vode. Uključeno je ishođenje atesta o sanitarnoj ispravnosti vode, nakon čega je dozvoljena upotreba cjevovoda. U cijeni stavke obračunata je potrebna količina vode koju je potrebno previdjeti zajedno sa hidrantskim priključkom i vodomjerom, sredstvo za dezinfekciju, te sav potreban rad i materijal. Dezinfekcija se mora u svemu odraditi prema Uputama za dezinfekciju koje su dane u Programu kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio Glavnog projekta i u troškovniku. Obračun po 1 m' cjevovoda zajedno sa spojnim vodovima za kućne priključke.
Cijeli tijek procesa dezinfekcije cjevovoda kroz svaku fazu mora se provoditi uz prethodnu verifikaciju ovlaštene osobe KD Vodovod i kanalizacija Rijeka zaduženu za praćenje i realizaciju investicije i stručni nadzor procesa dezinfekcije cjevovoda od strane voditelja Odjela sanitarnog nadzora.
Sve faze izvođenja tehnološkog procesa dezinfekcije cjevovoda ili mimovoda i neutralizacije hiperklorirane vode provode se pod nadzorom odgovorne osobe za rad s kemikalijama Izvođača.
Sredstvo za dezinfekciju mora imati certifikat za kontakt s vodom za ljudsku potrošnju, može se koristiti samo od strane educiranih djelatnika sukladno propisanom Zakonu o kemikalijama, a prilikom njegove upotrebe djelatnici su u obvezi nositi propisanu zaštitnu opremu.
I.FAZA: Dokumentacija.
Kako bi se provela dezinfekcija cjevovoda ili mimovoda, tehnologija procesa dezinfekcije mora pored detaljnih opisa postupka i pripadajućih proračuna potrebnih količina za iste, sadržavati i situacijski prikaz cjevovoda/mimovoda koji se obrađuju, s pripadajućim uzdužnim profilima na kojima moraju biti naznačena sva karakteristična mjesta na cjevovodu (hidranti, ispusna mjesta, odzračnici) te dužine i profili cjevovoda, a mjesta uključena u proces dezinfekcije moraju biti posebno označena.
II.FAZA: Priprema za provođenje procesa dezinfekcije cjevovoda i mimovoda
Izvoditelj radova ima obvezu montaže potrebnog materijala za izvođenje procesa dezinfekcije na prethodno odobrenom priključnom mjestu na cjevovodu.
III.FAZA: Ispiranje cjevovoda i mimovoda
Prije provođenja procesa dezinfekcije cjevovoda i mimovoda potrebno je napuniti i odzračiti cjevovod, te izvršiti ispiranje na svim hidrantima i ispusnim mjestima na trasi, uz istovremeno dopunjavanje cjevovoda svježom vodom. Ispiranje cjevovoda i mimovoda provodi se dok mutnoća vode na svim hidrantima i ispusnim mjestima nije < 3NTU.
IV.FAZA: Punjenje cjevovoda i mimovoda i provođenje procesa dezinfekcije.
Početak procesa dezinfekcije je punjenje cjevovoda i mimovoda hiperkloriranom vodom na način da se propusti, u ovisnosti o volumenu cjevovoda, svježa voda uz doziranje 14%-tnog natrijevog hipoklorita (NaOCl) na poziciji odobrenog priključnog mjesta, u koncentraciji aktivnog klora od 50 mg/l. Punjenje hiperkloriranom vodom provodi se pod pretpostavkom da su cjevovod lii mimovod prethodno napunjeni, a voda se ispušta na prethodno odobrenim hidrantima i ispusnim mjestima naznačenim u situacijskom prikazu cjevovoda ili mimovoda i uzdužnom profilu.
Nakon što se na prethodno odobrenim hidrantima i ispusnim mjestima izmjeri tražena koncentracija slobodnog klora (mg/l Cl2) od 50 mg/l, prestaje se s doziranjem natrijevog hipoklorita, te se tako napunjen cjevovod ostavlja da stoji 24h.
Na cjevovodu i mimovodu je potrebno zatvoriti sve ventile (osim odzračnih) radi sprječavanja ulaza vode i istjecanja radne otopine za dezinfekciju, te je potrebno reviziona okna poklopiti pripadajućim poklopcima.
Ukoliko će cjevovod za vrijeme provođenja postupka dezinfekcije biti bez nadzora postavlja se natpis „POSTUPAK DEZINFEKCIJE U TIJEKU-NE DIRAJ“.
V.FAZA: Provjera učinkovitosti provedenog procesa dezinfekcije cjevovoda i mimovoda
Po isteku 24h mjeri se količina preostalog slobodnog klora redom na svim odobrenim hidrantima i ispusnim mjestima. Ukoliko je rezidualna koncentracija slobodnog klora <0.08mg/l, potrebno je ponoviti postupak ispiranja i dezinfekcije cjevovoda ili mimovoda.
Ukoliko je izmjerena rezidualna koncentracija slobodnog klora > 0.08mg/l voda se propušta u daljnje dionice.
VI. FAZA: Ispuštanje i neutralizacija hiperklorirane vode iz cjevovoda ili mimovoda
Hiperklorirana voda od procesa dezinfekcije cjevovoda ili mimovoda ispušta se na prethodno odobrenim hidrantima i ispusnim mjestima u skladu s priloženim situacijskim prikazom s uzdužnim profilima.
Postupanje s otpadnom vodom nakon provedenog procesa dezinfekcije i ispiranja mora se provesti sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.
U recipijent se može ispuštati hiperklorirana voda uz razrjeđenje vodom ukoliko je izmjerena koncentracija slobodnog klora < od 0.5 mg/l.
Ako je koncentracija slobodnog klora > od 0.5 mg/l, hiperklorirana voda se prije ispuštanja u prirodni recipijent mora neutralizirati natrijevim bisulfitom.
Za oba navedena postupka potrebno je navesti i opisati tehnologiju neutralizacije hiperklorirane vode, te osigurati odgovarajuće spremnike za provođenje procesa neutralizacije koji moraju biti opisani u Prilogu 4.
Istovremeno s ispuštanjem vode cjevovodi ili mimovodi se nadopunjavaju svježom vodom za ljudsku potrošnju.
VII.FAZA: Uzimanje uzorka vode za laboratorijsku analizu.
Nakon provedenog procesa dezinfekcije cjevovoda ili mimovoda, ispiranja i punjenja svježom vodom za ljudsku potrošnju, predstavnik neovisnog ovlaštenog laboratorija provodi uzimanje uzorka na analizu, na prethodno odobrenom mjestu od strane predstavnika Odjela sanitarnog nadzora.
Mjesto/lokacija uzimanja uzorka vode za analizu kvalitete mora biti točno definirano i prethodno odobreno.
VIII.FAZA: Verifikacija uspješnosti procesa dezinfekcije cjevovoda i mimovoda
Proces dezinfekcije cjevovoda i mimovoda smatra se uspješno provedenim nakon dobivanja analitičkog izvješća neovisnog ovlaštenog laboratorija da je analizirani uzorak vode nakon dezinfekcije cjevovoda ili mimovoda sukladan važećem Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju i Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju. Rukovoditelj Službe kontrole kvalitete vode i sanitarnog nadzora temeljem analitičkog izvješća neovisnog laboratorija i provedenih internih analiza daje suglasnost i verifikaciju uspješno provedene dezinfekcije cjevovoda ili mimovoda osobi zaduženoj za vođenje predmetne investicije.
Prije pristupanja dezinfekciji cjevovoda Izvoditelj radova u obvezi je izraditi „Tehnologiju dezinfekcije vodoopskrbnog cjevovoda ili mimovoda“ koja u prilogu mora sadržavati:
PRILOG 1: Opis tehnološkog procesa dezinfekcije cjevovoda
Izvođač radova sukladno navedenom u troškovničkoj stavci u obvezi je izraditi opis tehnološkog procesa izvođenja dezinfekcije cjevovoda i mimovoda koju je potrebno prethodno dostaviti stručnim službama KD Vodovod i kanalizacija Rijeka na verifikaciju kao preduvjet pristupanju izvođenja navedenih radova.
PRILOG 2: Izračun potrebnog broja sati za izvođenje pojedinih faza procesa dezinfekcije cjevovoda
U ovisnosti o složenosti postupaka dezinfekcije cjevovoda i sukladno danom opisu svake faze istog, potrebno je predvidjeti potreban broj sati (po fazama i ukupno) te ga uvrstiti ukupni dinamički plan.
PRILOG 3: Proračun doziranja 14% natrijevog hipoklorita (NaOCl) kod hiperkloriranja cjevovoda
Zahtijevana koncentracija aktivnog slobodnog klora: 50 mg/lit
Masena koncentracija otopine NaOCl: 14 %
Profil cjevovoda – unutarnji promjer: 80, 150, 200 i 300 mm
Dužina cjevovoda: 12,0+12,0+336,0+336,0 = 696,0 m
Volumen cjevovoda: 34.578,65 m³
Potrebna količina NaOCl: 12,45 L 14%-tne otopine
PRILOG 4: Opis postupka neutralizacije hiperklorirane vode nakon procesa dezinfekcje cjevovoda i mimovoda
Opis tehnološkog procesa neutralizacije mora sadržavati razradu svih potrebnih faza provođenja postupka, kao i opis spremnika odnosno lokacije na kojoj se provodi sama neutralizacija. Dekloriranje hiperklorirane vode provodi se natrijevim hidrogen sulfitom (bisulfitom). Polazna sirovina iz koje će se dobiti 20%-na otopina je kruti natrijev metabisulfit:
Na2S2O5 + H2O = 2 NaHSO3;
Dekloriranje hiperklorirane vode vršiti će se prema kemijskoj reakciji:
NaHSO3 + HOCl = NaHSO4 + HCl;
Teoretski je za uklanjanje 50 mg/l slobodnog klora iz vode potrebno 68.5 mg/l Na2S2O5, odnosno 51,9 mg/l NaHSO3.
Teoretski je za uklanjanje 50 mg/l slobodnog klora iz vode potrebno 68.5 mg/l Na2S2O5, odnosno 51,9 mg/l NaHSO3. Praktično se, međutim računa sa 150 mg/l NaHSO3 za dekloriranje hiperklorirane vode sa 50 mg/l slobodnog klora. Tu vrijednost zbog neidealnih uvjeta (ne postojanja statičkog mješača i neutralizacijskog tanka – koji nisu niti potrebni jer je kemijska reakcija trenutna), valja udvostručiti pa se tako dobiva vrijednost od 300 mg/l NaHSO3 za neutralizaciju 50 mg/l slobodnog klora.
Obračun po 1 m' cjevovoda.
DN 300 mm
| m' | 336 | a |  | kn | 0
DN 200 mm
| m' | 336 | a |  | kn | 0
DN 150 mm
| m' | 12 | a |  | kn | 0
DN 80 mm
| m' | 12 | a |  | kn | 0
| UGRADBA I MONTIRANJE VODOVODNOG MATERIJALA I OSTALE OPREME, |  |  | ukupno, | kn | 0
VI. | RAZNI VODOVODNI I OSTALI RADOVI
1. | Kompletna izvedba sklopa na krajevima dionice cjevovoda koja se tlačno ispituje, uprtog u sidrene blokove.
Sklop je F ili E/EU ili E-BS ili "multi-joint" sa X-prirubnicom, potrebnog DN i PN prema zahtjevima projektiranog cjevovoda na datoj dionici.
Potrebna oprema, materijali i radova za izvedbu:
Dobava i doprema fazonskih komada tipa F ili E/EU ili E-BS ili "multi-joint", potrebnog DN i PN prema uvjetima cjevovoda. Uključen je spojni komplet brtve, vijci s maticama dimenzija prema standardu.
kom: 1,0
Dobava i doprema X prirubnice, potrebnog DN i PN prema prethodnom. Uključen je spojni komplet brtve, vijci s maticama dimenz. prema standardu.
Dobava i doprema X prirubnice, potrebnog DN i PN prema prethodnom. Uključen je spojni komplet brtve, vijci s maticama dimenz. prema standardu.
kom: 1,0
Kompletna ugradnja sklopa od fazona. Potrebno učvršćivanje za betonskib sidreni blok.
kom: 1,0
Kompletno demontiranje sklopa i spajanje dionica izvedenih cjevovoda.
kom: 1,0
Potrebni građevinski radovi s materijalima za učvršćenje/usidrenje sklopa, nužno za punu funkcionalnost sklopa.
kom: 1,0
Stavka obuhvaća sve potrebne materijale, opremu, radove i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu.
Nakon provedene tlačne probe sklop se kompletno demontira i ugrađuje na novoj poziciji.
Obračun po 1 kompletno izvedenom pa naknadno demontiranom sklopu.
Sklop DN 300 mm
| komplet | 2 | a |  | kn | 0
Sklop DN 200 mm
| komplet | 2 | a |  | kn | 0
Sklop DN 150 mm
| komplet | 1 | a |  | kn | 0
Sklop DN 80 mm
| komplet | 1 | a |  | kn | 0
| RAZNI VODOVODNI I OSTALI RADOVI |  |  | ukupno, | kn | 0
REKAPITULACIJA VODOVOD
I. | PRIPREMNI, PRETHODNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  | ukupno | kn | 0
II. | ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI |  |  | ukupno | kn | 0
III. | BETONSKI I SLIČNI RADOVI |  |  | ukupno | kn | 0
IV. | DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA I OSTALE OPREME |  |  | ukupno | kn | 0
V. | UGRADBA I MONTIRANJE VODOVODNOG MATERIJALA I OSTALE OPREME |  |  | ukupno | kn | 0
VI. | RAZNI VODOVODNI I OSTALI RADOVI |  |  | ukupno | kn | 0
| UKUPNO VODOOPSKRBA: |  |  |  |  | 0

## 10 EK TK PLIN
Radovi na izgradnji i opremanju prometnice B5.4. - B9.1.
10. |  | TROŠKOVNIK RADOVA ZA GRADNJU KORIDORA ZA PROLAZ EK, TK I PLINSKIH INSTALACIJA
10.A. |  | GRAĐEVINSKI DIO
10.1. | Iskolčenje trase kabelskih kanalaza EE, TK i plinskih instalacija.
|  |  | m | 1166 | á | kn | 0
10.2. | Strojno rezanje asfalta ili betona, bez obzira na debljinu. U jediničnu cijenu je uračunat sav potreban rad. Obračun po m' rezanog asfalta ili betona. U obzir je uzeto dvostruko zarezivanje prije iskopa i prije završnog asfaltiranja.
|  |  | m | 35 | á | kn | 0
10.3. | Siječenje i razbijanje asfalta bez obzira na debljinu, širine prema zahtjevu iz projekta, u stavci je obuhvaćen i odvoz na deponij udaljen do 10 km (ovaj dio iskopa ne ulazi u traženu dubinu kanala). Obračun po m2.
|  |  | m2 | 70 | á | kn | 0
10.4. | Strojni iskop kanala. Iskop se vrši po jedinstvenoj cijeni, bez obzira na kategoriju zemljišta.
|  | -EKI: kanal 90x120 cm, |  | 500.256
|  | -PI: kanal 60x120 cm, |  | 280.8
|  |  | m3 | 781.056 | á | kn | 0
10.5. | Dobava i polaganje pijeska 0-4 mm u kanal u sloju 10+20 cm. Obračun po m' ugrađenog pijeska za širine kanala kako slijedi: -kanal širine 90 cm, 390m -kanal širine 60 cm, 390m
|  |  | m3 | 209.304 | á | kn | 0
10.6. | Dobava i polaganje PEHD cijevi promjera 50 mm za EKI. Otpornost na gnječenje treba iznositi minimalno 450N sa deformacijom promjera do 5%. U cijenu polaganja su uključeni svi radovi na polaganju, spajanju, niveliranju,i druge radnje potrebne za dovršenje polaganja i upotrebe cijevi. U cijenu su uključeni odstojnici između više cijevi, spojnice kao i brtveni čepovi na krajevima cijevi. Cijena nabave cijevi obračuNava se zasebno i u nju je uključena: nabava, dobava, prijevoz, utovar, istovar, premještanje, skladištenje, čuvanje, i sve ostale radnje za dopremu cijevi na gradilište odnosno prije ugradnje i polaganja cijevi u rov. U cijenu nabave cijevi uključeni: uvodnice, čepovi, spojnice, odstojni držači, i ostali dijelovi potrebni za ugradnju, te ispitivanje prohodnosti i kalibracija cijevi uz dostavu potrebne dokumentacije.
|  | -nabava cijevi (FCO gradilište) | m | 1544 | á | kn | 0
|  | -polaganje cijevi | m | 1544 | á | kn | 0
10.7. | Dobava i polaganje savitljivih dvoslojnih PVC cijevi (vanjska rebrasta, unutarnja glatka), promjera 110 mm. Otpornost na gnječenje treba iznositi minimalno 450N sa deformacijom promjera do 5%. U cijenu su uključeni odstojnici između više cijevi, spojnice kao i brtveni čepovi na krajevima cijevi. U cijenu polaganja su uključeni svi radovi na polaganju, spajanju, niveliranju,i druge radnje potrebne za dovršenje polaganja i upotrebe cijevi. Cijena nabave cijevi obračuava se zasebno i u nju je uključena: nabava, dobava, prijevoz, utovar, istovar, premještanje, skladištenje, čuvanje, i sve ostale radnje za dopremu cijevi na gradilište odnosno prije ugradnje i polaganja cijevi u rov. U cijenu nabave cijevi uključeni: uvodnice, čepovi, spojnice, odstojni držači, i ostali dijelovi potrebni za ugradnju
|  | -nabava cijevi (FCO gradilište) | m | 386 | á | kn | 0
|  | -polaganje cijevi | m | 386 | á | kn | 0
10.8. | Polaganje čelične zaštitne cijevi promjera 300 mm, za polaganje plinskih instalacija. U cijenu polaganja su uključeni svi radovi na polaganju, spajanju, niveliranju,i druge radnje potrebne za dovršenje polaganja i upotrebe cijevi. Cijev se nabavlja zasebno prema uputama lokalnog distributera plina. Cijena nabave cijevi obračuava se zasebno i u nju je uključena: nabava, dobava, prijevoz, utovar, istovar, premještanje, skladištenje, čuvanje, i sve ostale radnje za dopremu cijevi na gradilište odnosno prije ugradnje i polaganja cijevi u rov. U cijenu nabave cijevi uključeni: uvodnice, čepovi, spojnice, odstojni držači, i ostali dijelovi potrebni za ugradnju. Kompletna stavka mora biti izvedena u skladu sa zahtjevima lokalnog društva zaduženog za: distribuciju i opskrubu plina i održavanje plinovodnih cijevi.
|  | -nabava cijevi (FCO gradilište) | m | 60 | á | kn | 0
|  | -polaganje cijevi | m | 60 | á | kn | 0
10.9. | Zatrpavanje kanala sitnim materijalom iz iskopa sa strojnim nabijanjem i ispitivanje zbijenosti. Tražena zbijenost Ms=40 MN/m2. Zatrpavanje se vrši u slojevima zbog postave pocinčane trake i trake upozorenja. -kanalI širine: 40 cm, 60cm,…
|  |  | m3 | 232.56 | á | kn | 0
10.10. | Zatrpavanje kanala sitnim materijalom iz iskopa sa strojnim nabijanjem i ispitivanje zbijenosti. Tražena zbijenost Ms=80 MN/m2. Zatrpavanje se vrši u slojevima zbog postave pocinčane trake i trake upozorenja. -kanalI širine: 40, 60 cm,…
|  |  | m3 | 174.42 | á | kn | 0
10.11. | Dobava i ugradnja kamenog drobljenog materijala 0-63 mm (tampona), s nabijanjem do potrebne zbijenosti površine Ms=80MN/m2 -kam.drob.materijal 0-63mm
|  |  | m3 | 125.712 | á | kn | 0
10.12. | Dobava i ugradnja betona. Beton C 16/20
|  |  | m3 | 53.5 | á | kn | 0
10.13. | Dobava i ugradnja asfalta sa potrebnom dokumentacijom za dokaz kvalitete ugrađenog asfalta: AC 32 base (d=6cm) + AC 11 surf (d=4cm)
|  |  | m2 | 70 | á | kn | 0
10.14. | Odvoz viška materijala s utovarom istog u kamion. Odvoz viška materijala na trajni deponij koji osigurava Izvoditelj bez obzira na udaljenost. Stavka obuhvaća i fino čišćenje površine-dovođenje u prvobitno stanje gdje je bio odložen materijal od iskopa. Obračun se vrši za materijal u sraslom stanju.
|  |  | m3 | 164.772 | á | kn | 0
10.15. | Dobava i postavljanje montažnog betonskog ZDENACA za EKI sa iskopom rupe za zdenac, ugradnjom zdenca, dobavom i postavom poklopca, otvorima za prolaz cijevi i svim ostalim radovima te sitnim potrošnim materijalom. Zdenac treba biti dimenzioniran za maksimalno opterećenje 150 kN.
|  | - tip D2 | kom | 5 | á | kn | 0
10.16. | Izmještanje, demontaža i montaža na novu poziciju postojećeg zdenca EKI, komplet s poklopcem, komplet s iskopom rupe za zdenac, zatrpavanjem postojeće rupe, odvozom viška materijala. Stavka obuhvaća i sve potrebne radove i materijal vezane za postojeće PEHD cijevi (1xDN110+4xDN50) - izvlačenje, rezanje, spajanje i provjeru prolaznosti. U cijeni je sav rad i materijal na izmještanju postojećih zdenaca, izrada spojnica, konzole, vješalice, učvršćivanje, označavanje TK kabela i sav ostali sitni materijal. Obračun po komadu izmještenog zdenca.
|  |  | kompl | 1 | á | kn | 0
|  | UKUPNO A.: |  |  |  | kn | 0
S V E U K U P N A R E K A P I T U L A C I J A
10.A. |  | GRAĐEVINSKI DIO |  |  |  | kn | 0
|  | UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | kn | 0

## 11. JR
Radovi na izgradnji i opremanju prometnice B5.4. - B9.1.
A. | ELEKTRO DIO
A1. | ELEKTRO MATERIJALA I OPREMA
Sve stavke podrazumjevaju dobavu i dopremu na gradilišnu deponiju
1 | Energetski kabel kao tip:NA2XY-0,4x25RM+1,5RE 0,6/1kV (XP00-A 4x25+1,5 mm2) ili jednakovrijedan sukladno slijedećim karakteristikama: XLPE izolacija i PVC plaštem, za napon 1kV. Vodič: uže od aluminija presjeka 25 mm2. Izolacija: XLPE masa Ispuna: brizgana elastomerna ili plastomerna mješavina. Plašt: PVC masa Konstrukcija: 4x25+2,5 mm2 | m | 600 | a' |  | kn | 0
2 | Kabelski završetak za plastične kabele bez armature 1 kV za presjek vodiča 4x10-35 mm2 | kom | 39 | a' |  | kn | 0
3 | Instalacijski vod s izolacijom i plaštem od PVC smjese. kao tip Kabel (PGP) PP-Y 3x1,5mm2 ili jednakovrijedan sukladno slijedećim karakteristikama: Vodič: finožična bakrena uzica presjeka 1,5 mm2. Konstrukcija: 3x1,5 mm2 | m | 175 | a' |  | kn | 0
4 | Čelični usadni cijevni rasvjetni stup visine H = 8 m, stup mora imati antikorozivnu zaštitu izvana i iznutra, mora biti opremljen vratima, letvicom za ovjes stupne razdjelnice, vijkom za uzemljenje izvana i iznutra. Ojačan za 4. vjetrovnu zonu. | kom | 17 | a' |  | kn | 0
5 | Čelični usadni cijevni rasvjetni stup visine H = 10 m, stup mora imati antikorozivnu zaštitu izvana i iznutra, mora biti opremljen vratima, letvicom za ovjes stupne razdjelnice, vijkom za uzemljenje izvana i iznutra. Ojačan za 4. vjetrovnu zonu. | kom | 2 | a' |  | kn | 0
6 | Dobava i montaža dvostruke pocinčane konzole za prihvat dvije svjetiljke na stup od 10m prilagođenu za zonu vjetra 4. Konzola mora biti prilagođena za montažu pripadnih svjetiljki specificiranih niže u troškovniku. | kom | 2 | a' |  | kn | 0
7 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu , ukupne snage sistema maksimalno 65 W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od slijedećih: - tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od ravnog, transparentnog, UV stabilnog polikarbonata zaštite IK08, - minimalna svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 89% , - korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla maksimalno 3000 K, - životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka, - radna temperatura od -30°C do +35°C , - svjetlosni tok LED izvora minimalno 8000 lumena, - kompletna zaštita svjetiljke IP66 - Zona zaštite svjetlosnog okoliša u skladu s CIE normama E3 -> ULOR 0-5% ili jednakovrijedno | kom | 15 | a' |  | kn | 0
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnicu klase M3 ; L≥1 i Uo≥0,4, uz dolje navedene parametre proračuna: (potrebno je priložiti svjetlotehnički proračun za ponuđenu svjetiljku), - Cesta: dvosmjerni primet - Broj traka: 2 - Širina ceste: 7,5m - Visina izvora svjetlosti: 8,0m - Razmak između svjetiljki: 30m - Udaljenost svjetiljke od ruba ceste: -0,4m - Nagib svjetiljke: 0º - Faktor smanjenja: 0,8 - Instalacija: jednostrano Tip ___________________________________ Proizvođač_____________________________
8 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu , ukupne snage sistema maksimalno 74 W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od slijedećih: - tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od ravnog, transparentnog, UV stabilnog polikarbonata zaštite IK08, - minimalna svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 88% , - korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla maksimalno 3000 K, - životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka, - radna temperatura od -30°C do +35°C , - svjetlosni tok LED izvora minimalno 8950 lumena, - kompletna zaštita svjetiljke IP66 - Zona zaštite svjetlosnog okoliša u skladu s CIE normama E3 -> ULOR 0-5% ili jednakovrijedno Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za raskrižje klase C2 ; Esr≥20 i Uo≥0,4 . Zbog složenog načina definiranja geometrije prometnih površina prilikom izrade svjelotehničkih proračuna potrebno je koristiti datoteku (rdf) iz priloga ovog troškovnika. Tip _________________________________ Proizvođač_______________________ | kom | 6 | a' |  | kn | 0
9 | Priključna pločica (stupna razdjelnica) sukladno slijedećim karakteristikama: montaža u stup i prihvat do tri kabela 4x25+2,5 mm2, opremljena s osiguračem 6 A Tip _________________________________ Proizvođač_______________________ | kom | 19 | a' |  | kn | 0
10 | Traka pocinčana 30x4 mm | kg | 510 | a' |  | kn | 0
11 | Spojnica križna za pocinčanu traku, vruće cinčana, sa tri pločice 3 mm 60x60 mm | kom | 35 | a' |  | kn | 0
12 | PVC traka za upozorenje, "POZOR ENERGETSKI KABEL", širine 120 mm, debljine 0.15 mm. Traka se polaže prema nacrtima presjeka kabelskih kanala. | m | 1200 | a' |  | kn | 0 |  | 100 m-kg
13 | Bitumenska zaštitna masa za potrebu premazivanja podnožja stupa i križne spojnice i ili trake za uzemljenje. | kg | 10 | a' |  | kn | 0
| A1. ELEKTRO MATERIJALA I OPREMA - UKUPNO |  |  |  |  | kn | 0
A2. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
1 | Doprema, postavljanje, centriranje i uklještenje stupova JR h = 8 i 10 m. Stavka obuhvaća prijevoz i raznošenje po gradilištu, montažu kao i sve pripomoći npr. autodizalicu i sl. | kom | 19 | a' |  | kn | 0
2 | Polaganje/provlačenje podzemnog kabela NA2XY-0,4x25RM+1,5RE 0,6/1kV (XP00-A 4x25+1,5 mm2) Stavka obuhvaća prijevoz i raznošenje po gradilištu uzduž trase, polaganje kabela na pripremljenu posteljicu ili provlačenje kroz cijevi. | m | 600 | a' |  | kn | 0
3 | Polaganje plastične trake za upozorenje. Traka se polaže na dva nivoa, iznad kabelske posteljice i cca 25 do 30 cm od vrha (prema nacrtu presjeka kabelskog kanala). | m | 1200 | a' |  | kn | 0
4 | Polaganje pocinčane trake 30x4 mm u kanal s razmatanjem trake i izradom spojeva | m | 530 | a' |  | kn | 0
5 | Spajanje uzemljenja na Fe-stupovima, stavka obuhvaća sva dodatna prilagođavanja i dodatno spajanje križnim spojnicama neophodno za pravilno priključenje trake za uzemljenje, otvor na stupu uvijek mora gledati prema prilaznom pločniku | kom | 19 | a' |  | kn | 0
6 | Montaža priključne pločice | kom | 19 | a' |  | kn | 0
7 | Izrada kabelskih završetaka na kabelu XP00 4x25+2,5 mm2 | kom | 39 | a' |  | kn | 0
8 | Ožičenje, doprema i montaža svjetiljke JR, ožičenje kabelom 3x1,5 mm2, spajanje na razdjelnicu u stupu. Stavka obuhvaća raznošenje po gradilištu, spajanje i montažu odnosno kompletan rad kao i sve pripomoći npr. autokošara i sl. | kom | 21 | a' |  | kn | 0
9 | Numeriranje rasvjetnih stupova | kom | 19 | a' |  | kn | 0
10 | Označavanje svih kabela unutar rasvjetnog stupa. Stavkom je obuhvaćen komplet kabela u svakom pojedinom rasvjetnom stupu (dva a negdje i tri kabela po stupu) | kpl. | 19 | a' |  | kn | 0
11 | Zaključna ispitivanja i mjerenja s izdavanjem atesta odnosno protokola s rezultatima ispitivanja za: otpor izolacije i vodića, efikasnost zaštite od dodirnog napona, otpor uzemljenja, otpora petlje te za propisana ispitivanja kabela nakon polaganja odnosno popravka | kpl. | 1 | a' |  | kn | 0
| A2. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI - UKUPNO |  |  |  |  | kn | 0
A. REKAPITULACIJA ELEKTRO DIO
| A1. ELEKTRO MATERIJAL I OPREMA |  |  |  |  | kn | 0
| A2. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  | kn | 0
| A. ELEKTRO DIO - UKUPNO |  |  |  |  | kn | 0
B. | GRAĐEVINSKI DIO
1 | Iskolčenje trase kabelskog kanala i stupova JR | m | 477 | a' |  | kn | 0
2 | Upotreba prometnih znakova za vrijeme izvođenja radova prema Prometnom rješenju. Stavka obuhvaća dobavu, montažu i demontažu te najam garniture prometnih znakova | kpl. | 1 | a' |  | kn | 0
3 | Uporeba semafora za iskop na mjestima gdje je to obvezatno po prometnom rješenju. - montaža i demontaža - najam 1 komplet/dan
| montaža i demontaža | kpl. | 2 | a' |  | kn | 0
| najam 1 komplet/dan | dan | 5 | a' |  | kn | 0
4 | Strojno rezanje asfalta ili betona, bez obzira na debljinu. U jediničnu cijenu je uračunat sav potreban rad. Obračun po m' rezanog asfalta ili betona. U obzir je uzeto dvostruko zarezivanje prije iskopa i prije završnog asfaltiranja. za prekop 60x120 - 24m x 4 reza = 96 m | m | 96 | a' |  | kn | 0
5 | Siječenje i razbijanje asfalta bez obzira na debljinu, širine prema zahtjevu iz projekta, u stavci je obuhvaćen i odvoz na deponij udaljen do 10 km (ovaj dio iskopa ne ulazi u traženu dubinu kanala) Obračun po m2 | m2 | 24 | a' |  | kn | 0
| - kanal širine 60 cm (24 m' =24 m2) | [6 empty] | 1
6 | Strojni iskop kanala. Iskop se vrši po jedinstvenoj cijeni, bez obzira na kategoriju zemljišta. | m3 | 205.44 | a' |  | kn | 0
| - kanal 40x80 cm (367 m = 117,44 m3) | [6 empty] | 0.4 | 0.8
| - kanal 60x120 cm (uključen i iskop uz rub kanala potreban za postavljanje tamponskog sloja ispod asfalta) (110 m = 88,00 m3) | [6 empty] | 0.6 | 1.2 | 2 | 0.2 | 0.2
7 | Dobava i polaganje pijeska 0-4 mm u kanal, u sloju 10+15 cm. Obračun po m3 ugrađenog pijeska, za širine kanala kako slijedi: | m3 | 36.7 | a' |  | kn | 0
| - kanal širine 40 cm (367 m = 36,70 m3) | [6 empty] | 0.4 | 0.25
8 | Dobava i postavljanje savitljivih dvoslojnih korugiranih PEHD cijevi (vanjska rebrasta, unutarnja glatka), odgovarajućeg vanjskog promjera. Otpornost na gnječenje treba iznositi minimalno 450 N s deformacijom promjera do 5%. U cijenu uključiti odstojnike između više cijevi kao i brtvene čepove na krajevima cijevi.
| cijevi F 110 mm | m | 310 | a' |  | kn | 0 | kom | m
9 | Zatrpavanje kanala sitnim materijalom iz iskopa u slojevima sa strojnim nabijanjem i ispitivanje zbijenosti. Tražena zbijenost Me=80 MN/m2. Zatrpavanje se vrši u slojevima. | m3 | 39.6 | a' |  | kn | 0
| - kanal širine 60 cm (110 m = 39,60m3) | [6 empty] | 0.6 | 0.6
10 | Zatrpavanje kanala sitnim materijalom iz iskopa u slojevima sa strojnim nabijanjem i ispitivanje zbijenosti. Tražena zbijenost Me=40 MN/m2. Zatrpavanje se vrši u slojevima zbog postave pocinčane trake i trake upozorenja. | m3 | 51.38 | a' |  | kn | 0
| - kanal širine 40 cm (367 m = 51,38 m3) | [6 empty] | 0.4 | 0.35
11 | Zatrpavanje kanala na zelenim površinama sa završnim slojem zemlje sa strojnim nabijanjem i ispitivanje zbijenosti. Tražena zbijenost Me=40 MN/m2. | m3 | 36.7 | a' |  | kn | 0
| - kanal širine 40 cm (367 m = 36,70m3) | [6 empty] | 0.4 | 0.25
12 | Dobava i ugradnja betona oko cijevi na prijelazu prometnice, s ručnim prijenosom do 10 m. beton C 8/10 | m3 | 23.1 | a' |  | kn | 0
| - kanal širine 60 cm (110 m = 23,10 m3) | [6 empty] | 0.6 | 0.35
13 | Dobava i ugradnja zamjenskog materijala (šljunka) za izvođenje nosivog tamponskog sloja ispod asfalta na prijelazu prometnice sa strojnim nabijanjem i ispitivanje zbijenosti. Tražena zbijenost Me=80-100 MN/m2. | m3 | 22 | a' |  | kn | 0
| - kanal širine 60 cm (110 m = 22,0 m3) | [6 empty] | 1 | 0.2
14 | Dobava i ugradnja asfalta sa potrebnom dokumentacijom za dokaz kvalitete ugrađenog asfalta: AC 32 base (d = 6 cm) + AC 11 surf (d = 4 cm) | m2 | 110 |  |  | kn | 0
| - kanal širine 60 cm (110 m = 110,0 m2) | [6 empty] | 1
15 | Odvoz viška materijala s utovarom istog u kamion. Odvoz viška materijala na trajni deponij koji osigurava Izvoditelj bez obzira na udaljenost. Stavka obuhvaća i fino čišćenje površine-dovođenje u prvobitno stanje gdje je bio odložen materijal od iskopa. Obračun se vrši za materijal u sraslom stanju. | m3 | 118.5 | a' |  | kn | 0
| - kanal širine 60 cm (110 m = 45,10 m3) | [6 empty] | 0.6 | 0.55 | 2 | 0.2 | 0.2
| - kanal širine 40 cm (367 m = 73,40 m3) | [6 empty] | 0.4 | 0.5
16 | Izrada betonskog temelja za stup javne rasvjete h = 8 m, s iskopom temelja, odvozom iskopanog materijala, betoniranje betonom C 20/25, ugradnja PVC cijevi i koljena F125 mm te ugradnja armature od betonskog željeza | kom | 17 | a' |  | kn | 0
17 | Izrada betonskog temelja za stup javne rasvjete h = 10 m, s iskopom temelja, odvozom iskopanog materijala, betoniranje betonom C 20/25, ugradnja PVC cijevi i koljena F125 mm te ugradnja armature od betonskog željeza | kom | 2 | a' |  | kn | 0
| B. GRAĐEVINSKI DIO - UKUPNO |  |  |  |  | kn | 0
R E K A P I T U L A C I J A
A. | ELEKTRO DIO |  |  |  |  | kn | 0
B. | GRAĐEVINSKI DIO |  |  |  |  | kn | 0
| U K U P N O |  |  |  |  | kn | 0
[5 empty] | PDV 25% | kn | 0
| S V E U K U P N O |  |  |  |  | kn | 0

## A 0010_REKAPITULACIJA
Radovi na izgradnji i opremanju prometnice B5.4. - B9.1.
GRAĐEVINSKI RADOVI
1 | PRIPREMNI RADOVI |  | 0
2 | ZEMLJANI RADOVI |  | 0
3 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  | 0
4 | OSTALI RADOVI |  | 0
5 | SNIMKA TERENA |  | 0
A | UKUPNO GRAĐEVINSKI DIO: |  | 0
6. | PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA
6.1 | PROMETNI ZNAKOVI I OPREMA |  | 0
6.2 | HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA |  | 0
6. | UKUPNO PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA: |  | 0
7. | SANITARNA KANALIZACIJA
| UKUPNO ZA RADOVE GRADNJE KANALIZACIJE: |  | 0
8. | OBORINSKA KANALIZACIJA
| UKUPNO ZA RADOVE GRADNJE KANALIZACIJE: |  | 0
9. | VODOVOD
| UKUPNO ZA RADOVE GRADNJE VODOVODA: |  | 0
10. | KORIDORI ZA PROLAZ EK I PLINSKIH INSTALACIJA
| UKUPNO ZA KORIDORE ZA PROLAZ EK I PLINSKIH INSTALACIJA: |  | 0
11. | JAVNA RASVJETA
| ELEKTRO DIO |  | 0
| GRAĐEVINSKI DIO |  | 0
| UKUPNO JAVNA RASVJETA: |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:
| SVEUKUPNO A+B | 0