## Troškovnik
TROŠKOVNIK MATERIJALA I RADOVA
OPĆI PROJEKTNI I TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE EL. INST. RADOVA
1. | Sve radove potrebno je izvesti u potpunosti prema projektu, troškovniku, svim važećim propisima, normama,
uputama proizvođača opreme i pravilima struke.
2. | Prilikom izrade ponude, ponuditelj mora provjeriti rokove nabave materijala i opreme, da bi radove dovršio u
ugovorenom roku, bez kašnjenja uzrokovanih rokovima isporuke.
3. | U jediničnim cijenama svih navedenih stavki specifikacije, prilikom izrade ponude moraju biti obuhvaćeni ukupni
troškovi opreme i uređaja, ukupni troškovi materijala i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući:
- nabavu i transport na gradilište;
- spajanje i montaža potrebne opreme te polaganje i spajanje kabela na obje strane, a sve prema priloženoj
tehničkoj dokumentaciji, s ugradnjom kvalitetnog elektroinstalacijskog materijala pomoću kvalificirane i
stručne radne snage u skladu s važećim tehničkim propisima;
- izrada prateće radioničke dokumentacije;
- građevinska pripomoć u vidu štemanja i zatvaranja šliceva za polaganje kabela i/ili cijevi (u zidu, stropu i podu),
izrada niša s ugradnjom i obzidavanjem razvodnih ploča, izrada proboja i svih ostalih građevinskih radova koji
se vezani na elektroinstalaterske radove. Zatvaranje šliceva, obradu proboja i niša treba izvesti na način da je
podloga pripremljena za gletanje na zidu i stropu, odnosno za postavljanje završnog sloja na podu (uključivo s
potrebnim građevinskim materijalom);
- puštanje sustava u rad, kao i ostali radovi koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu
i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku
(uputstva za rukovanje i održavanje, izrada natpisnih pločica, pribavljanje potrebne dokumentacije za tehnički
pregled i uporabnu dozvolu i sl.);
- prateća zaštita prostora prije radova te čišćenja prostora tijekom i nakon izvedbe radova (uključivo s finim
čišćenjem), kao i obuka osoblja korisnika u rukovanju instalacijom i opremom do konačne - službene
primopredaje Naručitelju odnosno krajnjem korisniku, moraju biti uključena u ponudbenu cijenu;
- u troškovima opreme i uređaja podrazumijeva se njihova nabavna cijena (uključivo s carinom i svim davanjima),
transportni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje, sve fco. montirano, prema
projektnoj dokumentaciji, odnosno u skladu s predmetnim općim napomenama;
- u troškovima materijala, podrazumijeva se nabavna cijena kako primarnog, tako i kompletnog pomoćnog
spojno-potrošnog materijala, uključivo sa svim potrebnim prijenosima, utovarima i istovarima, uskladištenjem i
čuvanjem;
- za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, potrebno je u skladu s propisima ishodovati dokaze o
kakvoći (atestna dokumentacija i sl.), koji se bez posebne naknade daju na uvid nadzornom inženjeru prije
ugradnje, a prilikom primopredaje građevine uručuju Naručitelju, odnosno krajnjem korisniku;
- u ponudbenim cijenama mora biti obuhvaćen sav rad, glavni i pomoćni, uporaba potrebne mehanizacije i
strojeva, uporaba lakih pokretnih skela, autokošara i sl., sva potrebna podupiranja, sav unutarnji transport te
potrebna zaštita izvedenih radova;
4. | Zakonom propisani atesti i certifikati za dokaz kvalitete ugrađene opreme i izvedenih radova moraju biti
uračunati u jediničnim cijenama i neće se posebno platiti, osim ako je to stavkom troškovnika traženo.
5. | Sva isporučena oprema mora posjedovati upute za rukovanje i održavanje na hrvatskom jeziku, koje će korisnik
koristiti tijekom eksploatacije.
6. | Svi radovi moraju se izvoditi sa stručno osposobljenom radnom snagom za svaku vrstu radova. Nadzorni inženjer
ima pravo tražiti da se neodgovarajuća stručna radna snaga zamijeni, što obvezuje Izvođača radova da to i učini.
7. | U slučaju da Izvođač radova izvede pojedine radove čiji kvaliteta ne zadovoljava kvalitetu predviđenu projektom,
dužan je o svom trošku iste radove ukloniti i ponovo izvesti onako kako je predviđeno projektom.
8. | Svu štetu koju Izvođač radova nemarom nanese okolnim prostorima, zgradama, predmetima, infrastrukturi i
okolišu, dužan je popraviti i dovesti u prvobitno stanje i to o svom trošku. Prije početka radova Izvođač je dužan
fotografirati postojeće stanje kako bi imao dokaze u slučaju eventualnih oštećenja.
9. | Sastavni dio troškovnika čini i elektrotehnički projekt (svi njegovi dijelovi). Ponuditelji su dužni prije podnošenja
ponude temeljito pregledati projektnu dokumentaciju te procijeniti sve činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu
i rok završetka radova, budući da se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanjem cijene radi nedovoljnog
poznavanja projektne dokumentacije neće razmatrati. Prijedlog potencijalnim ponuditeljima je da prije nuđenja
obiđu i pregledaju građevinu odnosno lokaciju građevine.
10. | Prije početka radova izvođač radova dužan je u skladu s postojećim propisima označiti i osigurati gradilište.
11. | Sve stavke troškovnika moraju se količinski kontrolirati prije narudžbe.
12. | Sve odredbe ovih općih uvjeta kao i ostali dijelovi projekta su sastavni dio ugovora o gradnji zaključenog između
Investitora i Izvođača, a Izvođač se obvezuje da ih prihvaća bez prigovora i primjedbi.
r.b. | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
NAPOMENA: Završni slojevi (tampon i dekorativni beton) specificirani su u građevinskom troškovniku uređenja parka i nisu predmet ove nabave
1. | GRAĐEVINSKI MATERIJAL I RADOVI
1.1. | Iskolčenje pozicija temelja za stupove javne rasvjete. Obračun po kom. | kom | 5 | 0 | 0
1.2. | Izrada temelja za stup visine h = 5 m iz betona kvalitete C 20/25, s iskopom rupe. Ugradnja sidrenih vijaka pomoću šablone, ugradnja dvije do tri cijevi Ф 50 mm, te niveliranje gornje plohe temelja cementnim mortom. Temelj treba izvesti iz jednog dijela prema detaljima u nacrtnoj dokumentaciji. Stavkom je potrebno obuhvatiti i odvoz iskopanog materijala. Dimenzije temelja: 0,85 x 0,85 x 0,80 m Volumen temelja: 0,578 m3. | kom | 5 | 0 | 0
| 1. GRAĐEVINSKI MATERIJAL I RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
2. | ELEKTROMATERIJAL
NAPOMENA:
Za sve tipove nuđenih svjetiljaka potrebno je ispuniti polje "Nudi se:" i navesti točan tip, model i proizvođača opreme. Uz ponudu obavezno priložiti izvode iz kataloga proizvođača, te po potrebi montažna uputstva, kopije traženih certifikata, dodatne izjave proizvođača i svjetlotehničke podatke (uz ovlašteni prijevod na Hr) kojima se dokazuje zadovoljavanje navedenih tehničkih karakteristika. Nije dozvoljeno prilaganje izjava, brošura, kataloških podataka i dokumentacije izdanih od strane uvoznika, distributera, zastupnika i sl.. U slučaju prilaganja drugih tipova certifikata od navedenih ovim troškovnikom potrebno je priložiti dokumentaciju za dokazivanje njihove jednakovrijednosti sa traženima. Za svjetiljke koje su izgledom uvjetovane od strane Konzervatorskog odjela, a razlikuju se od prikaza u troškovniku potrebno je prije izvođenja radova i ugradnje opreme dobaviti potvrdu od strane Konzervatorskog odjela da ponuđeni modeli zadovoljavaju vizualne uvjete. Ukoliko oprema ponuđena u troškovniku ne zadovoljava uvjete, ponuditelj ima obvezu u što kraćem roku pronaći zamjensku opremu koja zadovoljava uvjete. Dobava i ugradnja zamjenske opreme ne smije negativno utjecati na ugovorene iznose prema troškovniku niti na produljenje roka izvođenja. Odobrenje za ugradnju alternativne opreme potrebno je dobiti istim postupcima kako je navedeno ranije.
2.1. | Energetski kabel FG16OR16 4x10 mm2 | m | 110 | 0 | 0
2.2. | Energetski kabel FG16OR16 3x2,5 mm2 | m | 230 | 0 | 0
2.3. | Razvodna kutija, ugradnja u zemlju, vodonepropusna, IP68, komplet s uvodnicama i vodonepropusnim gelom za ispunjavanje kutije nakon izvedbe spoja. Opremljena stezaljkama za spajanje 3 x kabel FG16OR16 3x2,5 | kom | 17 | 0 | 0
2.4. | Razvodna kutija, ugradnja u zemlju, vodonepropusna, IP68, komplet s uvodnicama i vodonepropusnim gelom za ispunjavanje kutije nakon izvedbe spoja. Opremljena stezaljkama za spajanje 4 x kabel FG16OR16 3x2,5 | kom | 4 | 0 | 0
2.5. | PSC cijev Ø25mm. | m | 55 | 0 | 0
2.6. | Kabelski završetak za plastične kabele bez armature 1kV za presjek vodiča 4x10-35 mm2 sukladno sljedećim karakteristikama: toplo skupljajući materijal. | kom | 10 | 0 | 0
2.7. | Kabelska spojnica za plastične kabele bez armature 1 kV za presjek vodiča 4x10-35 mm2, komplet sa svim potrebnim materijalom | kom | 1 | 0 | 0
2.8. | Instalacijski kabel NYM (PGP odnosno PP-Y) 3x1,5mm2 | m | 30 | 0 | 0
2.9. | Kabel H07V-K 6 mm2 (P/F-Y 6 mm2) dužine 0,5 m za premoštenje stupne razdjelnice na tijelo stupa javne rasvjete komplet sa spojnim priborom. | kom | 5 | 0 | 0
2.10. | Parkovni stup i svjetiljka dekorativnog izgleda. Svjetiljka ima ravni difuzor izrađen od stakla ili polikarbonata, opremljena je temperaturnim modulom koji spriječava pregrijavanje svjetiljke. Minimalne tehničke karakteristike: Optika: asimetrična širokosnopna Snaga ≤ 35W Efektivni svjetlosni tok ≥ 3500lm Kvaliteta prikaza boje ≥ 70 Temperatura boje svjetlosti ≤ 3000K Trajnost L80B10 (Ta 35ºC) ≥ 100.000h Dozvoljeno temperaturno područje ambijenta: -20°C do +50°C Zaštita od prodora stranih tijela ≥ IP55 Zbog vizualnog uklapanja instalacije javne rasvjete u vizuru stare jezgre grada Bakra uvjetuje se izgled/dimenzije stupa i svjetiljke u skladu s uvjetima Konzervatorskog odjela grada Rijeke. Svjetiljka mora biti okruglog oblika (oblik zvona) promjera 500-600mm s prihvatom s gornje strane pomoću polukružne cijevi koja je bočno postavljena na stupove javne rasvjete. Stup je visine 5m s zatvorenim vrhom, konusnog oblika s temeljnom pločom, sve bojano u crnu boju, mora biti isporučen s pripadajućim temeljnim vijcima i maticama, te šablonom za ugradnju temeljnih vijaka. Na vrhu stupa nasadnik za montažu svjetiljke prilagođen montaži nuđene svjetiljke. Prije izvođenja radova Izvođač je dužan dobaviti suglasnost na ugradnju ponuđene opreme od Konzervatorskog odjela. Prikaz stupa i svjetiljke koji odgovara opisu: | kom | 5 | 0 | 0
Nudi se: ___________________________________________ ____________________________________________
2.11. | Svjetiljka za ambijentalnu rasvjetu pješačkih staza izrađena od betona s ugrađenim modularnim LED izvorom. LED modul je bočno ugrađen unutar svjetiljke i zasjenjen u svim ostalim smjerovima izvedbom betonskog kućišta. Minimalne tehničke karakteristike: Difuzna optika Snaga ≤ 8W Efektivni svjetlosni tok ≥ 150lm Kvaliteta prikaza boje ≥ 70 Temperatura boje svjetlosti ≤ 3000K Dozvoljeno temperaturno područje ambijenta: -20°C do +50°C Zaštita od prodora stranih tijela ≥ IP66 Zbog vizualnog uklapanja instalacije javne rasvjete u vizuru stare jezgre grada Bakra uvjetuje se izgled/dimenzije svjetiljke u skladu s uvjetima Konzervatorskog odjela grada Rijeke. Svjetiljka mora biti dimenzija 250x250x250mm (+/10%). Prije izvođenja radova Izvođač je dužan dobaviti suglasnost na ugradnju ponuđene opreme od Konzervatorskog odjela. Prikaz stupa i svjetiljke koji odgovara opisu: | kom | 22 | 0 | 0
Nudi se: ____________________________________________ ____________________________________________
2.12. | Nabava i prijevoz kabelskog razdjelnika u rasvjetnom stupu za priključak do dva četverožilna kabela, za kabele presjeka minimalno 4x10 mm2. Opremljen rastalnim osiguračem tipa DO1 s odgovarajućim priključnim stezaljkama. Prilagođeno nuđenom stupu. | kom | 4 | 0 | 0
2.13. | Nabava i prijevoz kabelskog razdjelnika u rasvjetnom stupu za priključak do dva četverožilna kabela, za kabele presjeka minimalno 4x10 mm2 te jednog trožilnog kabela presjeka minimalno 3x2,5 mm2. Opremljen s dva rastalna osigurača tipa DO1 s odgovarajućim priključnim stezaljkama. Prilagođeno nuđenom stupu. | kom | 1 | 0 | 0
2.14. | Traka pocinčana 30x4 mm | kg | 208 | 0 | 0
2.15. | Spojnica križna za pocinčanu traku, vruće cinčana, sa tri pločice 3 mm 60x60 mm | kom | 15 | 0 | 0
2.16. | Nabava i prijevoz PVC trake upozorenja, "POZOR KABEL 0.4 kV" širine 80 mm, debljine 0,15 mm. | kg | 10 | 0 | 0
2.17. | Bitumenska zaštitna masa za potrebu premazivanja podnožja stupa i križne spojnice i ili trake za uzemljenje. | kg | 2 | 0 | 0
| 2. ELEKTROMATERIJAL - UKUPNO |  |  |  | 0
3. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
3.1. | Montaža stupa visine h = 5 m na gotov temelj, čišćenje navoja sidrenih vijaka i centriranje stupa. Stavka obuhvaća kompletan rad kao i sve pripomoći npr. autodizalica i sl. | kom | 5 | 0 | 0
3.2. | Polaganje / provlačenje podzemnog kabela presjeka do 4x10 mm2. Stavka obuhvaća prijevoz i raznošenje po gradilištu uzduž trase, polaganje kabela na pripremljenu posteljicu ili provlačenje kroz cijevi. | m | 110 | 0 | 0
3.3. | Polaganje / provlačenje podzemnog kabela presjeka do 3x2,5 mm2. Stavka obuhvaća prijevoz i raznošenje po gradilištu uzduž trase, polaganje kabela na pripremljenu posteljicu ili provlačenje kroz cijevi. | m | 230 | 0 | 0
3.4. | Ugradnja razvodne kutije i spajanje do 4 kabela presjeka 3x2,5 te ispunjavanje gelom. | kom | 21 | 0 | 0
3.5. | Ugradnja cijevi Ø25mm. Cijev se postavlja od razvodne kutije do podne svjetiljke, dijelom kroz zemlju, dijelom kroz temelje betonskih rubnjaka te dijelom kroz tampon i dekorativni beton. | m | 55 | 0 | 0
3.6. | Polaganje plastične trake za upozorenje. Traka se polaže na dva nivoa, prema nacrtu presjeka kabelskog kanala. | m | 400 | 0 | 0
3.7. | Polaganje pocinčane trake 30x4 mm u kanal ili provlačenje kroz cijevi. U stavku je uključeno razmatanje trake i izrada spojeva | m | 215 | 0 | 0
3.8. | Spajanje uzemljenja na Fe-stupovima, stavka obuhvaća sva dodatna prilagođavanja i dodatno spajanje prijelaznim spojnicama koji su potrebni za pravilno priključenje trake za uzemljenje, otvor na stupu uvijek mora gledati prema prilaznom pločniku | kom | 5 | 0 | 0
3.9. | Montaža i spajanje priključne pločice (stupni razdjelnik) | kom | 5 | 0 | 0
3.10. | Izrada kabelskih završetaka na kabelu presjeka do 4x10 mm2 sa spajanjem. | kom | 10 | 0 | 0
3.11. | Izrada kabelske spojnice za kabele bez armature 1 kV presjeka za presjek vodiča 4x10-35 + 1x1,5-2,5 mm2, | kom | 1 | 0 | 0
3.12. | Ožičenje, doprema i montaža svjetiljke JR, ožičenje kabelom 3(5)x1,5 mm2, spajanje na razdjelnicu u stupu. Stavka obuhvaća raznošenje po gradilištu, spajanje i montažu odnosno kompletan rad kao i sve pripomoći npr. autokošara i sl. | kom | 5 | 0 | 0
3.13. | Montaža i spajanje podne svjetiljke | kom | 22 | 0 | 0
3.14. | Numeriranje rasvjetnih stupova | kom | 5 | 0 | 0
3.15. | Označavanje svih kabela unutar rasvjetnih stupova, komplet dva, a negdje i tri kabela po stupu, komplet kabela unutar rasvjetnog stupa | kom | 5 | 0 | 0
| 3. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
4. | OSTALO
4.1. | Zaključna ispitivanja i mjerenja s izdavanjem atesta odnosno protokola s rezultatima ispitivanja za: otpor izolacije i vodiča, efikasnost zaštite od dodirnog napona, otpor uzemljenja, otpora petlje te za propisana ispitivanja kabela nakon polaganja odnosno popravka | kpl | 1 | 0 | 0
4.2. | Geodetski snimak položaja stupova i novo položenih kabela električne instalacije javne rasvjete prije zatrpavanja kabela, i predaja snimka, s upisanim brojevima svakog pojedinog stupa, u katastar vodova. | kpl | 1 | 0 | 0
| 4. OSTALO - UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - JAVNA RASVJETA
1. | GRAĐEVINSKI MATERIJAL I RADOVI | kn |  |  | 0
2. | ELEKTROMATERIJAL | kn |  |  | 0
3. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI | kn |  |  | 0
4. | OSTALO | kn |  |  | 0
| UKUPNO - JAVNA RASVJETA: | kn |  |  | 0
PROJEKTANT:
______________________________
TOMISLAV JAKOMINIĆ, mag.ing.el.